OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

- serwisie i konserwacji stacji uzdatniania wody,

- usuwanie awarii urządzeń.

Jednostką rozliczeniową będą przeglądy tj. czynności związane z wykonaniem usług polegających na serwisowaniu i konserwacji.

W załączniku nr 1 do umowy, formularzu ofertowym, Zamawiający wykazał urządzenia podlegające przeglądom nadając im indywidualny, niepowtarzalny                  nr pozycji oraz określił jednostkę odpowiedzialną za eksploatację danego urządzenia. Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną                         za eksploatację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie k. Namysłowa.

SPIS TREŚCI:

- Warunki ogólne.

  - Harmonogram wykonania przeglądów.

- Serwis i konserwacja stacji uzdatniania wody.

- Usuwanie awarii.

- WARUNKI OGÓLNE

W trakcie wykonywania przeglądów Wykonawca każdorazowo powiadomi kierownika SOI o planowanym przyjeździe i pobycie pracowników na terenie jednostki wojskowej. Przeglądy należy wykonać w terminach określonych                       w harmonogramie robót, pkt. 1.1 opisu, który określa również cykle rozliczeniowe. 
W formularzu ofertowym, (załącznik nr 1 do umowy) określono zakres robót, zawierający wykaz urządzeń, ich ilość oraz krotność przeglądów.

Z wykonanych przeglądów Wykonawca każdorazowo, na bieżąco ma sporządzić protokoły odbioru wykonania usługi w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego otrzymują po 1 egzemplarzu Zamawiający i Wykonawca. Protokół odbioru wykonania usługi sporządza Wykonawca, wpisując w wierszach wszystkie wymagane dane, opisane w kolumnach oraz potwierdza ich wykonanie podpisem użytkownika lub administratora. Protokoły sporządzone nieprawidłowo, z brakiem danych, bez wymaganych podpisów nie będą honorowane, co może spowodować naliczenie kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi.

Wykluczenie urządzenia z serwisu i konserwacji, ujętego w formularzu ofertowym może dokonać w uzasadnionych przypadkach Wykonawca                             w porozumieniu z kierownikiem SOI oraz odnotować ten fakt w protokole odbioru wykonania usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z harmonogramem i w zakresie wszystkich urządzeń umieszczonych w wykazie formularza ofertowego, zał. nr 1. Wykonanie serwisu i konserwacji w niepełnym zakresie (pominięcie urządzeń ujętych w wykazie formularza ofertowego) będzie traktowane jako odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy.

Stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądów nieprawidłowości wymagające napraw lub remontów, Wykonawca niezwłocznie pisemnie zgłosi do SOI oraz wyłączy w sposób trwały urządzenie, gdyby dalsze jego użytkowanie stwarzało zagrożenie dla osób i mienia administratora / użytkownika lub groziło zniszczeniem urządzenia.

Wykonawca dokonana wpisu do książki serwisowej urządzenia o dokonanym przeglądzie konserwacji oraz pracach koniecznych do wykonania, w celu utrzymania sprawności technicznej urządzenia.

- Wykluczenia urządzenia z serwisu, stwierdzone nieprawidłowości i inne fakty mające wpływ na działanie serwisowanego urządzenia a wykraczające poza zakres serwisu i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest opisać w uwagach na końcu protokołu odbioru usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi obiektu brak lub niezgodnie wykonane z przepisami lub wymaganiami producenta zabezpieczenia instalacji elektrycznej, ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawcze.

Wszystkie użyte materiały do wykonania prac serwisowych i konserwacji winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta w DTR-kach lub instrukcjach użytkowania.

Środki chemiczne użyte nie powinny wywoływać reakcji chemicznych ani korozyjnych z materiałami użytymi w urządzeniach. W kosztach przeglądów leżących po stronie Wykonawcy są wszystkie materiały eksploatacyjne ulegające zużyciu w trakcie użytkowania urządzenia takie jak: smary, filtry wodne, uszczelki, elektrozawory, bezpieczniki, styki wymienne, środki chemiczne do stacji uzdatniania wody (SUW) oraz inne nie wymienione a użycie których jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w każdym zespole serwisowym osobami posiadającymi odpowiednie wymagane świadectwa kwalifikacyjne.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221                z późn. zm.).

Materiały z demontażu należy dostarczyć do magazynu SOI.

  - HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEGLĄDÓW

Serwis i konserwację należy wykonać w niżej zakreślonych terminach.                           Za nieterminowe wykonanie prac będą naliczane kary umowne.

- Przegląd pierwszy, dotyczy wszystkich urządzeń ujętych w zał. nr 1: rozpoczęcie nie później niż w 7 dniu, zakończenie przeglądów nie później niż w 35 dniu, licząc od dnia podpisania umowy, szczegóły realizacji uzgodnić na roboczo z kierownikiem SOI.

- Przegląd 2-gi od 1 do 30 września 2022 r.

- Przegląd 3-ci od 1 do 15 listopada 2022 r.

Przekroczenie terminu oznaczonego jako „do” spowoduje naliczanie kar umownych.

- SERWIS I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

Zakres czynności serwisowych i konserwacji obejmuje wszystkie urządzenia

występujące w instalacjach SUW takie jak:

- stacja uzdatniania wody,

- stacje odżeleźniające,

- zmiękczacze wody,

- zestaw hydroforowy.

Opis prac / czynności serwisowych i konserwacyjnych do wykonania w ramach przeglądu:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać funkcję urządzenia,

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne),

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów pomp,

- sprawdzenie szczelności obudowy zbiorników, uzupełnienie uszczelek,

- sprawdzenie połączeń elastycznych, ewentualna ich wymiana,

- usuwanie przecieków,

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach i regulatorach,

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy,

- sprawdzenie, czyszczenie zładu, ewentualna wymiana, uzupełnienie,

- wymiana zładu filtrów w razie stwierdzonej konieczności,

- uzupełnienie środków chemicznych – soli w tabletkach, nadmanganianu potasu,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

- USUWANIE AWARII.

Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność grupy technicznej na wypadek awarii wg poniższych zasad:

- zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie pod wskazany numer,

- przyjazd ekipy technicznej w celu usunięcia awarii powinien nastąpić                w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od momentu zgłoszenia,

- grupa techniczna zobowiązana jest w trybie jak najkrótszym                            do usunięcia awarii, a przypadku niemożliwości jej wykonania, zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych,

- materiały niezbędne do usunięcia awarii zabezpiecza Wykonawca usługi,

- prace związane z usunięciem awarii rozliczane będą w oparciu                        o protokoły awarii sporządzone przez Zleceniodawcę w porozumieniu                z Wykonawcą,

- przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zakres naprawy i kalkulację kosztów z tym związanych,

- z dokonanej naprawy awaryjnej zostanie sporządzony protokół odbioru naprawy awaryjnej,

- na naprawę i użyte części Wykonawca zapewni minimum 1 (jeden) rok gwarancji. W przypadku wykrycia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia                   w terminie ustalonym przez Zamawiającego.