## OPZ
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej (wg poniżej przedstawionej tabeli) przez wpisanie nazwy producenta i typu urządzenia oraz uzupełnienia kolumny „Opis Wykonawcy”, w sposób analogiczny do kolumny „Opis Zamawiającego”.
SI - Agregat | Poz. opisu | ILOŚĆ | Opis Zamawiającego (minimalne parametry wymagane) |  | Opis Wykonawcy (parametry oferowane) | Zdjęcie poglądowe
UPS - główny serwerowni | 1.01 | 1 | Technologia | TRUE ON LINE Double Conversion
|  |  | Budowa | Beztransformatorowa, prostownik IGBT. UPS musi być wyposażony w podwójny tor zasilający niezależny dla prostownika i Bypassu.
|  |  | Moc | 40kW / 40kVA
Wejście
|  |  | Ilość faz WE : WY | 3:3
|  |  | Napięcie zasilające | 400 VAC 3F + N
|  |  | Tolerancja napięcia wejściowego bez przechodzenia na baterie | 131 – 276 Vac (L-N)
|  |  | Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% | nie mniejsza niż 96%
|  |  | Zakres częstotliwości wejściowej | Wymagana 40-70 Hz
|  |  | Wejściowy współczynnik mocy | ≥0,99
Wyjście
|  |  | Napięcie nominalne | 400 VAC 3F + N
|  |  | Współczynnik mocy | 1,0
|  |  | Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ±1% / ±2%
|  |  | Częstotliwość nominalna | 50 ± 0,05 Hz
|  |  | Odporność na przeciążenia falownika | 110% - 60 min., 125% - 10 min., 150% - 60 s
|  |  | Stabilność częstotliwości wyjściowej | bez synchronizacji: ± 0,05 Hz
|  |  | Minimalne przeciążenie falownika w trybie pracy normalnej | 110% przez 60 minut 125% przez 10 minut 150% przez 1 minutę >150% - 0,5 sek
|  |  | Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% | nie mniejsza niż 96%
|  |  | Tryb pracy ECO mode, zapewniający podwyższoną sprawność zasilacza | Wymagany
|  |  | Współczynnik szczytu | 3:1
Baterie
|  |  | Start z baterii | Tak
|  |  | Ilość baterii w 1 łańcuchu | 36-44 szt. baterii 12V
|  |  | Czas podtrzymania | 30 minut dla obciążenia 40kW
|  |  | Czas ładowania | 3 – 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny)
|  |  | Moduł baterii | Baterie muszą być umieszczone w zamkniętej szafie baterii. Stosować baterie szczelne AGM VRLA o żywotności 10-12 lat. Baterie: 45 Ah/12V
|  |  | Cykl ładowania | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu, opcja kompensacji temperaturowej napięcia ładowania
Sygnalizacja i porty komunikacyjne
|  |  | Wskaźnik stanu pracy | LCD + Wskaźniki LED, alarm dźwiękowy
|  |  | Komunikacja | USB, RS232, RS485, Modbus, DryContact, REPO Opcjonalnie: SNMP
Warunki środowiskowe
|  |  | Poziom hałasu | <58 dB @ obc. 100%, <52 dB @ obc. 50%
|  |  | Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C
|  |  | Zalecana temperatura pracy | 15°C ÷ 25°C
|  |  | Temperatura składowania | -20°C ÷ 40°C
|  |  | Wilgotność | 0 ÷ 95% (bez kondensacji)
Normy
|  |  | Odporność na zakłócenia | EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006
|  |  | Bezpieczeństwo | IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001
Wyposażenie / wymagania
|  |  | Battery Cold Start | Wymagany
|  |  | Karta sieciowa SNMP wbudowana w UPS | Wymagana
|  |  | Czujnik warunków środowiskowych (EMD) | Wymagany
|  |  | Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) | Statyczny przełącznik (SCR) oraz ręczny rozłącznik serwisowy
|  |  | Zewnętrzny bezprzerwowy Bypass serwisowy | Wymagany Bypass bezprzerwowy w postaci jednego przełącznika, z informacją o położeniu dla zabezpieczenia falownika UPS przed uszkodzeniem w przypadku nieprawidłowego użycia.
|  |  | Wejście komunikacyjne na UPS do podłączenia sygnalizacji położenia przełącznika zewnętrznego Bypassu serwisowego, dla ochrony falownika UPS przed przypadkowym przełączeniem | Wymagane. Zasilacz UPS musi automatycznie przełączyć się do pracy bypass elektroniczny w momencie zadziałania zewnętrznego bypassu serwisowego.
|  |  | Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem | Wymagane
|  |  | Rozłącznik obwodu baterii z zabezpieczeniem | Rozłącznik baterii zamontowany w obudowie w pobliżu szafy baterii, pozwalający na łatwe odłączenie baterii.
|  |  | Autonomia pracy zasilacza UPS przy pracy z baterii podawana w minutach na panelu LCD zasilacza | Wymagane
|  |  | Zasilacz UPS powinien mieć możliwość ustawienie z poziomu wyświetlacza LCD okresowych testów baterii miesięcznych lub tygodniowych. | Wymagane
|  |  | W przypadku uszkodzenia pojedynczych akumulatorów w stosie, wymagana poprawna praca urządzenia ze zmniejszonym łańcuchem baterii | Wymagane, poprzez konfigurację, zmianę długości łańcucha baterii.
|  |  | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją diodową i akustyczną | Wymagany
|  |  | Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) | Wymagane – zestyk NO oraz NC. UPS zintegrowany z systemem ppoż budynku.
|  |  | Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii | Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS
|  |  | Poziom hałasu w odległości 1m | < 58 dBA
|  |  | Rejestr zdarzeń | Dziennik zdarzeń w UPS-ie + komunikaty serwisowe
|  |  | Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu | Wymagane
|  |  | Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii | Stan baterii + dostępna autonomia mierzona w czasie rzeczywistym
|  |  | UPS wyposażony w zdalny wyłącznik REPO | Wymagane – dostawa wyłącznika REPO po stronie dostawcy UPS.
|  |  | Rozłączniki manewrowe | Zasilacz UPS powinien być wyposażony w komplet rozłączników pozwalających na bezpieczne włączenie i wyłączenie UPSa. Wymaga się co najmniej pięciu zestawów rozłączników: zasilanie prostownika, zasilanie bypass, bypass serwisowy, rozłącznik wyjściowy z UPS oraz rozłącznik obwodu baterii.
|  |  | Podłączenie zasilania i odbiorów | Podłączenie okablowania z przodu zasilacza, z możliwością podłączenia dwóch oddzielnych torów do zasilania prostownika i bypassu wewnętrznego.
|  |  | Zasilacz wyposażony w kółka transportowe pozwalające na łatwe przemieszczanie w czasie konserwacji | Wymagane
|  |  | Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE | Wymagane
|  |  | Producent zasilacza UPS z siedzibą w Polsce, posiadający biuro dystrybucji i serwisu na terenie kraju. | Wymagane
|  |  | Instrukcja w języku polskim | Wymagane
UPS - do szaf serwerowych | 1.02 | 4 | Technologia | VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii)
|  |  | Moc znamionowa | 6 kVA / 6 kW
|  |  | Ilość faz WE : WY | 1:1
Wejście
|  |  | Napięcie zasilające | 230 Vac
|  |  | Częstotliwość | Wymagana 40-70 Hz
|  |  | Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 70-100%; bez przechodzenia na baterie | 138– 299 Vac
|  |  | Wejściowy współczynnik mocy | ≥0,99
Wyjście
|  |  | Napięcie nominalne | 230 Vac
|  |  | Współczynnik mocy | ±1% ≥0,99
|  |  | Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ±1% / ±3%
|  |  | Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz (programowalna)
|  |  | Częstotliwość nominalna | 110%-10min,
|  |  | Odporność na przeciążenia falownika | 110%-10min, 130% - 1 min., > 130% - 1 sek
|  |  | Sprawność w trybie On-Line | >95%
|  |  | Sprawność Eco Mode | 99%
|  |  | Listwa zaciskowa | Tak
|  |  | Współczynnik szczytu | 3:1
Baterie
Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 10-12 lat i pojemności minimalnej 2160 V*Ah.
|  |  | Czas podtrzymania (min.) 1 moduł bateryjny | 100% obc. 9 min.
75% obc. 13 min
50% obc. 21 min
|  |  | Ilość akumulatorów w 1 module bateryjnym | 20 szt.
|  |  | Szafa baterii | Moduł baterii Rack o wysokości 3U – 1sz
|  |  | Start z baterii | tak
|  |  | Złącze baterii zewnętrznych | tak
|  |  | Czas ładowania | 4 godzin do 90% pojemności
|  |  | Cykl ładowania | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu.
Sygnalizacja i porty komunikacyjne
|  |  | Wskaźnik stanu pracy | Panel LCD w języku polskim + alarm dźwiękowy
|  |  | Komunikacja | RS232, USB, TVSS, SNMP Slot, REPO Karta AS-400, karta SNMP
Warunki środowiskowe
|  |  | Poziom hałasu z odległosci 1m | <50 dB
|  |  | Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 45°C
|  |  | Zalecana temperatura pracy | 15°C ÷ 25°C
|  |  | Temperatura składowania | -25°C ÷ 55°C
|  |  | Wymiary zasilacza UPS i baterii w szafie rack 19’’ | Maksymalnie 5U
Normy
|  |  | Odporność na zakłócenia | EN 62040-2:2006
|  |  | Certyfikat | ISO 9001 oraz 14001 producenta zasilacza UPS
Wyposażenie / wymagania
- Dodatkowy moduł bateryjny dla zapewnienia przy 100% obciążenia ok. 20 min. podtrzymania
- Szyny montażowe do szafy Rack 19’’ (Rail Kit)
- Czujnik warunków środowiskowych (EMD)
- Czujnik warunków środowiskowych
- Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS
- Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego
- Bypass zewnętrzny, Serwisowy
- Wyłącznik awaryjny REPO
- Adapter SNMP
Agregat prądotwórczy | 1.03 | 1 | moc PRP (ciągła) wg PN-ISO 8528 | 75kVa/60kW.
|  |  | moc SB (dorywcza) wg PN-ISO 8528 | 80kVa/65kW.
Wymogi techniczne
1. Napięcie nominalne: 3x 400 VAC / 50 Hz
2. Prędkość obrotowa: 1500 obr/min
3. Klasa regulacji (ISO 8528-5): G3
4. Regulator silnika: elektroniczny
5. Agregat obudowany i wyciszony o głośności nie większej niż 70 dB z 7 metrów
6. Obudowa wykonana z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo
7. Maksymalne wymiary obudowy nie większe niż 2500 x 1000 x 1700 mm (D x S x W)
8. Drzwi serwisowe po obu stronach obudowy + 1 drzwi do panelu sterowania
9. Dostęp do chłodnicy poprzez przy pomocy zdejmowanego panelu
10. Spawana, stalowa rama agregatu wyposażona w zbiornik paliwa na 8 godzin pracy z pełnym obciążeniem 100% PRP
11. Zamki i okucia obudowy wykonane ze stali nierdzewnej
12. Dwa wskaźniki poziomu paliwa:
- analogowy, widoczny na zewnątrz obudowy,
- cyfrowy na panelu sterowania z możliwością wyprowadzenia zdalnego odczytu
13. Wlew paliwa na obudowie, zabezpieczony na klucz
14. Możliwość dotankowania podczas pracy agregatu
15. Agregat wyposażony w układ podgrzewania cieczy chłodzącej umożliwiający start zespołu w niskich temperaturach. Układ podgrzewania musi posiadać termostat umożliwiający regulację zadanej temperatury
16. Tłumiki wibroizolacyjne pomiędzy ramą, a zespołem silnikiem i prądnicą
17. Tłumik wydechu minimum 20 dB
18. Agregat z bieżącej produkcji, nowy
19. Pompa do spuszczania oleju silnikowego
20. Spalanie silnika Diesla nieprzekraczające 20 l/h przy 100% obciążenia PRP
21. Zalecane przez producenta silnika przeglądy nie częściej niż co 500 motogodzin.
22. Konstrukcja prądnicy: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bez-szczotkowa, jednołożyskowa
23. Sprawność prądnicy przy 100% PRP min 89,5 %
24. Panelu automatyki wyposażony w sterownik mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące tryb pracy agregatu oraz sieci
25. Panel automatyki posiadający minimum 6 wejść binarnych, 6 wyjść binarnych, 3 wejścia analogowe, złącze zdalnego wyłącznika
26. Panel sterowania przygotowany do pracy w trybach: ręcznym, automatycznym i testowym.
27. Możliwość zastosowania komunikacji zdalnej SNMP oraz MODBUS RTU
28. Wejście do podania sygnału startu i stopu z zewnętrznego układu SZR
29. Możliwość sterowania zewnętrznym układem SZR
30. Menu sterownika w języku polskim
31. Historia zdarzeń sterownika min. 300 wpisów
32. Agregat wyposażony w 3-biegunowy wyłącznik prądnicy
Wartość oferty musi zawierać przygotowanie, podłączenie i uruchomienie agregatu do instalacji Zamawiającego, szkolenie (w dniu dokonania podłączenia) i oraz dokumentację.
Projekt, wykonanie zasilania serwerowni wraz z automatyką i monitoringiem środowiskowym | 1.04 | 1 | Wymagany zakres usług:
- Zaprojektowanie podłączeń agregatu i UPS do istniejącej struktury eneretycznej Zamawiającego
- Dobór zabezpieczeń i wykonanie niezbędnych prac elektroenergetycznych zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi
- Wizytę w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem oferty w celu oceny technicznej warunków instalacji oraz kosztów prac instalacyjnych
- Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie pełnej instalacji automatyki oraz monitorowania środowiskowego serwerowni
- Wykonawca zaprojektuje i przygotuje odpowie warunki w serwerowni Zamawiającego do zainstalowania UPS.
Dodatkowe informacje:
- Agregat będzie zainstalowany na zewnątrz, bezpośrednio przed serwerownią na poziomie 0
- Serwerownia mieści się na poziomie -1 bez mozliwosci użycia windy (wejście jest na półpiętrze)
- Zamawiający dopuszcza podwykonawców