| EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Drezdenko 25.10.2021r.

# Znak sprawy: RI.271.1.21.2021

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ:

Treść zapytania:

Proszę o załączenie prawidłowej specyfikacji hydrantów podziemnych. Projekcie wykonawczym oraz STWIOR dla Części I – „Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin" oraz Części II – „Budowa sieci wodociągowej w m. Karwin” jest ta sama specyfikacja hydrantów różniąca się tylko słowem nadziemny / podziemny.

Odpowiedź:

Hydranty zewnętrzne podziemne,  muszą spełniać wymagania:

- ciśnienie nominalne min PN10;

- głowica, uchwyt kłowy i kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową o min grubości 250^m;

- dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

- zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosiądzu utwardzanego z nawulkanizowaną powłoką elastomerową;

- całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym; odwodnienie hydrantu należy obudować stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5

- głębokość zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |