### Załącznik nr 8 do Ogłoszenia

nr sprawy: 8/O/OCHR/2022

PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI

| System Sygnalizacji Włamania i Napadu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa czynności | Tak / Nie |
| Wewnętrzne systemy alarmowe |  |  |
| 1. | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej |  |
| 2. | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu |  |
| Elementy wykrywające – czujki |  |  |
| 3. | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności |  |
| 4. | Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy |  |
| 5. | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki |  |
| 6. | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego |  |
| Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny |  |  |
| 7. | Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie odzwierciedlenia tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru |  |
| 8. | Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych |  |
| Element decyzyjny - centrala alarmowa |  |  |
| 9. | Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta - przeprowadzić test centrali |  |
| 10. | Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy |  |
| 11. | Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu |  |
| 12. | Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu |  |
| 13. | Wykonanie wydruku historii zdarzeń systemu, np. próby działania dla wszystkich czujek |  |
| Urządzenia sygnalizacyjne - sygnalizatory |  |  |
| 14. | Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku |  |
| 15. | Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń |  |
| Urządzenia rejestrujące - mechaniczne, elektroniczne |  |  |
| 16. | Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy) |  |
| 17. | Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek |  |
| 18. | Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty |  |
| 19. | Sprawdzenie stabilności podłączeń |  |
| Urządzenia transmisji alarmu |  |  |
| 20. | Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu |  |
| 21. | Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń |  |
| Zasilanie |  |  |
| 22. | Wykonanie pomiaru napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) |  |
| 23. | Wykonanie pomiaru napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory) |  |
| 24. | Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe |  |
| 25. | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych |  |
| 26. | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających |  |
| 27. | Wykonanie obsługi agregatu prądotwórczego |  |
| 28. | Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego |  |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |  |  |
| 29. | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. |  |
| Zewnętrzne systemy alarmowe |  |  |
| 30. | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności |  |
| 31. | Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego |  |
| 32. | Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. |  |
| 33. | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień |  |
| 34. | Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe |  |
| 35. | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek |  |
| 36. | Wykonanie pomiaru zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego |  |
| 37. | Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu |  |
| Uwagi |  |  |

| System Kontroli Dostępu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa czynności | Tak / Nie |
| 1. | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej |  |
| 2. | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych |  |
| 3. | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności |  |
| 4. | Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy |  |
| 5. | Sprawdzenie właściwego działania czytnika |  |
| 6. | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników |  |
| 7. | Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne) |  |
| 8. | Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego. |  |
| 9. | Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |  |
| 10. | Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |  |
| 11. | Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu |  |
| 12. | Wykonanie wydruku historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące. |  |
| 13. | Wykonanie pomiaru napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) |  |
| 14. | Wykonanie pomiaru napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze) |  |
| 15. | Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne |  |
| 16. | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych |  |
| 17. | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających |  |
| 18. | Przeprowadzenie kontroli poprawności działania systemu kontroli dostępu |  |
| 19. | Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru |  |
| 20. | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację |  |
| Uwagi |  |  |

| System Telewizji Przemysłowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa czynności | Tak / Nie |
| 1. | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej |  |
| 2. | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu. |  |
| Punkty kamerowe wewnętrzne |  |  |
| 3. | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery |  |
| 4. | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających |  |
| 5. | Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony |  |
| 6. | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego |  |
| 7. | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego |  |
| 8. | Czyszczenie obiektywu kamery |  |
| 9. | Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika |  |
| Punkty kamerowe zewnętrzne |  |  |
| 10. | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania kamery do niego |  |
| 11. | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających |  |
| 12. | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego |  |
| 13. | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego |  |
| 14. | Czyszczenie obiektywu kamery |  |
| 15. | Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery |  |
| 16. | Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy |  |
| 17. | Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer |  |
| 18. | Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki |  |
| 19. | Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych |  |
| 20. | Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują |  |
| 21. | Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer) |  |
| Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracą systemu |  |  |
| 22. | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor - o ile występuje |  |
| 23. | Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora |  |
| 24. | Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach |  |
| 25. | Czyszczenie monitora |  |
| 26. | Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych |  |
| 27. | Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu |  |
| 28. | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego |  |
| 29. | W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzenie zaprogramowania ochrony stref |  |
| 30. | Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych |  |
| 31. | Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty |  |
| 32. | Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer |  |
| 33. | Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych) |  |
| 34. | Czyszczenie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych |  |
| 35. | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu |  |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |  |  |
| 36. | Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację |  |
| Uwagi |  |  |

dnia: ………………………….				      Wykonał:

….……………………………….

imię i nazwisko – podpis osoby upoważnionej

ze strony Wykonawcy

Usługa ……………………………………….... została / nie została* zrealizowana w terminie.

Opóźnienie wynosiło: ………………. . **

Potwierdzam: ..…………….……………….

imię i nazwisko - podpis osoby upoważnionej

ze strony Zamawiającego