INSTALACJE SANITARNE

### Instalacje wodociągowe

Projekt instalacji wodnych obejmuje instalację wody zimnej oraz c.w.u.

Zasilanie w instalację wodociągową zimnej wody zapewnione zostanie z istniejącej instalacji w budynku. Wymianie podlegają wszystkie instalacje w obrębie przebudowywanych pomieszczeń, w tym pion W1 do którego nastąpi włączenie. Minimalna średnica pionu W1 wynosi dn 50 St.

Przygotowanie c.w.u. będzie się odbywało za pomocą pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych lokalizowanych w sąsiedztwie przyborów. Przewidziano, iż w pomieszczeniach z natryskami zastosowane zostaną podgrzewacze pojemnościowe o objętości 140 l. W instalacji należy stosować zawory termostatyczne ograniczające temperaturę c.w.u do 43°C – umywalki i 38°C – natryski. Montaż, podłączenie, osprzęt i eksploatację podgrzewaczy należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta podgrzewaczy. Instalację wody zimnej i c.w.u. Należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zestawienie przyborów:

Umywalki			          12

Zlewozmywaki				2

Miski ustępowe		          10

Zmywarka				1

Natrysk				3

Zawór ze złączką do węża		2

Hydrant DN25				2

Obliczeniowy przepływ wody dla przedszkola na cele bytowe – qsek = 1.dm3/s

Obliczeniowy przepływ wody dla przedszkola na cele ppoż – qsek = 2.dm3/s

Rurociągi

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i c.w.u z rozdziałem dolnym. Przewody poziome w piwnicy, przewody poziome na parterze oraz pion W1 zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych instalacyjnych ze szwem połączenia gwintowane wg PN-74/H-74200. Przewody rozprowadzające zimnej wody na I piętrze zaprojektowano z rur polipropylenowych do wody zimnej PN16. Montaż rur polipropylenowych  według wskazań i instrukcji producenta. Instalację wody zimnej i c.w.u. w pomieszczeniach wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE łączonych za pomocą systemowych złączek zaciskowych tego samego producenta co rury. Dwie umywalki będą zasilane z instalacji ppoż (w celu uniknięcia zagniwania wody w instalacji hydrantowej), umywalki te zostaną podłączone przewodami z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych, ze szwem.

W najniższym punkcie instalacji wodnej wykonać odwodnienie przewodów. Przejścia rurociągów przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych. Przebieg instalacji według części graficznej. Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w standardzie i systemie zapewniającym wymaganą dla danej przegrody klasę odporności pożarowej. Rury izolować systemowymi otulinami. Przewody prowadzone w bruzdach i posadzce zabezpieczyć otuliną izolacyjną z płaszczem tworzywowym nie wchodzącym w reakcję z materiałem wypełniającym bruzdę.

Izolacja termiczna przewodów powinna spełniać wymagania normy PN-85/B-02421 oraz posiadać świadectwo dopuszczenia zgodne z Cobrti Instal lub ITB i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Montaż otulin zgodnie z instrukcją montażu producenta. Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem parteru i I piętra. Na dojściach do poszczególnych pomieszczeń z armaturą sanitarną zainstalować kulowe zawory odcinające gwintowane – p = 1,6 MPa (woda zimna) i do ciepłej wody p = 1,6 MPa i tmin = 90°C, z korkiem odwadniającym. Zawory odcinające montować w miejscach łatwo dostępnych do późniejszej eksploatacji. Na wejściu instalacji wody dla celów przedszkola zamontować wodomierz o przepływie ciągłym 10 m3/h i maksymalnym 12,5 m3/h. Przed wodomierzem zamontować zawór odcinający. Wodomierz ulokować w miejscu łatwo dostępnym do odczytu.

Instalację wykonać zgodnie ze wskazaniami i instrukcjami oraz przy użyciu dedykowanego osprzętu producenta rur.

• W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową.

• Rury wodociągowe układane w posadzce należy montować w izolacji termicznej. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego.

• W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE.

• Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w warstwie wylewki posadzkowej, ściankach działowych oraz w bruzdach należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9 mm.

• przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności od ciśnienia roboczego.

Woda ciepła wytworzona zostanie w indywidualnych podgrzewaczach c.w.u. 2 kW zlokalizowanych w sąsiedztwie przyborów zgodnie z częścią graficzną.

Przewody instalacji wody ciepłej należy prowadzić wraz z pozostałymi instalacjami wodociągowym w odległości 10 cm od przewodów wody zimnej.

Wszystkie przewody należy prowadzić z zastosowaniem zaleceń producenta co do kompensacji wydłużeń przewodów. Wszystkie przewody ciepłej wody należy zaizolować otuliną z materiału izolacyjnego. Grubość izolacji dobrano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

| Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów |
| --- |
| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100mm |

Nastawa ciepłej wody w pomieszczeniach dla dzieci powinna mieć ograniczenie do 38°C – baterie prysznicowe i 43°C – umywalki.

Instalacja wody przeciwpożarowej

Zaprojektowano na nowoprojektowanej istnalacji wody dwa hydranty ppoż DN25 z wężami półsztywnymi o dł. 20 m zlokalizowane zgodnie z częścią graficzną. Hydranty należy podłączyć do oddzielnej instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych instalacyjnych ze szwem z połączeniami gwintowanymi zgodnie z PN-74/H-74200. Na wodzie bytowej za odejściem instalacji hydrantowej należy zamontować zawór pierwszeństwa p.poż.

Oprócz 2 nowych hydrantów na nowoprojektowanej instalacji wody przewidziano także wymianę istniejącego w obrębie I piętra na istniejącej sieci ppoż hydrantu DN52 na nowy hydrant ppoż DN25  z wężem półsztywnym o dł. 20 m zlokalizowanym zgodnie z częścią graficzną.

Wydajność nominalna hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm3 /s, ciśnienie powyżej 0,20 MPa.

Instalacja wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN 50, 32, 25 wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint. Rurociąg prowadzony wzdłuż ścian i sufitów. Zawór odcinający hydrantu należy umieścić na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Rurociąg zasilający hydrant należy oznaczyć „Instalacja hydrantowa” , zawór przed zespołem hydrantowym zaplombować. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa,

Nie wolno prowadzić instalacji hydrantowej powyżej przewodów elektrycznych

Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania,

Na odejściu na instalację ppoż zamontować zawór antyskażeniowy typu EA. Zabrania się włączania instalacji ppoż do instalacji wykonanej z rur tworzywowych. Cały pion W1 oraz przewody rozprowadzające na poziomie piwnic, parteru i I piętra wykonać z rur stalowych. Na odejściu instalacji do celów bytowych zamontować zawór elektromagnetyczny zabezpieczający instalację przed niekontrolowanym wypływem wody. Wymagane ciśnienie na wypływie z hydrantu musi wynosić 0,2 MPa przy wydatku 1 l/s. Jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione należy zastosować zestaw hydroforowy.

Próba szczelności

Wewnętrzna instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności dwuetapowej składającej się z próby wstępnej i głównej. W próbie wstępnej należy poddawać instalację ciśnieniu powinno 1,5xPdysp.0,5 MPa (5 bar) w czasie 30 min. Co 10 min. Należy przywracać wartość ciśnienia. Podczas następnych 30 min. ciśnienie nie może się obniżyć o więcej niż o 0,3 bar.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Instalację uznaje się za szczelną jeżeli ciśnienie z próby wstępnej w ciągu 2 h nie spadnie o więcej niż 2%.

Płukanie i dezynfekcja

Płukanie należy przeprowadzić czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać  warunkom zawartym w Rozporządzeniu ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia      31.05.1977 r., Dz. U. nr 16 z 15.06.1977 r., a prędkość wody być nie mniejsza niż 1m/s. Płukanie można zakończyć gdy woda wypływająca z przyborów jest tak samo czysta jak ta użyta do płukania. Dezynfekcję należy przeprowadzić za pomocą roztworu wodnego podchlorynu sodu, które wprowadza się do instalacji w kilku miejscach. Po 24h należy intensywnie płukać instalacje.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku funkcjonuje istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej. Przewidziano przebudowę instalacji w obrębie I piętra. Zaprojektowano wymianę istniejącego pionu na nowy – ks1 oraz budowę 3 nowych pionów ks2, ks3, ks4. Ponadto przewidziano wykorzystanie istniejącego pionu ks. 110.

Przybory sanitarne oraz wpust podłogowy usytuowane w pomieszczeniach 
za pomocą podejść kanalizacyjnych odprowadzają ścieki bytowo-gospodarcze do przewodów odpływowych prowadzących do istniejącej instalacji w piwnicy. Wszystkie podejścia kanalizacyjne oraz przewody odprowadzające prowadzone są ze spadkiem minimumm 2 %.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne wentylujące zlokalizowane w szachcie. Na pionie nad posadzką należy zamontować rewizje. Pion należy zakończyć min. 0,5 m nad dachem za pomocą wywiewki kanalizacyjnej. Włączenie projektowanych pionów do najbliższych  przewodów rozprowadzających pod stropem na poziomie piwnic lub pod posadzką w części nie podpiwniczonej. Podejścia do projektowanych przyborów po ścianach i pod posadzką, przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych wykonać w tulejach ochronnych.

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kielichowych PVC i PP z odpowiednim uszczelnieniem. Podejścia kanalizacyjne należy mocować do przegród budowlanych za pomocą obejm i haków. .

Do instalacji podziemnych – rury i kształtki z PVC klasy N (kolor pomarańczowy, jak dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych, średnice 160x4,7.

Do instalacji wewnętrznych rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC (kolor popielaty) o średnicach 32x1,8, 40x1,8, 50x3, 75x3,0, 110x3,2 mm.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności.

Na przewodach kanalizacji sanitarnych przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego stosować samozaciskowe opaski p.poż systemowych zabezpieczeń w klasie odporności ogniowej wymaganej dla przegrody.

### Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek podlegający przebudowie zlokalizowany jest w strefie klimatycznej I (temp, obliczeniowa powietrza zewnętrznego 16°C). Budynek aktualnie posiada instalację centralnego ogrzewania zasilaną w czynnik grzewczy z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku. W pomieszczeniach poddawanych przebudowie należy zgodnie z częścią graficzną zdemontować grzejniki oraz gałązki przewodów zasilających i powrotnych grzejnik – pion. Otwory w pionach po zdemontowanych doprowadzeniach należy zasklepić. Istniejące przewody rozprowadzające i piony instalacji c.o. jako stanowiące integralną część instalacji zasilającej pomieszczenia i kondygnacje poza obrębem przebudowy nie polegają demontażowi. Projekt sporządzono w celu budowy wydzielonej i niezależnej instalacji c.o. do obsługi przebudowywanych pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku. Projektowana instalacja stanowi część większej instalacji i na etapie budowy należy instalację wyregulować w oparciu o jej całość. Projektowana instalacja będzie zasilana z istniejącego węzła cieplnego.

Zaprojektowano ponadto w obrębie przebudowy wymianę grzejników na nowe, płytowe.

Zaprojektowano instalację wewnętrzną c.o. wodną, dwururową, pompową o parametrach 90/70°C (informacja z dostępnej dokumentacji technicznej instalacji c.o. budynku) w systemie zamkniętym. Dla innych parametrów zasilania należy dokonać przeliczenia średnic rur i grzejników.

Instalację c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Rura wielowarstwowa zbudowana z bazowej rury PE-Xc pokrytej taśmą aluminiową, spawaną doczołowo, oraz warstwą  polietylenu jako warstwą ochronną. Rury wykonane są z polietylenu sieciowanego typu C. Przewody należy łączyć za pomocą mosiężnych złączek zaciskowych oraz tulei zaciskowej. Połączenie opiera się na aksjalnej technice łączenia bez uszczelek typu O-ring – uszczelnienie następuje na całej powierzchni złącza materiałem ścianki rury. Wykonanie połączenia:

- uciąć rurę nożycami na potrzebną długość

- nasunąć  tuleję zaciskową na rurę zgrubieniem w stronę rury, koniec rury rozszerzyć narzędziem systemowym – kalibratorem – a następnie nasunąć na króciec złączki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamięci kształtu rura kurczy się na króćcu i rozpoczyna się uszczelnianie złącza.

- Narzędziem do nasuwania tulei zaciskowej nasunąć tuleję zaciskową na króciec i w ten sposób zakończyć operację uszczelniania.

Przewody do przyborów i grzejników prowadzić tam gdzie jest to możliwe w bruzdach ściennych lub w warstwie posadzki. Rury ułożone w warstwie izolacyjnej mogą ulegać przesunięciu. Długich podejść do odbiorników nie należy prowadzić w linii prostej, przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń przy wykorzystaniu samokompensacji oraz właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych.  Punkty stałe wykonywać co 3 m, jeśli przewód prowadzony jest jako pion lub w bruździe ściennej. Przy prowadzeniach przewodów w bruzdach należy tak wykonać ich głębokość aby grubość warstwy zaprawy zakrywającej była nie mniejsza niż 3 cm. Bruzdę zazbroić siatką podtynkową. Przejścia przewodów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodów. W obrębie tulei nie wolno wykonywać połączeń przewodów.

W obrębie przebudowy występują także pomieszczenia, które formalnie nie przynależą do projektowanego przedszkola – są to pomieszczenia szkolne podlegające modyfikacji. W pomieszczeniach tych nie przewidziano budowy nowego odgałęzienia instalacji, przewidziano tylko wymianę grzejników na nowe.

Grzejniki

Zaprojektowano jako elementy grzejne grzejniki płytowe z zasilaniem od dołu. W pomieszczeniach dostępnych do użytkowania przez dzieci – 0.02, 0.03, 0.04, 0.07, 008, 0.09, 0.10, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15  -  grzejniki należy wyposażyć w obudowy. Obudowy należy także zamontować na grzejnikach na półpiętrze Parter/I Piętro. W pozostałych pomieszczeniach obudowy nie są wymagane.

Dopuszczalne jest zastosowanie grzejników o wymiarach innych niż podane w części graficznej pod warunkiem zapewnienia minimalnej mocy grzewczej wskazanej dla danego grzejnika. Zmiana wymiarów grzejników wymaga odpowiedniego dostosowania innych elementów wyposażenia – obudowy, aranżacja wnętrz itp. Obudowaniu podlegają także widoczne elementy instalacji c.o. w obrębie pomieszczeń dostępnych do użytkowania przez dzieci – piony istniejące i projektowane, rozprowadzenia poziome, gałązki zasilania grzejników o ile nie są już osłonięte obudową grzejników. Wskazane jest do obudowy przewodów wykorzystanie systemu tego samego producenta co osłony grzejnikowe.

Grzejniki zasilane od dołu – na zasilaniu i powrocie zamontować kątowe elementy odcinające, np. śrubunki odcinające kątowe lub proste.

Grzejniki w pomieszczeniach należy wyposażyć w zawory termostatyczne typu RTD N10 oraz automatyczne zawór odpowietrzający. Grzejniki należy montować w odległości 15 cm nad podłogą za pomocą szelek montażowych.

Przewody instalacji grzewczej należy zaizolować systemem polietylenowej izolacji grzewczej o kolorze czerwonym na zasilaniu i niebieskim na przewodach powrotnych. Izolacja termiczna przewodów powinna spełniać wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI „INSTAL” lub ITB i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Montaż otulin zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Po wykonaniu całości instalacji i płukaniu należy przeprowadzić próbę wodną:

- na zimno na ciśnienie 0,45 MPa

- na gorąca na parametry pracy instalacji

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzanie instalacji będzie odbywać się za pomocą odpowietrzników automatycznych przy grzejnikach. Ponadto w najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne.

Wentylacja mechaniczna

Przewidziano montaż w wybranych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej wywiewnej o wydajności wskazanej w części graficznej z podłączeniem do projektowanych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Przewidziano zastosowanie wentylatorów kanałowych o wskazanych wydajnościach z zachowaniem sprężu dyspozycyjnego min. 200 Pa. Montaż i regulacja wentylatorów zgodnie z zaleceniami i wskazaniami producenta. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń zapewniają nawiewniki okienne i otwory wentylacyjne w drzwiach.