ZP.271.8.2024

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej –

ul. Malinowa, Truskawkowa, Poziomkowa, Porzeczkowa i Jeżynowa 
w Gowarzewie, gmina Kleszczewo

realizowany w ramach zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – zadanie A, B, C” będącego częścią projektu „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”.

Zadanie jest dofinansowane w ramach programu: Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo w ramach FEW 2021+ (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027)

Spis treści

1.0.	Przedmiot zamówienia	3

2.0.	Zakres prac objętych SWZ:	4

3.0.	Wymagania Zamawiającego:	5

4.0.	Obowiązki Wykonawcy:	7

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej, Truskawkowej, Poziomkowej, Porzeczkowej i Jeżynowej w Gowarzewie realizowana w ramach zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – zadanie A, B, C” będącego częścią projektu „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie:

- dokumentacji projektowej „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo – Etap III – Zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4, PG5 oraz LPT4(G)”,opracowanej przez STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań  w styczniu 2020 r.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ulice: Malinową, Truskawkową, Poziomkową, Porzeczkową oraz Jeżynową w Gowarzewie i został przedstawiony na arkuszu nr 16 powyższej dokumentacji.

- zaświadczenia o dokonania zgłoszenia zamiaru budowy nr AB.6743.09.09.2020.XI z dnia 06.04.2020 r.

- Decyzji nr 3391/22 z dnia 25.08.2022 r. AB.6740.9.76.2022.X dotyczącej przeniesienia powyższego zaświadczenia.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 12 do SWZ i zawiera:

- projekt wykonawczy (część 1 i część 2);

- projekt odtworzenia nawierzchni;

- instrukcję rozruchu;

- instrukcję użytkowania;

- AKPiA;

- STWiORB;

- inwentaryzację zieleni;

- przedmiary robót (nie stanowią one podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia).

ZAKRES BUDOWY:

- Kanał grawitacyjny PG5 - S314

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 729,7m

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 16 szt.

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 47 szt.  o długości całkowitej L=314,5 m

- Kanał grawitacyjny S300 – S320

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 287,2 m

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 6 szt.

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 24 szt.  o długości całkowitej L=149,9 m

- Kanał grawitacyjny S302 – S326

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 348,7m

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 6 szt.

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 30 szt.  o długości całkowitej L=195,9 m

- Kanał grawitacyjny S304 – S334

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 382,0m

- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 8 szt.

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 36 szt.  o długości całkowitej L=226,0 m

- Rurociąg tłoczny PG5 – Sistn.18

- PERC Ø90mm  PN10, SDR17 – dł. 349,6m

- studnia rozprężna Ø 1000 - 1 szt.

- Przepompownia PG5

- Przepompownię ścieków PG5 Ø 1,2m,

- pompy typ MSV-80-32– 2 szt.

- technologia ze stali nierdzewnej AISI 304,

- wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową,

- zagospodarowanie terenu przepompowni

# Zakres prac objętych zamówieniem:

- Wykonanie robót budowlano – montażowych wg dokumentacji projektowej,

- Roboty pomiarowe i geodezyjne,

- Dostawa i montaż nowych materiałów i urządzeń, przed wbudowaniem Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji wniosku materiałowego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami,

- Wykonanie pełnego uzbrojenia sieci objętych postępowaniem zgodnie z dokumentacją projektową,

- Organizacja zaplecza budowy wraz z placem na składowanie materiałów i tymczasowym WC,

- Roboty ziemne i utylizacja ziemi z wykopu,

- Wykonanie oznakowania wbudowanej armatury (tabliczki na słupkach),

- Uporządkowanie terenu po wykopach,

- Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni, przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- Wykonanie próby ciśnienia na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej,

- Wykonanie prób szczelności na rurociągu grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej,

- Wykonanie badań zagęszczenia gruntów po zrealizowanych wykopach,

- Wykonanie kamerowania wszystkich kanałów grawitacyjnych,

- Uzyskanie odbiorów pasów drogowych i innych terenów od właścicieli nieruchomości,

- Likwidacja kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

- Odwodnienie wykopów w czasie prowadzonych robót wraz z odprowadzaniem wód z wykopów.

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, Kierownik budowy zobowiązany będzie do sporządzenia planu BIOZ.

- Zapewnienie odpowiedniego materiału, sprzętu i kwalifikowanej obsługi do realizacji zadania,

- Utylizacja odpadów, utrzymywanie porządku na budowie.

- Wpięcie monitoringu pracy i sterowania przepompowniami PTU4, PG1, PG10 do istniejącego systemu monitoringu w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej: 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. wersja elektroniczna na płycie CD,

- Przekazanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapy opatrzonej klauzulą urzędową,

- Zapewnienie mieszkańcom dojścia do posesji w trakcie wykonywania prac.

- Złożenie wniosku do PINB i uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga:

W terminie umownym Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania wszystkich prac na budowie,

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej (2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD), która będzie zawierała:

  - Oświadczenie kierownika budowy wraz z podpisem Projektanta i Inspektora Nadzoru,

  - PZT z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, podpis Kierownika Budowy, Projektanta – oświadczenie o zmianach nieistotnych,

  - Wypełniony Dziennik Budowy,

  - Oświadczenie geodety o zgodności wykonania zgodnie z planem

  - dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapy opatrzone klauzulą urzędową,

  - Szkice geodezyjne,

  - Mapy z inwentaryzacją poświadczone przez Starostwo Powiatowe,

  - Pozytywne wyniki badań zagęszczenia gruntu,

  - Pozytywne protokoły z prób ciśnienia,

  - Pozytywne wyniki badań wody na bakteriologię,

  - Pozytywne protokoły odbioru pasów drogowych,

  - Oświadczenia od właścicieli działek, które były zajęte podczas budowy,

  - Wnioski materiałowe wraz z Deklaracjami Zgodności z PN i atestami PZH,

  - Uzyskane przez Wykonawcę częściowe pozwolenie na użytkowanie.

# Wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie ogłoszonego postępowania.

- Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy pod względem wykonywanych robót we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane, ponadto teren budowy oznakuje i uniemożliwi dostęp osobom trzecim, a prace będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP i p. poż.

- Wszystkie wykopy będą zabezpieczone poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego – ażurowego.

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne badania, świadectwa, certyfikaty lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty PZH.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca swoim działaniem nie będzie łamał przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych.

- W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy – licząc od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z zapisami art. 101 ustawy pzp.

- W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych (wraz z dokumentem potwierdzającym ich równoważność), innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji (zgodnie z poniższą tabelą równoważności) oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji pod kątem wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie.

| Tabela równoważności |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | przedmiot zamówienia określony w dokumentacji projektowej | Opis paramentów równoważnych: |
| 1 | sygnalizator poziomu cieczy MAC-3, Aplisens | Temperatura robocza cieczy od 0 do +50 °C, IP68, +20°/-45°, 106 x 154 x 54mm, 1 bar, Parametry mikrowyłącznika 10 (4) A / 250V ~, styk przełączny |
| 2 | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu ścieków SG-25S, Aplisens | 4÷20mA lub 0÷10V, 20 m, H2O |
| 3 | Pompa MSV-80-32 (PG3), Metalchem-Warszawa | Parametry pracy pompy H = 15,39 mH2O; Q = 5,18dm3/s. Pompa z wirnikiem Vortex o swobodnym przelocie 80 mm. Zasilanie 3 x 400V 50 Hz; Pn = 3 kW; Obroty n=2845 obr/min; Masa 60 kg, P1 = 3,75 kW, P2 = 3 kW; U = 400V; Prąd znamionowy = 6,6 A; cos (fi) = 0,82, Gęstość ścieków do 1100kg/m3 ; Temperatura tłoczonego medium do 40°C Maksymalna ilość włączeń do 25/h |
| 4 | Pompa MSV-80-32 (PG5) Metalchem - Warszawa | Parametry pracy pomp: H = 14,73 mH2O Q = 5,77 dm3/s. Pompa z wirnikiem Vortex o swobodnym przelocie 80 mm. Zasilanie 3 x 400V 50 Hz; Pn = 3 kW; Obroty n=2845 obr/min; Masa 60 kg, P1 = 3,75 kW, P2 = 3 kW; U = 400V; Prąd znamionowy = 6,6 A; cos (fi) = 0,82; Gęstość ścieków do 1100kg/m3; Temperatura tłoczonego medium do 40°C Maksymalna ilość włączeń do 25/h |
| 5 | Pompa MSV-80-14H (LPT4G) Metalchem Warszawa | Parametry pracy pomp: H = 8,50 mH2O; Q = 6,64 dm3/s. Pompa z wirnikiem Vortex o swobodnym przelocie 80 mm. Zasilanie 3 x 400V 50 Hz; Pn = 1,5 kW; Obroty n=1410 obr/min; Masa 58 kg, P1 = 1,84 kW, P2 = 1,5 kW; U = 400V; Prąd znamionowy = 3,4 A; cos (fi) = 0,78; Gęstość ścieków do 1100kg/m3; Temperatura tłoczonego medium do 40°C Maksymalna ilość włączeń do 25/h |
| 6 | sterownik PLC TM221CE40T, Schneider Electric | 160x103,6x75,9mm, l.wejść cyfrowych 24, l.wyjść cyfrowych 16, l.wejść analogowych 2, l.wyjść analogowych 0 ,RAM,512kB,24VDC |
| 7 | UZIOMY PIONOWE, GALMAR | d=16mm, h=1,5m, ochronna powłoka miedzi o grubości min. 0,250mm |
| 8 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY, ABB | Moc znamionowa wyłączników silnikowych-1,5kW oraz 4kW, zakres nastaw wyzwalacza nadprądowego wyłącznika silnikowego o mocy 4 kW 6,3-10A, zakres nastaw wyzwalacza nadprądowego wyłącznika silnikowego o mocy 1,5 kW 2,5-4A, wyzwalacz zwarciowy, napięcie pracy 208-690V AC, IP20, montaż na szynę DIN, prąd znamiotony zgodny z schematem elektrycznym |
| 9 | GPRS typ CONEL ER75I | Modem GPRS wyposażony w port ethernet, antenę, montaż na szynie DIN, zasilanie +24V |

# Obowiązki Wykonawcy:

- Realizacja zadania w zakresie określonym w § 5 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SWZ),  SWZ i załączonej dokumentacji,

- Naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego spowodowana prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).

- Naprawa uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowana prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi z urobku w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.

- Wykonawca powinien posiadać sprawny i po wykonaniu przeglądów technicznych sprzęt zapewniający realizację zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

# Podstawy wykonania zamówienia

  - Dokumentacje projektowe.

  - Informacje zawarte w niniejszym OPZ.

  - Wizje lokalne i ustalenia z użytkownikiem.

  - Obowiązujące Prawo budowlane, rozporządzenia, normy,  normatywy techniczne oraz przepisy związane z treścią opracowania.