## ZGŁOSZENIA
Postępowanie: MTP/2023/DAI1/25 – ZMIANY ARANŻACYJNO-FUNKCJONALNE PAWILONU PROMOCYJNO-BIUROWEGO NR 103 Zestawienie pytan i odpowiedzi przetargowych
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Nr pytania | Branża | Pytanie przetargowe | Odpowiedź Zamawiającego
1 | FORMALNE | Prosimy o potwierdzenie, że termin składania ofert to 29.09. | Zamawiający potwierdza termin składania ofert określony na 29.09.2023r.
2 | FORMALNE | W konsekwencji powyższego prosimy o możliwość wnoszenia wadium do terminu i godziny składania ofert (a nie na 11 dni przed). Jeśli jest ono wnoszone w formie elektronicznej (zatem jest to oryginał) prosimy o możliwość wniesienia go do dnia i godziny wyznaczonej na składanie ofert. Mimo, że postępowanie jest niepubliczne, prosimy o możliwość wnoszenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych, tj. gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. | Zamawiający przedłuża termin wnoszenia wadium do dnia zakończenia postępowania tj. 29-09-2023 11:55:00.
3 | FORMALNE | Zamawiający wymaga następującego doświadczenia Wykonawcy: "trzy roboty budowlane, przedmiotem których było wznoszenie budynków użyteczności publicznej, o wartości netto co najmniej 5.000.000". Czy poprzez "wznoszenie budynków" obok budowy nowego budynku Zamawiający rozumie również przebudowę bądź remont istniejącego budynku? Przedmiotem zamówienia są roboty w istniejącym budynku, zatem wymóg doświadczenia tylko w budowaniu nowych budynków jest zawężony. | Zamawiający potwierdza, że poprzez "wznoszenie budynków", obok budowy nowego budynku, Zamawiający rozumie również przebudowę bądź remont istniejącego budynku.
4 | FORMALNE | Prosimy o podanie liczby, zakresu oraz terminu planowanego wprowadzenia innych podmiotów przez Zamawiającego. | Pytanie niezrozumiałe.
5 | FORMALNE | Prosimy o podanie na jakim etapie jest realizacja Zgłoszenia prac budowlanych. | Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. Inwestor zaraz po otrzymaniu decyzji umieści ją na platformie zakupowej. Zgłoszenie rozpoczęcia robót po stronie GW.
6 | FORMALNE | Wnioskujemy o zmianę terminu złożenia wadium z 18.09. na 28.09. | Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
7 | FORMALNE | Prosimy o wyjaśnienie, czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wpisane omyłkowo (przedmiotowe prace będą realizowane na podstawie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę). | Formalne zakończenie budowy zgodnie z prawem budowlanym oraz zapisami decyzji o zmianie sposobu użytkowania. Uzyskanie wymaganych dokumentów i odbiorów po stronie GW.
8 | ARCHITEKTURA | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opisy do rozbiórek i architektury. | Opisy zostaną uzupełnione w osobnym komunikacie publicznym.
9 | ARCHITEKTURA | Czy istniejące windy podlegają wymianie w ramach przetargu? | Zamawiający prosi o wycenę wymiany wind. Ostateczną decyzję co do zakresu Zamawiający podejmie przed podpisaniem umowy.
10 | SANITARNA | Czy Zamawiający dopuszcza wymianę węzła cieplnego na nowy? | Zamawiający prosi o wycenę wymiany węzła cieplnego. Ostateczną decyzję co do zakresu Zamawiający podejmie przed podpisaniem umowy.
11 | SANITARNA | Czy należy podłączyć węzeł do BMS? | Tak, wszystkie instalacje stanitarne należy podłączyć do BMS.
12 | SANITARNA | Prosimy o podanie przyjętego standardu wyposażenia sanitariatów. | Zamawiający określił standard wyposażenia sanitariatów w dokumencie standardów MTP, który został załączony do przetargu.
13 | SANITARNA | Czy ciśnienie sieci jest wystarczające dla zadziałania instalacji bez zestawu hydroforowego? | Ciśnienie jest wystarczające bez zestawu hydroforowego.
14 | SANITARNA | Brak schematu podłączenia instalacji hydrantowej do wodociągowej, | Schemat wpięcia instalacji hydrantowej w instalację wodociągową został przedstawiony na rysunku parteru instalacji wod-kan.
15 | SANITARNA | Brak wskazanych lokalizacji pionów hydrantowych, | Piony instalacji hyrantowej zostały opisane odpowiednio literami H1, H2 i H3 na rysunkach instalacji wod-kan.
16 | SANITARNA | Czy Zamawiający oczekuje odcięcia indywidualnego wody dla każdego pomieszczenia? | Tak, Zamawiający oczekuje odcięcia wody zaworami w każdym z pomieszczeń.
17 | SANITARNA | Instalacja wentylacji - Wydajność zmienna czy stała ?, sterowanie od PPM ? | Zaprojektowano układ na stałych wydatkach.
18 | ELEKTRYCZNA | Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji stacji K290 z branży elektrycznej. | Stacja STIII(K290) zlokalizowana jest w pawilonie 1 w narożniku północno-wschodnim.
19 | ELEKTRYCZNA | Branża elektryczna – opis - SVG – rozpatrujemy budynek mieszkalny, czy to pomyłka słowna? | Zamawiający potwierdza, że obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym.
20 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta centralki oświetleniowej oświetlenia ewakuacyjnego? Jeśli tak to jakich producentów? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
21 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta układu SZR rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
22 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta analizatorów parametrów elektrycznych rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
23 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta zabezpieczeń pól liniowych w rozdzielnicy głównej budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
24 | ELEKTRYCZNA | Czy rozdzielnicę główną należy podłączyć do BMS? | Tak Zamawiający oczekuje podłączenia rozdzielnicy głównej do BMS, zgodnie ze standardami MTP.
25 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta aparatury modułowej w budynku? | Zamawiający oczekuje zmiany producenta zgodnie ze standardami MTP.
26 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta opraw oświetleniowych w budynku? | Zamawiający dopuszcza zmianę, pod warunkiem stosowania się do wytycznych zawartych w standardach MTP.
27 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta osprzętu instalacyjnego w budynku? | Zamawiający oczekuje zmiany producenta zgodnie ze standardami MTP.
28 | ELEKTRYCZNA | Czy Zamawiający oczekuje zainstalowania na dachu zestawu serwisowego gniazd wtykowych 230V i 400V? | Zamawiający oczekuje zestawu serwisowego składającego się z: jednego gniazda 32A 400V i dwóch lub trzech gniazd 16A 230V, zlokalizowanego w pobliżu centrali wentylacyjnej na dachu.
29 | FORMALNE | Prosimy o udostępnienie postanowienia KW PSP dla obiektu: Zmiana sposobu użytkowania skrzydła północnego dla funkcji edukacyjnej oraz zmiany aranżacyjno – funkcjonalne w skrzydle południowym istniejącego Pawilonu Promocyjno - Biurowego nr 103 (33), zlokalizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 26 w Poznaniu. | Postanowienie wraz z ekspertyzą zostało załączone w komunikacie publicznym z dn. 12.09.2023r.
30 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 5: WLZ istniejące wykonane są w systemie TNS i po wykonaniu pomiarów mogą być dalej eksploatowane . Proszę o wskazanie, których wlztów dotyczy ten zapis oraz w co w przypadku, gdy wyniki pomiarów będą negatywne. Oprócz WLZtów mamy jeszcze dwie istniejące linie zasilające RG (2 x YAKY 4x120). Zakładamy, że wykonujemy pomiary istniejących kabli i jeżeli wynik będzie w normie to zostają, a jak wynik będzie negatywny to linie kablowe trzeba będzie wymienić na nowe? | Zapis dotyczy istn. WLZ do tablic piętrowych: pion 1, 2, 3 oraz RG. Kable są w eksploatacji, pomiary są konieczne w celu potwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania (mogą zostać uszkodzone przy pracach rozbiurkowychi montażowych).
31 | ELEKTRYCZNA | Zakładając, że WLZty oraz linie zasilające RG uzyskają pozytywny wynik pomiaru to czy ze względu na charakter oraz przeznaczenie obiektu nie powinny być to kable bez halogenowe? | Nie jeżeli spełniony jest warunek p/t 5mm.
32 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 5: Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu realizować będzie rozłącznik mocy DPX-I zamontowany w RG i wyposażony w cewkę wybijakową wzrostową 24VDC. Prosimy o przekazanie dopuszczenia jednostkowego zatwierdzającego powyższe rozwiązanie projektowe. | Dopuszczenie jednostkowe może opracować wykonawca i przedłożyć ją do akceptacji projektanta (w dokumentacji muszą być certyfikaty i dopuszczenie przyjętego do realizacji rozwiązania). Projektant zgłasza gotowość opracowania takiej dokumentacji.
33 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 4 strona 6: Filtr zostanie zabudowany na ścianie przy rozdzielnicy administracyjnej RG. Instalacja filtra aktywnego musi zostać poprzedzona analizą sieci zasilającej przeprowadzonej po uruchomieniu urządzeń technologicznych. Należy zdjąć charakterystykę czasową odbiorów przez minimum 3 dni robocze. Prosimy o informacje o jakich urządzeniach technologicznych jest mowa w opisie technicznym. | Filtr np. SVG ASTec dystrybutor Astat, urządzenia technologiczne to: wentylatory, klimatyzatory, windy, zasilacze opraw LED i komputerów itp.
34 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 5 strona 6: Ręczne ostrzegacze ROP projektuje się przy wejściach do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych garażu oraz na klatkach schodowych. Prosimy o informację, gdzie w obiekcie jest garaż z ciągami komunikacyjnym? | Omyłka pisarska, potwierdzam nie mamy garażu.
35 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 5 strona 7: Projektowany system SSP będzie działał automatycznie pozwalał na podłączenie do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Prosimy o informacje: - czy projektowany system SSP ma być autonomiczny czy podłączony do istniejącego systemu MTP, - czy system SSP ma być bezpośrednio podłączony do PSP. | Proszę przygotować ofertę na Siemens i alternatywę kosztową np. Schrack. Decyzja Inwestora (obiekt posiada autonomię funkcjonowania). System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
36 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 11 strona 10: W budynku przewidziano instalację modułowego systemu kontroli dostępu opartego na urządzeniach firmy Fermax. Prosimy o informację czy w wycenie ująć system Fermax czy system Genetec, który jest zgodny ze standardem MTP. | W wycenie należy wycenić rozwiązania oparte o system Genetec, interkomy i czytniki zewnętrzne 2N, czytniki wewnętrzne HID Signo Reader 20.
37 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: W celu zapewnienia pełnego pokrycia hotelu siecią Wi-Fi oraz dla urządzeń informacji wizualnej projektuje się w strefach komunikacji w przestrzeni sufitów podwieszonych punkty dostępowe wyposażone w gniazda 1xRJ45 POE. Czy w zakresie GW jest dostawa access pointów wifi? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń oraz preferowanych producentów. Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie nie ma części hotelowej. | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w urządzenia Access Point, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 na suficie w każdej sali dydaktycznej, w pokoju nauczycielskim , pomieszczeniach biurowych, holach. auli, bibliotece.
38 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: Instalowany system audiowizualny powinien zapewnić możliwość prezentacji materiałów, aby były widoczne dla każdego ucznia. Prosimy o informację czy system audiowizualny jest w zakresie GW (w kosztorysie brak działu z tym zakresem), jeżeli tak, to prosimy o przesłanie wytycznych systemu (karty katalogowe urządzeń, preferowany producent itd.) | System i instalacje audiowizualne są wyłączone z zakresu GW.
39 | ELEKTRYCZNA | Według opis PW IE punkt nr 12 strona 11: Do prezentacji multimedialnych w sali zajęć przewiduje się zastosowanie monitora o wysokiej rozdzielczość w systemie 4K, równomierną jasność obrazu na całym ekranie, wysoki kontrast oraz wierne odtworzenie kolorów. Prosimy o informację czy dostawa monitora 4K jest w zakresie GW (w kosztorysie brak działu z tym zakresem). | System i instalacje audiowizualne są wyłączone z zakresu GW.
40 | SANITARNA | W projekcie klimatyzacji dobrano urządzenia firmy MDV. Firma ta nie występuje w zestawieniu firm referencyjnych wymienionych w załączniku „Załącznik nr 13_Katalog Standardów MTP”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń MDV. | Zamawiający nie dopuszcza urządzeń MDV. Zamawiający oczekuje producenta klimatyzacji zgodnego z „Załącznik nr 13_Katalog Standardów MTP”.
41 | IT | Czy obiekt jest podłączony kanalizacja teletechniczną z infrastrukturą MTP? | Odp. Nie, po stronie GW będzie wykonanie kanalizacji teletechnicznej 2x fi 110 do najbliższej studni położonej przy pawilonie 1 oraz przedłużenie tej kanalizacji od studni do węzła w pawilonie 1 pom 0.29.
42 | IT | Czy obiekt jest wyposażony w urządzenie transmisji sygnałów alarmowych (UTA) do Alarmowego Centrum Odbiorczego PSP? | Nie. W zakresie Wykonawcy będzie wykonanie powiązania nowej centrali SSP w obiekcie z modułem UTA zamontowanym w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54
43 | IT | Prosimy o informację jak podłączyć centrale systemu SAP z systemem nadzoru. | System SSP oparty na systemie Siemens należy połączyć światłowodem pożarowym do pętli w pawilonie 1 pomieszczeniu nr 0.54 lokalizacja jak pyt.42.
44 | IT | Czy Inwestor zakłada realizację wszystkich punktów KD i domofonów zgodnie z projektem? | Inwestor przewiduje uzbrojenie w KD : wejść do szkoły, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia biurowe, szatnie. Wideofon należy zamontować tylko w wejściach do szkoły, a stacja odbiorcza w pomieszczeniu portierni.
45 | IT | Czy Zamawiający wymaga konkretnych systemów okablowania strukturalnego? | Tak, zgodnie ze standardami MTP załączonymi do przetargu.
46 | IT | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania od LPD do gniazd użytkowych w standardzie cat5e? | Tak
47 | IT | Czy zamawiający dopuszcza okablowania od LPD do kamer, czytników KD oraz Access Point w standardzie cat6? | Tak
48 | IT | Prosimy o informację w jaki sposób maja być zrealizowane połączenia międzywęzłowe? | Połączenia międzywęzłowe GPD – LPD należy wykonać światłowodami jednomodowymi 24J zakończonym LC-PC i równolegle skrętką cat 6 tam gdzie odległość jest mniejsza niż 100m. GPD tego obiektu należy powiązać okablowaniem światłowodowym jednomodowym 24J zbrojonym odpornym na gryzonie z węzłem dystrybucyjnym w pawilonie PCC - P15.S2 oraz z węzłem w pawilonie 1 pom 0.29.
49 | IT | Jak należy zrealizować punkt dystrybucji GPD? | GPD należy założyć jako wydzielone pomieszczenie z autonomiczną klimatyzacją , wyposażone w szafę wolnostojąca 600x800 19” o wysokości montażowej 42U, w której należy rozszyć okablowanie strukturalne. Zamawiający dopuszcza również montaż w tej w tym pomieszczeniu centrali SAP, SSWiN, sterowników KD.
50 | IT | Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie przyłączy podłogowych na ścianę? | Tak.
52 | IT | Gdzie zamawiający przewiduje dostęp do WiFi? | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w urządzenia Access Point, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 na suficie w każdej sali dydaktycznej, w pokoju nauczycielskim , pomieszczeniach biurowych, holach. auli, bibliotece.
53 | IT | Czy zamawiający przewiduje monitoring CCTV obiektu? | Zamawiający nie będzie wyposażał obiektu w system CCTV i kamery, ale w zakresie przetargu zapewnia przyłącza RJ45 CAT6 w celu montażu tego sytemu przez najemcę, aby zapewnić monitoring ciągów komunikacyjnych, holi, klatek schodowych, wejść do budynku, elewacji i przestrzeni zewnętrznej za budynkiem.
Komunikat publiczny z dnia 13.09.2023r.
54 | FORMALNE | W uzupełnieniu do pytania nr 4: Pytanie nr 4 dotyczy zapisu punktu 3.1 w SWZ z dnia 05.09.2023 r.. W punkcie tym mowa jest, iż Wykonawca odpowiedzialny jest za koordynację prac zleconych przez zamawiającego innym podmiotom. Prosimy o podanie liczby planowanych innych podmiotów, których zamierza wprowadzić Zamawiający, zakresu prac jaki będzie im powierzony oraz kiedy mają rozpocząć swoje prace. | Zamawiający nie zamierza zlecać prac innym podmiotom. Zapis nieważny.
55 | FORMALNE | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pkt. 4.2. w kwestii warunku wiedzy i doświadczenia zmieniając okres wymaganych realizacji do 10 lat? | Tak, zamawiający dopuszcza zmianę z 5 na 10 lat.
56 | FORMALNE | Prosimy o potwierdzenie, czy załączone w dokumentacji przetargowej przedmiary są pomocnicze, a w przypadku rozbieżności Wykonawca może złożyć ofertę według własnych obmiarów? | Podstawą sporządzenia Oferty jest Projekt Wykonawczy. Oferent jest zobowiązany na własne ryzyko, jeżeli nastąpi taki przypadek i konieczność, przedmiar dostosować/zmienić, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kosztorys ofertowy należy opracować w formie pliku programu Excel. Wszystkie pozycje przedmiarowe z dokumentacji załączonej do przetargu powinny zostać wyszczególnione i wycenione. Natomiast pozycje, które zostały nieujęte w przedmiarach, a są konieczne do wykonania zadania należy dodać w dziale "Pozycje nieujęte w przedmiarach" (na końcu kosztorysu ofertowego).
57 | FORMALNE | Po dokonanym przez nas przeglądzie udostępnionej dokumentacji prosimy o informację czy dokumentacja zostanie uzupełniona o część konstrukcyjną ? Brak jej w materiałach przetargowych, natomiast jest wskazana w części dokumentacji powykonawczej. Czy są planowane w ramach przetargu jakieś prace konstrukcyjne ? | Zamawiający nie dostarczy dokumentacji branży konstrukcyjnej. "Załącznik nr 12_Schemat dokumentacji powykonawczej" należy traktować jako schemat jak powinna wyglądać dokumentacja powykonawcza. W ramach zadania nie planuje się zmian konstrukcji obiektu.
58 | FORMALNE | Czy podany przez Państwa termin wykonania Przedmiotu Umowy na dzień 12 lutego 2024 jest możliwy do skorygowania na późniejszy ? Ze względów na duży zakres prac wynikający z przedłożonej dokumentacji projektowej oraz kolejności ich wykonywania pod względem technologicznym oraz uwzględniając konieczność uzyskania pozwolenia na użytkownie mamy pytanie czy jest możliwość zmiany tego terminu na minimum 30 maja 2024 roku ? | Zamawiający zmienia terminy przetargowe zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 2023-09-18 15:09:11.
59 | FORMALNE | Czy jest możliwość zmiany podanego przez Państwa terminu złożenia oferty na późniejszy z 29 września np. do 20 października ? | Zamawiający zmienia terminy przetargowe zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 2023-09-18 15:09:11.
60 | FORMALNE | Mimo, że postępowanie jest niepubliczne, prosimy o możliwość wnoszenia wadium w pozostałych formach dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych, tj. gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. | W uzupełnieniu do pytania nr 2 - Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia wadium w formach określonych w pytaniu.
61 | FORMALNE | Czy do dokumentacji dołączony zostanie opis Projektu Architektonicznego oraz projektu rozbiórek? | Zamawiający udostępnił opisy: architektoniczny i rozbiórek został załączony w osobym komunikacie publicznym.
62 | FORMALNE | Czy Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia prac? Czy jest możliwe wydłużenie terminu zakończenia prac oraz przekazania budynku do użytkowania? | Zamawiający zmienia terminy przetargowe zgodnie z komunikatem publicznym z dnia 2023-09-18 15:09:11.
63 | FORMALNE | Prosimy o określenie ostatecznego terminu podpisania umowy? | Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu niezwłocznie przystąpi do podpisania umowy, przed upływem ważności ofert.
64 | FORMALNE | Czy ewentualne nie dotrzymanie wskazanego terminu podpisania umowy będzie skutkowało wydłużeniem terminu zakończenia prac? | W związku ze znaczącym wydłużeniem terminu wykonywania robót, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu zakończenia prac.
65 | FORMALNE | Ekspertyza Techniczna WKW PSP powołuję się na posiadaną przez Zamawiającego dokumentację gwarantującą zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy 1 odporności ogniowej w formie natrysku preparatem ogniochronnym CAFCO BLAZE SCHILD. Czy Zamawiający przekaże do wglądu tą dokumentację? | Zamawiający nie przekaże tego dokumentu. Generalny Wykonawca powinien opierać się na ustaleniach i wymaganiach określonych w Ekspertyzie Technicznej załącznej do przetargu.
66 | FORMALNE | Czy jest możliwe przesunięcie terminu wpłaty Wadium do momentu uzupełnienia dokumentacji opisowej projektu architektury oraz rozbiórek? | Zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 2: Zamawiający przedłuża termin wnoszenia wadium do dnia zakończenia postępowania.
67 | SANITARNA | Czy Zamawiający przewiduję wymianę kanalizacji deszczowej poza usunięciem kolizji jednego z pionów? | Zamawiający nie przewiduje wymiany pionów kanalizacji deszczowej w obiekcie, poza zakresem określonym w projekcie.
68 | SANITARNA | Czy Zamawiający przewiduje konieczność wymiany wpustów dachowych kanalizacji deszczowej? | Zamawiający nie przewiduje wymiany wpustów dachowych na pionach kanalizacji deszczowej.
69 | SANITARNA | Proszę o doprecyzowanie standardu wykończenia sanitariatów - baterie elektroniczne czy mechaniczne, pisuary elektroniczne czy mechaniczne, umywalki nablatowe czy wpuszczane w blat? | Zamawiający oczekuje złożenia oferty opartej na wykorzystaniu przyborów Producentów ujętych w dokumentacji ofertowej ( standardy MTP załącznik nr 13), ale w wariancie ekonomicznym tj: baterie jednouchwytowe, umywalki wpuszczane w blat, pisuary ze integrowanym ceramicznym sitkiem i ukrytym odpływem oraz obsługiwane przyciskiem naściennym, miski ustępowe wiszące bez wewnętrznego kołnierza, deski sedesowe zwykłe ( nie wolno opadające).
70 | SANITARNA | Jak należy rozumieć zapis o filmowaniu kanalizacji podposadzkowej? Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat stanu kanalizacji podposadzkowej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku? | Intencją Zamawiającego jest maksymalne wykorzystanie w pracach modernizacyjnych istniejącej kanalizacji podposadzkowej , a ocenę jej stanu technicznego i drożności można sprawdzić przy pomocy kamery. Decyzję odnośnie wykorzystania istniejącej instalacji podposadzkowej Zamawiający podejmie wspólnie z wybranym Wykonawcą po wykonaniu prac inspekcyjnych kamerą. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat stanu kanalizacji podposadzkowej w obiekcie.
71 | SANITARNA | Czy grzejniki przewidziane w projekcie należy przyjąć jako standardowe grzejniki płytowe, stalowe w kolorze białym? | Standardowe białe, płytowe
72 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 2 punkt 4 umowy poprzez zmianę zapisów umownych w ten sposób, aby Wykonawca nie odpowiadał finansowo za błędy braki pominięcia w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, których Wykonawca nie wykrył na etapie jej sprawdzania pomimo dołożenia należytej staranności? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
73 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje usunięcie par. 2 punkt 8 umowy dwóch ostatnich zdań? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
74 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 2 punkt 9 umowy, w ten sposób, aby Wykonawca był zobowiązany do wykonania tylko takich robót, które wynikają wprost z dostarczonej dokumentacji projektowej zamawiającego, a nie wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
75 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie okoliczności zawartych w paragrafie 4 punkt 4 umowy zwalniających Wykonawcę z dotrzymania umownych terminów o warunki klimatyczne, okresowe niezawinione przez strony braki materiałów budowalnych i siły roboczej, brak współpracy ze Strony Zamawiającego przy realizacji umowy, czy też eskalację wojny na Ukrainie? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
76 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zamianę paragrafu 4 punkt 4 podpunkt 4 umowy poprzez wskazanie, iż każda robota zamienna lub dodatkowa zlecona przez Zamawiającego bez względu na jej wartość potencjalnie uprawnia Wykonawcę do zwolnienia z dotrzymania terminów umownych. | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
77 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 6 punkt 1 poprzez jego uzupełnienie o obowiązek współpracy przy realizacji Inwestycji zgodnie z art. 354 k.c. jak również obowiązek serwisowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa jak i warunkami gwarancji, a także zapewnienia dostępu do terenu budowy? | Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w par. 6 ust. 1 nowych punktów 7 - 9 o następującej treści : 7) współpraca z Wykonawcą przy realizacji Inwestycji zgodnie z art. 354 k.c., 8) serwisowania Przedmiotu Umowy i jego elementów zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z dostarczonymi instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi urządzeń, mechanizmów i osprzętu. 9) zapewnienia dostępu do terenu budowy w okresie od dnia przekazania frontu robót do dnia zakończenia robót, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 15 Umowy.
78 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 10 punkt 1 umowy poprzez możliwość zwiększenia łącznego poziomu wartości faktur częściowych do kwoty 95% wartości wynagrodzenia? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
79 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje zmianę paragrafu 10 punkt 4 umowy poprzez możliwość zastąpienia w uzasadnionych przypadkach oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców oświadczeniem Wykonawcy o dokonanej zapłacie wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
80 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje w paragrafie 10 punkt 7 umowy skrócenie terminu płatności faktur z 60 do 30 dni? | Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni.
81 | UMOWA | Czy Zamawiający przewiduje w punkcie 11 podpunkt 1 umowy obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5% wynagrodzenia netto? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
82 | UMOWA | 11) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 13 punkt 1 umowy poprzez ograniczenie czasowe możliwości polecenia wstrzymania robót przez zamawiającego maksymalnie do 2 miesięcy łącznie podczas całej realizacji przedmiotu umowy bez względu na przyczynę z możliwością odstąpienia od umowy po przekroczeniu tego terminu? | Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w formie "1. Wykonawca zobowiązuje się do wstrzymania Robót w każdym przypadku, gdy Zamawiający uzna to za konieczne i do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych wcześniej Robót na czas przerwy. Przy czym stronie zgodnie postanawiają, że łączny czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy bez względu na przyczynę, nie przekroczy łącznie 2 miesięcy."
83 | UMOWA | 12) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 13 punkt 3 umowy tak, aby zasady ponoszenia kosztów w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) dotyczyły wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przerwaniem robót, w tym koszty zaplecza, personelu, magazynowania, koszty wstrzymania robót przez podwykonawców? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
84 | UMOWA | 13) Czy Zmawiający przewiduje zmianę par. 15 punkt 3 podpunkt 1 poprzez dodanie na końcu następującego fragmentu: „przy czym w celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają iż drobne prace do zakończenia nie oznaczają, że przedmiot odbioru nie jest gotowy.”? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
85 | UMOWA | 14) Czy Zmawiający przewiduje zmianę par. 15 punkt 3 podpunkt 4 drugie zdanie w następujący sposób: „Jeżeli takie wady lub usterki zostały stwierdzone podczas odbioru końcowego, Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego, natomiast usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad.”? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
86 | UMOWA | 15) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 1-4 umowy tak, aby kary były naliczane za każdy dzień zwłoki a nie za „niedotrzymanie terminu”? | Zamawiający wyraża zgodę.
87 | UMOWA | 16) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 1 umowy poprzez wskazanie nie więcej niż 3 kamieni milowych podlegających karze i anulowaniu tych kar, jeżeli termin zakończenia zostanie dotrzymany? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
88 | UMOWA | 17) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 2) umowy poprzez obniżenie wysokości kary do 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
89 | UMOWA | 18) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 1 podpunkt 3) umowy poprzez obniżenie wysokości kary do 0,05% Wynagrodzenia za element, w którym wystąpiła wada za każdy dzień zwłoki; | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
90 | UMOWA | 19) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 5 umowy poprzez obniżenie limitu kar umownych do 10 % wynagrodzenia netto oraz wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy z wyłączeniem winy umyślnej na poziomie 100% wynagrodzenia netto?; | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
91 | UMOWA | 20) Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 17 punkt 6 umowy poprzez wskazanie, że uprawnienie Zamawiającego do wykonania zastępczego, o którym mowa w § 17 punkt 6, uzależnione było od pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w spełnieniu świadczenia określonego w Umowie (nie opóźnieniu) o ponad 15 dni roboczych w stosunku do harmonogramu oraz iż ograniczone będzie do różnicy pomiędzy sumą za jaką dany zakres miał być wykonany przez Wykonawcę, a sumą za jaką ją wykonał Wykonawca zastępczy? | Zamawiający nie przewiduje zmian w tych zapisach umownych.
92 | SANITARNA | Czy z uwagi na fakt iż w dokumencie ZAŁACZNIK nr 13 - STANDARDY MTP, w Punktach 2.13 oraz 2.14 dopuszczają Państwo urządzenia klimatyzacyjne Toshiba (bez Carrier), z kolei w punkcie 2.12 dopuszczają Państwo urządzenia Carrier (bez Toshiba), a zarówno Toshiba jak i Carrier należą do Toshiba Carrier Corporation (TCC), to czy w punkcie 2.12 również można zastosować urządzenia Toshiba? | Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty z wykorzystaniem urządzeń firmy TOSHIBA w podanym punkcie.
93 | SANITARNA | Z jakich materiałów ma być wykonana instalacja c.o.? W opisie napisano, że z rur stalowych czarnych, natomiast w przedmiarze są rury ocynkowane zaciskane. Prosimy o ujednolicenie standardu. | Rury ocynkowane zaciskane.
94 | SANITARNA | Zgodnie z opisem instalacja wody zimnej ma być wykonana z PP StabiGlass. Taką rurę stosuje się wyłącznie na instalacji c.wu. i cyrkulacji. Czy można zastosować na instalacji wody zimnej rurę PP PN16? | Można zastosować PP PN16.
95 | SANITARNA | Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na zadawanie pytań do 22-09-2023. | Zamawiający wydłuża czas do zadawania pytań do do 13.10.2023r.
96 | FORMALNE | Czy Zamawiający wymaga wykazania realizacji przynajmniej trzech robot budowlanych o wartości netto co najmniej 5.000.000 PLN każda? Czy na łączną kwotę 5.000.000 PLN? | Zamawiający zmienia brzmienie punktu 4.2. z załącznika do przetargu "MTP2023DAI125 _Dokumentacja ofertowa_szkoła103" na następujący: "4.2. Za spełniających warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna tych Oferentów, którzy wykażą, że wykonali, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa: - przynajmniej trzy roboty budowlane, przedmiotem których było wznoszenie budynków użyteczności publicznej (w tym budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz przemysłowego) , o wartości netto co najmniej po 5.000.000 PLN każda."
97 | FORMALNE | uprzejmie proszę o odpowiedź czy referencje oraz doświadczenie jako generalny wykonawca budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi - projekty w zakresie 30-40 mln zł będą uznawane jako wystarczające do zaakceptowania oferty. Wedle wymogu mowa jest o budynkach użyteczności publicznej o wartości powyżej 5 mln złotych. | Zamawiający zmienia brzmienie punktu 4.2. z załącznika do przetargu "MTP2023DAI125 _Dokumentacja ofertowa_szkoła103" na następujący: "4.2. Za spełniających warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna tych Oferentów, którzy wykażą, że wykonali, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa: - przynajmniej trzy roboty budowlane, przedmiotem których było wznoszenie budynków użyteczności publicznej (w tym budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz przemysłowego) , o wartości netto co najmniej po 5.000.000 PLN każda."
98 | FORMALNE | Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu związania ofertą z 90 na 60 dni? | Tak, zamawiający zmienia termin związania ofertą z 90 na 60 dni.
Komunikat publiczny z dnia 22.09.2023r.

## Arkusz1
ZAAKCEPTOWANY
OCZEKUJE
ODRZUCONY
WYCOFANY