**ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA**

**Naprawa pokrycia kopuły Zbiornika Stacji pomp w Korzyścienku. Postępowanie nr 2/DM/ 2024**

**Przedmiotem zamówienia jest** :

Remont dachu krytego papą na budynku Zbiornika Wody w Korzyścienku ul. Wspólna 11

Obiekt jest budynkiem przeznaczonym do celów technologicznych magazynowania wody pitnej konstrukcji żelbetowej.

Warstwy stanowiące pokrycie dachu żelbetowego :

1. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
2. Papa podkładowa samoprzylepna
3. Wełna mineralna Polmin BT-ZH 10 cm
4. Lepik na gorąco
5. Środek gruntujący
6. Strop żelbetowy 10 cm

Po długim okresie użytkowania pokrycie znajduje się w niezadawalającym stanie technicznym. Stwierdzono:

1. Nieszczelności pokrycia papowego przy elementach przechodzących przez dach;
2. Odspojenia i liczne dziury papy
3. Rozszczelnienia papy powodujące dostawanie się wody pod papę, oraz pofalowanie powierzchni papy;
4. Degradacja papy – liczne spękania papy i miejsca bez posypki;

W związku z powyższym należy wykonać remont pokrycia dachowego w zakresie:

1. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
2. Likwidacja zastoin wody obróbkami z papy podkładowej;
3. Uszczelnienie przebić dachowych

Dopuszczalne jest pokrycie dachu nowymi technologiami (np. folią zgrzewalną dachową, membraną)

Dokumentacja projektowa zawierająca:

1. scan rzutu dachu budynku;
2. scan przekroju budynku;

 **Uwagi.**

1. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej placu budowy i jego okolic oraz zebrać, na swój koszt i odpowiedzialność, własnym staraniem, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu min. 3 letniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 2 miesiące od dnia podpisania umowy.