Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający :  SP ZOZ Lesko dotyczy konserwacji i napraw awaryjnych  2-ch sztuk dźwigów szpitalnych          o nr-ewid 3122000398 i 3122000399  dane techniczne:

1. Rodzaj dźwigu SGA 1

1.  Nr fabryczny A 14941 rok budowy 1988

2.  Udźwig nominalny  1000 kg

3.  Liczba przystanków  - 4  ,Liczba drzwi przystankowych – 4

4.  Wysokość podnoszenia  -10,8 m

5.  Prędkość nominalna i dojazdowa 1,0/0,25 m/sek

6.  Rodzaj sterowania zb.góra-dół wg schematu  E   1006-018

7.  Wymiary szybu i maszynowni odpowiadają PN-71/M-453  61

8.  Wciągarka : Silnik elektryczny  typ: SBJDCe 96/36 nr fabr 383323 moc 12/2 kW

9.   Prędkość obrotowa  1000/167 obr/min, prąd znamionowy  27-33 A  napięcie  380 V

10. Hamulec  typ : dwuszczękowy

11. Luzownik  typ  ELS -3    nr  fabryczny 42299

12. Reduktor  typ  : R5 DEL przełożenie  2:62 nr fab  34044

13. Tarcza cierna  o przekroju 620 mm rowki typ półokrągłe  podcięte

14. Kąt podcięcia 95 0  podwójne

15. Stycznik linowy  typ  ID 2

16. Zakres przekaźnika termobimetalowego IR2W  25-40 A

17. Dźwig typ   WP

18. Zatrzymania typ – inicjator  drogowy

19. Przełącznik ( aparat ) piętrowy  typ przesłonki szt 12

20. Krańcowe typ  D 429  szt 2

21. Rodzaj  automat typ K 2511-001  szerokość 110 mm

22  Zamek bezpieczeństwa  typ  I   14-143

23  Krzywka przesuwna  (ruchoma ) typ K 3306-014

24. Rama  kabiny typ  K  2224-001-A

25. Chwytacze  rodzaj   poślizgowego działania

26. Kabina  - metalowa   typ K 2458 N

27. Podłoga  nieruchoma  antypoślizgowa

28. Drzwi  kabinowe  automat  K 2521-001

29. Ciężar kabiny  1450 kg

30.  Przeciwwaga  klocki liczba 15,5 wymiar 980 x 200x75 ciężar 105 kg

31. Ciężar konstrukcji  300kg

32. Ciężar przeciwwagi   1950 kg

33. Liny stalowe nośne oznaczone wg normy Ø 14 F6x 25+ A o nr atestu 3219

34. Liczba przekrojów nośnych lin  4

35. Całkowita długość lin nośnych 112m

36. Napędowe ogranicznika prędkości , oznaczone wg normy Ø 10 S6x19+A0

37. Całkowita długość liny ogranicznika prędkości  54m

38. Rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa liny 12m

39. Ogranicznik prędkości typ  K 1402 a  nr fabr 5513

40. Zderzak hydrauliczny typ K 2605-001 A

41. Zabezpieczenie elektryczne : ochrona przed niezamierzonym  ruchem w przypadku odziemienia

uziemiona strona wtórna  transformatora

42. Ochrona przed skutkami zwarć , obwód siły  I b = 50

43. Podstawowy obwód sterowy  ( strona wtórna trafo) Ib = 10

44. Maszynownia i szyb wind mają ściany i stropy odporności ogniowej  klasy 4.

45.Maszynownia posiada strop podłogowy o wytrzymałości na obciążenie 5 KN/m2

46. Nadszybie o wysokości 3900/3100  -Podszybie -o wysokości 1750

zostały zmodernizowane w roku 2005 z falowników elektrycznych na falowniki

elektroniczne mikroprocesorowe BG15 produkcji  AUTINOR  ( Francja)

2. Zamawiający powierza następujące czynności w zakresie konserwacji i przeglądów:

    - Sprawdzenie stanu mechanizmów podnoszenia oraz układów i urządzeń bezpieczeństwa urządzeń

dźwigowych .

    - Sprawdzenie stanu cięgiem, ich zamocowań i zawiesi

    - Sprawdzenie stanu wyłączników krańcowych i obwodów sterowniczych

    - Sprawdzenie działania układów napędowych , alarmowych i sygnalizacyjnych

    - Sprawdzenie i regulację hamulca

    - Sprawdzenie osadzenia i działania sprzęgła

    - Uszczelnienie przekładni zębatych

    - Uzupełnienie smarów i oleju

    - Wymiana żarówek w kasetach

    - Wymiana przeciw kontaktów drzwi

    - Wymiana korków rygla

    - Wymiana bezpieczników w maszynowni

    - Wymiana przycisków w kasetach

    - Wymiana cewek stycznikowych

    - Zwrócenie uwagi na prawidłową eksploatację urządzeń dźwigowych

    - Przeprowadzenie obowiązkowych badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej i stanu izolacji

wynikających z przepisów , a potwierdzonych odpowiednimi protokołami

    - Przeprowadzenie przeglądów zasadniczych połączeń spawanych ,nitowanych , śrubowych i konstrukcji stalowej urządzeń dźwigowych – co 12 miesięcy

    - Usuwanie drobnych usterek ( drobne usterki usuwane w ramach konserwacji , a większe uszkodzenia na zlecenie Zamawiającego) po sporządzeniu  protokołu

-      Sporządzenie protokołu awarii w ramach zauważonego uszkodzenia wymaga decyzji o naprawie

Zamawiającego przez Kierownika Działu Technicznego

-       Utrzymanie czystości w w maszynowni urządzeń  dźwigowych

-       Prace związane z uruchomieniem dźwigu spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak chwilowe zaniki

napięć, przepięcia sieci itp.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dźwigów w zakresie podstawowym w zakresie

podstawowym w sposób wynikający z Instrukcji Konserwacji i przepisów  i eksploatacji   dźwigów

pionowych  DT/D1/63.

Podstawowy przegląd techniczny wszystkich dźwigów Wykonawca przeprowadzał będzie w dni robocze w godzinach między 6-a 22 potwierdzając wpisem wykonane czynności wymienione jw. do zeszytu przy książce rewizyjnej .

Zamawiający SP ZOZ Lesko  Przychodnia Zdrowia   adres:  ul .Kazimierza Wielkiego 4  dotyczy konserwacji i napraw dźwigu hydraulicznego typ GLF MR  nr farb 243/2010/BJ  NR EWIDENCYJNY 3122002500 Dane Techniczne windy: GMV Polska

1. Rok budowy  - 2011

2. Udźwig  = Ǫ 630 kg

3. Ilość osób – 8

4. Powierzchnia kabiny -1,59 m 2

5. Ilość wejść do kabiny -1

6. Ilość dojść do kabiny – 3

7. Ilość przystanków  - 3

8. Prędkość nominalna V = 0,62 m/s

9. Wysokość podnoszenia  H = 6m

10.Masa kabiny = 324 kg

11.Masa ramy kabinowej  = 146 kg

12.Masa drzwi kabinowych = 75 kg

13.Masa na linach = 1175 kg

14.Ciśnienie przy kabinie pustej = p min=15,09 bar

15.Ciśnienie przy kabinie obciążonej p max = 30,73 bar

16.Zespół napędowy   zbiornik - GL

17.Blok zaworowy  3010/S

18.Silnik  P-  9,5 kw

19.Pompa   n= 150   l/min

20.Siłownik  1008 SL GMV 100x 5   3500mm

21. Liny  n = 4

22. Średnica  Ø = 9 mm

23. Minimalna siła zrywająca  Rm = 45300 N

24. Wąż elastyczny wielkość  = 1± 1/4   5m

25. Minimalne ciśnienie rozrywające  Pmax = 375 bar

Zastosowane urządzenia bezpieczeństwa

Rygiel drzwi szybowych  typ- VIKTORY EURO-VIP 96 0001

Chwytacze kabinowe  -  Technolift SH9

Zawór zabezpieczający , przed pęknięciem rurociągu  - VC 300/B 1   1/4

Zderzak pod kabiną -1x  p+s

Sterownia dźwigu

Zgodnie z przepisami EN 81.2     ECM 89/336/CEE

Producent SEA Systems

Typ Setronik 3a

Logika : zbiorczość  w dół

Zdalne alarmowanie

Dźwig wyposażony jest w system zdalnego alarmowania wg EN-81-28

Zabezpieczenie przed przeciążeniem kabiny

Czujnik ciśnienia i sygnalizacja w kabinie

Drzwi kabinowe , ochrona podczas wejścia :

- Drzwi automatyczne

- Fotokomórka /kurtyna świetlna i otwarcie rewersyjne drzwi

Zastosowane środki zapobiegające swobodnemu spadkowi, jedzie w dół z nadmierną prędkością i opuszczaniu się kabiny

              - Zawór zabezpieczający przy pęknięciu wężaVC3006/B  1  1/4

              - Chwytacze uruchamiane przez zerwanie cięgna nośnego

              - Elektryczny układ korekcji opuszczania

Konstrukcja szybu    Szyb z betonu

Usytuowanie pomieszczenia maszynowni :   Obok szybu, na poziomie najniższego przystanku.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz   cenę wartość brutto, czasu reakcji na zgłoszoną awarię bez względu czy w dni robocze czy w dni wolne od pracy i święta do 2-ch godzin od godziny zgłoszenia.

Zamawiający powierza następujące czynności w zakresie konserwacji i przeglądów:

- Sprawdzenie stanu mechanizmów podnoszenia oraz układów i urządzeń bezpieczeństwa urządzeń dźwigowych .

- Sprawdzenie stanu cięgien ich zamocowań i zawiesi

- Sprawdzenie stanu wyłączników krańcowych i obwodów sterowniczych

- Sprawdzenie działania układów napędowych , alarmowych i sygnalizacyjnych

- Sprawdzenie i regulację hamulca

- Sprawdzenie osadzenia i działania sprzęgła

- Uszczelnienie przekładni zębatych

- Uzupełnienie smarów i oleju

- Wymiana żarówek w kasetach

- Wymiana przeciw kontaktów drzwi

- Wymiana korków rygla

- Wymiana bezpieczników w maszynowni

- Wymiana przycisków w kasetach

- Wymiana cewek stycznikowych

- Zwrócenie uwagi na prawidłową eksploatację urządzeń dźwigowych

- Przeprowadzenie obowiązkowych badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej

i stanu izolacji wynikających z przepisów , a potwierdzonych odpowiednimi protokołami

- Przeprowadzenie przeglądów zasadniczych połączeń spawanych ,nitowanych, śrubowych i konstrukcji stalowej urządzeń dźwigowych – co 12 miesięcy

- Usuwanie drobnych usterek ( drobne usterki usuwane w ramach konserwacji ,

a większe uszkodzenia na zlecenie Zamawiającego) po sporządzeniu  protokołu

- Sporządzenie protokołu awarii w ramach zauważonego uszkodzenia wymaga decyzji o naprawie Zamawiającego przez Kierownika Działu Technicznego

- Utrzymanie czystości w maszynowni urządzeń  dźwigowych

- Prace związane z uruchomieniem dźwigu spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak chwilowe zaniki napięć, przepięcia sieci itp.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dźwigów w zakresie podstawowym   w zakresie podstawowym w sposób wynikający z Instrukcji Konserwacji i przepisów   i eksploatacji   dźwigów pionowych  DT/D1/63.

Podstawowy przegląd techniczny wszystkich dźwigów Wykonawca przeprowadzał będzie w dni robocze w Godzinach między 6-a 22 potwierdzając wpisem wykonane  czynności wymienione jw. do zeszytu przy książce rewizyjnej .

………………………………….

( osoba upoważniona w imieniu

Kier. Zamawiającego )