**Opis przedmiotu zamówienia – część 2 zamówienia**

Oferowane wodomierze lokalowe winny spełniać wymagania określone w przepisach metrologicznych o licznikach wody. Wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, a więc posiadać atest higieniczny oraz MID.

Dane cechujące pożądane wodomierze to:

* Wodomierze suchobieżne, jednostrumieniowe,
* Ciągły strumień objętości **Q3** **1,6 m3/h dn 15**
* Przeznaczenie do wody pitnej zimnej i ciepłej
* Ciśnienie maksymalne 16 bar
* Ciśnienie znamionowe 10 bar
* Zakres metrologiczny minimum:

zwu R80-H / R40

cwu R80-H / R40

* Korpus wodomierza musi być wykonany z mosiądzu
* Numer fabryczny wodomierza oraz klasa metrologiczna muszą być trwale umieszczone i widoczne na tarczy liczydła,
* Wysoka odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,
* Rok produkcji – 2024 r.,
* Cechy legalizacyjne z roku ich montażu,
* Okres gwarancji na wodomierze 60 miesięcy – do końca ważności legalizacji,