Słupsk, dnia 22.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Wymiana 5 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS i dwóch sztuk zestawów baterii dla podtrzymania awaryjnego zasilania” - nr postępowania 43/TP/2024

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA bez funkcji Cold start (DC Start).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA o dopuszczalnym zakresie napięcia wejściowego w zakresie od -35% do +20%.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA o regulowanym napięciu bypassu w zakresie do +/-30% oraz częstotliwości bypassu w zakresie +/-2% i +/-4%.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA o THDi wej. <5% przy obciążeniu nieliniowym.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA o częstotliwości wyjściowej

ustawianej w zakresie +/-2% i +/-4%.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA przystosowanych do współpracy z łańcuchem bateryjnym o dł. 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50 szt.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA wyposażonych w porty

komunikacyjne: karta przekaźnikowa / SNMP / RS232 / RS485 / port równoległy.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA i 60kVA wyposażonych w ręczny bypass z przodu obudowy, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS o mocach 150kVA o wymiarach obudowy UPS, wynoszących: głębokość 600 mm x szerokość 730mm x wysokość 1990 mm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość obudowy 1600mm.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie typu, wymiarów oraz ciężaru zasilaczy UPS oraz baterii przeznaczonych do utylizacji.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający przedstawia poniżej zdjęcia tabliczek znamionowych UPS oraz baterii przeznaczonych do utylizacji.

Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie wymiarów i zamieszczenie rysunków istniejących stelaży dla baterii do zasilaczy o mocach 150kVA.

Odp. Zamawiającego:

Wymiary jednej półki: 720mm długość x 340mm szerokość x 260mm wysokość.

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie typu, ilości oraz sposobu podłączenia (dwa przewody [+, - ] czy trzy przewody [+,0, -]) baterii dla każdego z zasilaczy UPS o mocach 60kVA.

Odp. Zamawiającego:

Baterie podłączone do UPS w układzie symetrycznym - 3 przewody.

Pytanie nr 13:

Prosimy o podanie jakie akumulatory mają być utylizowane w zakresie dostawy zasilaczy UPS o mocach 60kVA.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie ze specyfikacją UPSy 60 kVA mają być podłączone do istniejących zestawów baterii (wymienione kwiecień 2021).

Pytanie nr 14:

pytania do OPZ

Część I.

Czy Zamawiający dopuści UPS o mocy 160kVA?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:

pytania do OPZ

Część I.

Czy Zamawiający dopuści ręczny bypass z przodu obudowy (zabezpieczony przed przypadkowym

użyciem)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

pytania do OPZ

Część I.

Czy Zamawiający dopuści regulację ciągu w zakresie 28-48 szt akumulatorów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17:

pytania do OPZ

Część I.

Czy Zamawiający dopuści wymiary obudowy ups: 600x1000x1600mm (dsh)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

pytania do OPZ

Część I.

Jaki jest oczekiwany czas podtrzymania zasilania przy zaniku, zakładając pełne obciążenie zasilaczy?

Odp. Zamawiającego:

Należy zachować minimalną pojemność 100AH przy łańcuchu 50szt.

Pytanie nr 19:

Część II.

Jeżeli Zamawiający dopuści zasilacz o maksymalnym ciągu bateryjnym 48 szt akumulatorów, czy dostarczana ilość baterii ulega zmianie? Jaki jest oczekiwany czas podtrzymania?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Część III.

Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3" oraz diody led?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Część III.

Czy Zamawiający dopuści regulację ciągu w zakresie 28-48 szt akumulatorów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Część III.

Czy Zamawiający dopuści ręczny bypass z przodu obudowy (zabezpieczony przed przypadkowym użyciem)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Część III.

Jakie baterie i ich ilości są obecnie podłączone do zastępowanych zasilaczy?

Odp. Zamawiającego:

Obecnie zainstalowane baterie przy UPS-ach przeznaczonych do wymiany:

2x   UPS160kVA - AML100-12     x60szt

UPS 60kVA - MWP200-12B  x62szt

UPS 40kVA - MWL 28-12B    x62szt

UPS 60kVA - MWL 45-12B    x62szt.

Pytanie nr 24:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy UPS o mocy 160kVA / 160kW?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS z wyświetlaczem LCD 5.1” niedotykowym, wyposażonym w diody LED oraz przyciski funkcyjne?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS z możliwością jednej konfiguracji baterii tj. 20+20?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS z lokalizacją bajpasu ręcznego (wewnętrznego) zlokalizowanego od

frontu UPS?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS z zakresem napięcia wejściowego 138VAC (napięcia fazowego) do 480VAC (napięcia międzyfazowego)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS o wymiarach 840 x 1050 x 1900 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Maksymalna wysokość 1600mm.

Pytanie nr 30:

Zadanie 1

Prosimy o sprecyzowanie parametrów czasu podtrzymania w minutach oraz dla jakiego obciążenia mocą czynną w

kW w celu prawidłowego doboru pojemności akumulatorów dla różnych konfiguracji ilości baterii w stringu.

Odp. Zamawiającego:

Należy zachować minimalną pojemność 100AH przy łańcuchu 50szt.

Pytanie nr 31:

Zadanie 1

Prosimy o udostępnienie schematu elektrycznego obiektu dotyczącego włączenia nowych zasilaczy UPS w system zasilania obiektu.

Odp. Zamawiającego:

Zdjęcie - schemat jednokreskowy.

Do UPS podłączone jest zasilanie w układzie TN-S, wyjście podłączono do przełącznika.

BY-PASS znajdującego się w szafie rozdzielczej, przełączniki by-pass posiadają dodatkową linię zasilającą.

Szyna DC od akumulatorów trójprzewodowa - układ symetryczny.

Pytanie nr 32:

Zadanie 1

Prosimy o szczegółowy opis ewentualnych utrudnień w drodze transportowej od wejścia do budynku do pomieszczeń instalacji zasilaczy UPS (wymiary drzwi wejściowych, wymiary drzwi pomieszczenia instalacji, ewentualne zwężenia, schody, inne przeszkody itp. - dla każdego z zasilaczy UPS).

Odp. Zamawiającego:

Rozładunek na parkingu przy "głównej rozdzielni" i transport tunelem technicznym do pomieszczenia UPS na palecie za pomocą wózka paletowego. Odległość od rozładunku do pomieszczenia UPS około 180 metrów. Brak przeszkód. Otwory drzwiowe szersze od standardowej europalety.

Pytanie nr 33:

Zadanie 1

Prosimy o załączenie szkicu pomieszczeń instalacji zasilaczy UPS, podanie wymiarów tych pomieszczeń oraz wskazanie miejsca instalacji zasilaczy UPS i akumulatorów.

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 34:

Zadanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy zasilacze UPS w zadaniu 1 będą pracowały niezależnie czy w systemie pracy synchronicznej - równoległej?

Odp. Zamawiającego:

Praca niezależna - dwa oddzielne systemy.

Pytanie nr 35:

Zadanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy zasilacze UPS dla zadania 1 będą zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach, a jeżeli

tak - jaka jest orientacyjna odległość między nimi (istotna informacja przy założeniu pracy synchronicznej –równoległej).

Odp. Zamawiającego:

UPSy są zainstalowane w tym samym pomieszczeniu - w odległości 1m od siebie.

Pytanie nr 36:

Zadanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy dla zadania 1 dostawę UPS zasilacza należy przewidzieć wraz z akumulatorami?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dla zadania 1 dostawę UPS zasilacza należy przewidzieć wraz z akumulatorami. Są to akumulatory z zadania 2.

Pytanie nr 37:

Zadanie 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy zadanie 2 (wymiana dwóch zespołów baterii na nowe akumulatory) dotyczy akumulatorów dla nowych zasilaczy UPS z zadania 1 czy jest to wymiana akumulatorów w innych UPS-ach tej samej mocy?

Odp. Zamawiającego:

Zadanie 2 (wymiana dwóch zespołów baterii na nowe akumulatory) dotyczy akumulatorów dla nowych zasilaczy UPS z zadania 1.

Pytanie nr 38:

Zadanie 3

Prosimy o udostępnienie schematów elektrycznych obiektu dotyczących włączenia nowych zasilaczy UPS w system zasilania obiektu.

Odp. Zamawiającego:

Do UPS podłączone jest zasilanie w układzie TN-S, wyjście podłączono do przełącznika BY-PASS, Przełączniki by-pass są zamontowane na ścianie powyżej urządzenia z dodatkową linią zasilającą. Szyna DC od akumulatorów trójprzewodowa - układ symetryczny.

Pytanie nr 39:

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy UPS z 5” panelem dotykowym?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacze UPS z zakresem napięcia wejściowego 138VAC (napięcia fazowego) do 480VAC (napięcia międzyfazowego)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy UPS z konfiguracją baterii pomiędzy 30 a 44 w stringu?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza – min. Ilość baterii 50 szt.

Pytanie nr 42:

Zadanie 3

Prosimy o sprecyzowanie parametrów czasu podtrzymania w minutach oraz dla jakiego obciążenia mocą czynną w kW w celu prawidłowego doboru pojemności akumulatorów dla różnych konfiguracji ilości baterii w stringu.

Odp. Zamawiającego:

Należy wykorzystać obecnie zainstalowane baterie:

UPS 60kVA - MWP200-12B  x62szt

UPS 40kVA - MWL 28-12B    x62szt

UPS 60kVA - MWL 45-12B    x62szt.

Pytanie nr 43:

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy UPS z ładowarką akumulatorów 10A?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy UPS o wymiarach 440 x 840 x 1320 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Zadanie 3

Prosimy o podanie ilości, producenta i typu obecnie eksploatowanych akumulatorów, które mają być wykorzystane do nowych zasilaczy UPS w zadaniu 3.

Odp. Zamawiającego:

Obecnie zainstalowane baterie:

UPS 60kVA - MWP200-12B  x62szt

UPS 40kVA - MWL 28-12B    x62szt

UPS 60kVA - MWL 45-12B    x62szt.

Pytanie nr 46:

Zadanie 3

Załącznik „Część III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia” zawiera zapisy: „Obowiązkiem wykonawcy jest organizacja utylizacji starych 3 szt. UPS 60 kVA i 40 kVA akumulatorów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach wraz z potwierdzeniem w formie karty przekazania odpadu (BDO) i pokrycie kosztów z tym związanych” oraz: „dla UPS 60kVA wykorzystać istniejące baterie”. W związku z zaistniałą rozbieżnością w zapisach prosimy o uszczegółowienie, które elementy instalacji dla zadania 3 mają zostać poddane utylizacji, a które mają zostać wykorzystane w konfiguracji nowych urządzeń.

Odp. Zamawiającego:

Do utylizacji przeznaczone są trzy urządzenia UPS, baterie wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 45 przeznaczone są do wykorzystania z nowymi urządzeniami.

Pytanie nr 47:

Czy wymiana UPSów 160kVA na 150kVA (pozycja 1) dotyczy jedynie wymiany UPSów bez

akumulatorów? A wymiana akumulatorów ma zostać wyceniona w pozycji 2?

Jeśli w pozycji 1 należy wycenić UPSy wraz z akumulatorami to proszę o informację jaki jest wymagany czas podtrzymania dla UPSów 150kVA.

Odp. Zamawiającego:

Zadanie pierwsze dotyczy wymiany samych UPSów, a zadanie drugie dotyczy wymiany akumulatorów do urządzeń z zadania pierwszego.

Pytanie nr 48:

Czy wymiana dwóch zespołów baterii na nowe akumulatory (poz. 2) dotyczy istniejących zasilaczy UPS, które nie będą wymieniane? Czy chodzi o akumulatory do UPSów z pozycji 1 zapytania?

Odp. Zamawiającego:

Zadanie drugie dotyczy wymiany akumulatorów do urządzeń z zadania pierwszego. Nie jest definiowany czas podtrzymania - natomiast należy zachować minimalną pojemność (100Ah) baterii akumulatorów.

Pytanie nr 49:

Czy w pozycji 3 należy wycenić tylko zasilacze UPS bez akumulatorów? Zamawiający określa, że należy wykorzystać istniejące akumulatory, ale pisze też o utylizacji akumulatorów.

Odp. Zamawiającego:

Zadanie nr 3 dotyczy wymiany samych UPSów, należy wykorzystać istniejące akumulatory.