BIURO INŻYNIERSKIE

MARCIN PŁUŻYŃSKI

ul. POW 32, 05-600 Grójec

email: biuro@bimp.com.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| Inwestycja | BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. BUDY BRANKOWSKIE GM, BIAŁOBRZEGI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres inwestycji | BUDY BRANKOWSKIE DZ. NR 136, 130, 124 |  |  |  |
| Branża | Elektryczna |  |  |  |
| Inwestor | GMINA BIAŁOBRZEGI PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9 26-800 BIAŁOBRZEGI |  |  |  |
| Kategoria Obiektu budowlanego | XXVI |  |  |  |
| Jednostka Projektowa | BIURO INŻYNIERSKIE MARCIN PŁUŻYŃSKI ul. POW 32, 05-600 Grójec email: biuro@bimp.com.pl |  |  |  |
| Funkcja | Nr uprawnień | Nr OIIB |  | Podpis |
| projektant Mgr inż. Maksym Daniel | MAZ/0585/POOE/12 | MAZ/IE/0097/10 |  |  |
| Egz nr 1 |  |  |  |  |

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA:

1.  Strona  tytułowa.

2.  Zawartość  opracowania.

3.  Opis techniczny, plan BIOZ

4.  Oświadczenie o wykonaniu projektu.

5.  Świadectwo kwalifikacyjne projektanta, sprawdzającego.

6.  Zaświadczenie o przynależności do MOIIB  projektanta, sprawdzającego.

7. Rysunki:

Lokalizacja oświetlenia drogowego mapa 1                                               rys. nr  1

Lokalizacja oświetlenia drogowego mapa 2                                               rys. nr  1/1

Orientacja                                                                                                   rys. nr  2

Plan realizacyjny                                                                                         rys. nr 3

Plan realizacyjny  2                                                                                     rys. nr 4

Uchwyt wysięgnika                                                                                      rys. nr 5

Wysięgnik                                                                                                    rys. nr 6

8. Warunki przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja SA- RE Radom.

9.Protokół RE Radom.

10. Opinia ZUD

11.Wypis z MPZPG

OPIS  TECHNICZNY.

WSTĘP

Opracowanie dotyczy budowy oświetlenia drogowego w msc.  Budy Brankowskie.

Inwestorem jest Gmina Białobrzegi.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.

Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem

Normy  i  przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201   - Oświetlenie dróg,

PN-CENT/TR13201-1 – Wybór klas oświetlenia,

PN-EN 13 201-2 Wymagania oświetleniowe,

Katalogi urządzeń.

Zlecenie  inwestora,

WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO

Inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem ścieków, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby, przewidziana jest podcinka gałęzi.

ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  PRAC

W ramach opracowania projektuje się:

- Budowa linii oświetlenia drogowego wykonanej

przewodem AsXSn 2 x 25mm2   odcinek 1                                                mb 380

- Budowa linii oświetlenia drogowego wykonanej

przewodem AsXSn 2 x 25mm2   odcinek 2                                                mb 63

- montaż opraw LED 83 W                                                                           szt.12

- Montaż wysięgników  0,5x1,5 x 15 deg                                                     szt.12

- montaż przewodów YDY 2 x 2,5 mm2 zasilających oprawę                      kpl.12

- montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6 A                           szt.12

- montaż ograniczników przepięć                                                                szt. 2

- montaż uziemień                                                                                       kpl. 2

STAN  PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa oświetleniowa.

Dobudowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącego słupa nr 10/3 oraz nr 6 sieci oświetleniowej. Pomiar energii elektrycznej oraz sterowanie oświetleniem ulicznym realizowane jest w szafie oświetleniowej zasilanej z linii „Budy Brankowskie 1”- układ pomiarowy pozostaje bez zmian.

Linia oświetleniowa napowietrzna

Dobudowa linii oświetlenia drogowego

Linię oświetlenia drogowego wykonać przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 z naprężeniem podstawowym 40 MPa zasilając z istniejącego słupa. Stosować osprzęt według typowych rozwiązań katalogowych dla linii izolowanych, lokalizacja słupów wg rys. nr 1

Na słupie linii oświetleniowej według rysunku zabudować ograniczniki przepięć GXO 0,66/5 uziemiając do 10 omów stosując uziom poziomy(FE/ZN 25x4) i pionowy (fi 16) np. Galmar

Całość prac prowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-003.

Oprawy i źródła światła

Na słupach przewiduje się oprawy oświetleniowe Ledowe o mocy 83 W.

- Oprawa musi mieć budowę jednokomorową,

- Odbłyśnik musi być pełny, aluminiowy, wykonany z jednej całości, ( całkowicie obudowany ), posiadający możliwość regulacji strumienia świetlnego w min. 3 pozycjach,

- Oprawa musi posiadać integralny element umożliwiający płynną regulację nachylenia kąta oprawy na wysięgniku , jak i bezpośrednio na słupie w zakresie minimum + 150 , - 150

- Stopień ochrony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych i wody dla komory lampy oraz osprzętu musi wynosić IP-65 minimum.

- Oprawy uliczne muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony ppor.,.

- Sprzęt oświetleniowy musi posiadać deklarację zgodności producenta lub certyfikat „CE”

- Oprawy muszą posiadać urządzenie do tzw. „oddychania oprawy”.

- Skuteczność świetlna ledowych źródeł światła musi wynosić - 83W – 7400 lm,

- Panel na którym zamocowany jest osprzęt elektryczny ze względów bezpieczeństwa musi być wykonany z tworzywa / zapewniający dodatkową izolację /,  demontowany z oprawy bez użycia narzędzi,

- Klosz oprawy wykonany z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia ( IK 10 ), Wymiana źródła światła od dołu, bez użycia narzędzi,

- Napięcie robocze 230V.

- Korpus oprawy wykonany jako ciśnieniowy odlew aluminiowy.

- Oprawy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 60598-2-3:2006, ( EN 60598-2-3:2003 ) oraz PN-EN 60598-1:2005 ( EN60598-1:2004 ),

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnianie powyższych parametrów dotyczących oferowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz deklarację CE,

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrów opraw, Zamawiający na etapie rozpatrywania złożonych ofert, zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez oferenta, wzorcowej oprawy, mającej posłużyć do realizacji zadania.

Również na etapie odbioru inwestycji, w przypadku wątpliwości, komisyjnie zdemontuje jedną z zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiającego.

Montaż opraw.

Projektowane oprawy mocować należy na wysięgnikach stalowych montowanych do boku słupa,  montowane w taki sposób aby oprawy montowane były nad linią  abonencką w normatywnej odległości od przewodów linii rozdzielczej (dopuszcza się montaż opraw pod linią na słupach o wysokości 12m- ustalić na roboczo z Inwestorem).

Wysięgniki:

- wysięgniki wykonane z rury ocynkowanej ogniowo o średnicy zewnętrznej  48 mm,

- wysięgniki o wymiarach:, 0,5x1,5 x15 deg,

- wysięgniki z zaciskiem PE, podłączenie przewodu PE wysięgnika - ALYd 16 mm2.

Podłączenie opraw

Do podłączenia opraw projektuje się zastosowanie na słupie  skrzynki bezpiecznikowej SV 25 A z zabezpieczeniem topikowym Wt-gG 6 A.

Oprawy ledowe 83 W w II klasie ochronności montować na wysięgniku jednoramiennym   o wysięgu 1,5m  i zasilić przewodem YDY 750 2 x 2,5 mm2 .

ochrona  podstawowa.

Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porażeniem realizowana będzie poprzez::

- izolację podstawową t.j fabryczną.

- Osłony.

Ochrona przed dotykiem pośrednim.

Ochrona dodatkowa realizowana będzie poprzez  samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona od przepięć.

Ochrona realizowana przez projektowane ograniczniki przepięć uziemione do 10 omów.

Uziemienia.

Jako uziomy zaprojektowano uziom pionowy Ø16.

Rezystancja wykonanego uziemienia ograniczników  nie może przekraczać wartości 10 omów.

UWAGI  KOŃCOWE.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz obowiązującymi przepisami przeciwporażeniowymi i przeciwpożarowymi.

- Wytyczenie miejsc pod posadowienie słupów i późniejsze ich zinwentaryzowanie należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

- Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie.

- Po zakończeniu prac a przed podaniem napięcia należy wykonać pomiary izolacji i ciągłości żył kabli  i przewodów niskiego napięcia oraz rezystancji uziemienia sporządzając odpowiednie protokoły , które należy przedłożyć Komisji odbioru technicznego.

- Uporządkować teren na trasie prowadzonych prac i wywieść ewentualne zanieczyszczenia.

- W celu nawiązania nowych urządzeń do urządzeń istniejących należy zgłosić ten fakt do  Rejonu Energetycznego Radom.

- Stosować materiału dopuszczone do obrotu i stosowania.

- Stosować się do uwag i zaleceń  ZUD .

- Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż w projekcie po wcześniej przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

- O terminie rozpoczęcia robót poinformować pisemnie właścicieli działek gdzie przebiegać będzie inwestycja.

- Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywać na zasadach określonych przez Zarządcę Drogi.

- Przy projektowanej przebudowie stosować wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapięciowe

- Roboty wykonywać według : Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN Energolinia  w Poznaniu  Lnni - ENSTO

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I   OCHRONY   ZDROWIA.

Temat     BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO

NAPIĘCIA OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W M. BUDY BRANKOWSKIE

Branża:        ELEKTRYCZNA

Inwestor:       GMINA BIAŁOBRZEGI

PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9

26-800 BIAŁOBRZEGI

PROJEKTANT:

.....................................................................................

2015

Część  opisowa:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

W ramach opracowania projektuje się:

- Budowa linii oświetlenia drogowego wykonanej

przewodem AsXSn 2 x 25mm2   odcinek 1                                                mb 380

- Budowa linii oświetlenia drogowego wykonanej

przewodem AsXSn 2 x 25mm2   odcinek 2                                                mb 63

- montaż opraw LED 83 W                                                                           szt.12

- Montaż wysięgników  0,5x1,5 x 15 deg                                                     szt.12

- montaż przewodów YDY 2 x 2,5 mm2 zasilających oprawę                      kpl.12

- montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6 A                           szt.12

- montaż ograniczników przepięć                                                                szt. 2

- montaż uziemień                                                                                       kpl. 2

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejąca linia napowietrzna  NN , droga publiczna.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejąca linia energetyczna.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę  i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Ryzyko upadku z wysokości 8 m, porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu linii niskiego napięcia , wypadek komunikacyjny.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty wykonywać wg. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna oraz Instrukcji prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych różnych kategorii.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125, 1126 roboty  budowlane objęte w.w. projektem linii energetycznej podlegają obowiązkowi wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy gdzie wskazane będą środki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposób bezpiecznych robót budowlanych.