## Arkusz1
Dział/branża | Tresć Uwagi | Odpowiedzi
PZT | 1. Wprowadzić nawadnianie kropelkowego do zastosowanych niskich nasadzeń i w planowanym ogródku | Zakres prac projektowych nie obejmuje projektu zieleni , zatem system nawadniania nie jest projektowany. Teren objęty projektem posiada nie wielki stopień zieleni w formie głównie kwietników.
| 2. Brak punktu poruszającego tematykę odpadów: - zaplanowanie dedykowanego zewnętrznego gniazda odpadowego - zastosowanie pojemników / koszy w częściach ogólnodostępnych z możliwością usuwania odpadów komunalnych w sposób selektywny | Przewidziano osobne pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych w budynku z wejściem od strony ul. Święcickiego. Wymagania przepisów nakazują lokalizację śmietników nie dalej niż 80m od wyjścia. Dla nowowydzielanych pomieszczeń biurowych w części przebudowanej nie było możliwości wyodrębnienia zewnęrznego śmietnika. Selekcję odpadów wprowadzimy na etapie PW.
| 3. Wskaza dedykowane do budynku miejsca parkingowe na terenie zew. i na terenie MTP, aby nie były w konflikcie z potrzebami parkingowymi zw. z targami czy najmemem np. WTC, doszczegółowić, gdzie są dostępne oraz gdzie są gwarantowane, skonsultować ze służbami MTP, sugestia: wygrodzić te miejsca | Miejsca parkingowe przewidywaliśmy ogólnie na terenie targów na dotychczasowych zasadach. Wskazanie wyznaczenia dedykowanych miejsc postojowych na terenie MTP powinien ustalić zarządca budynku.
| 4. System kontroli dostępu: Kołowroty nie są skutecznym zabezpieczeniem przed wejściem niepowołanych osób; Sugestia – zastąpić kołowroty „szklaną ścianą z drzwiami”, z dostępem na kartę + wideofon; kołowrót przy osi 14-9 wcale nieskuteczny, wejście na jedną kartę tylko dla jednej osoby | Kołowroty zostały wprowadzone zgodnie z wytyczną branży architektonicznej. Ze strony branży teletechnicznej nie widzimy problemu aby na etapie projektu wykonawczego zostało to zmodyfikowane, ponieważ szczegółowość przekazanego projektu technicznego nie wyklucza takiej możliwości. Również na etapie projektu wykonawczego system kontroli dostępu zostanie uszczegółowiony. Zaproponujemy wydzielenie dostępu w formie przeszkleń , przy okazji wydzielimy klatkę schodową A w części przebudowywanej.
Sanitarna | 1. Uwaga ogólna: z racji budowy straciliśmy jedyne dogodne wyjście/wyłaz na dach, a właściwie dachy, pawilonu nr 6 ( sektory A + B + C); proponowany wyłaz jest nie do przyjęcia – klamrami nikt na dach nie wyjdzie z torbą instalacyjną, nie mówiąc już o konieczności konserwacji istniejących urządzeń dachowych; prosimy o zaprojektowanie wyłazu na dach w aktualnej formule – schody ( rozwiązanie takie jak np. w pawilonie nr 3A – część nowa i w pawilonie nr 4) | wyjście na dach jest zapewnione przez drzwi techniczne z klatki schodowej B na dach istniejący hali.
| 2. Instalacja ciepłej wody użytkowej, zasilana jest do 2 kondygnacji z istniejącego węzła ciepłej wody, natomiast od 3 piętra z podgrzewaczy elektrycznych; nie obawiając się zapewnienia ilości c.w.u. ( istniejące odbiorniki c.w.u. – żłobek + sanitariat na antresoli, zastąpione zostaną nowo projektowanymi), sugerowałbym rozważenie zastosowania paneli PV dla potrzeb zasilania pogrzewaczy elektrycznych | Ze względu na zagrożenie zbyt niskiego cisnienia na CWU na piętrach powyżej 2 kondygnacji zaprojektowano podgrzewacze. W związku z tym, że charakterystyka energetyczna budynku nie wymusza zastosowania instalacji fotowoltaicznej nie przewidujemy takiej instalacji. Zakres projektu branże elektrycznej również nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej. Zwracam uwagę, że dla instalacji do 50kWp nie jest wymagane pozwolenie na budowę przez co instalacja taka może zostać zainstalowana na zlecenie Inwestora po zakończeniu budowy. Wówczas możliwe będzie również dokładniejsze oszacowanie wielkości takiej instalacji.
| 3. Uwaga ogólna do instalacji wentylacyjnej, grzania i chłodzenia – przyjęte rozwiązania oparte są wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej; nie jest to krytyka, rozwiązania są jak najbardziej poprawne technicznie jak i ekologiczne, jedynie zwrócenie uwagi na fakt | Przyjęto do wiadomości.
| 4. System wentylacyjny pomieszczeń biurowych oparty został o dachowe centrale wentylacyjne wykorzystujące freonowe rewersyjne wymienniki ciepła – pompy ciepła; rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne technicznie jak i ekologiczne, wymaga jedynie wyboru firmy oferującej urządzenia o wysokiej sprawności i wysokich współczynnikach efektywności SEER ≥ 8,0 ( tryb chłodzenia) i SCOP ≥ 5,0 ( tryb grzania) – trochę zawężony wybór dostawcy, ale te kryteria powinny stanowić podstawę wyboru | Dobrano urządzenia optymalne pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnym. Zgodnie z ustaleniami z p. Wojciechem Plewą (MTP) dobrano centrale wentylacyjne firmy VTS. W przypadku innych preferencji prosimy o wskazanie producenta.
| 5. Całość ogrzewania kubatury ( oraz chłodzenia) oparta została na urządzeniach klimatyzacyjnych VRF oraz na, w wytypowanych pomieszczeniach, grzejnikach elektrycznych; podobnie jak urządzenia wentylacyjne, rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne technicznie jak i ekologiczne, wymaga wyboru jedynie firmy oferującej urządzenia o wysokiej sprawności i wysokich współczynnikach efektywności SEER ≥ 8,0 ( tryb chłodzenia) i SCOP ≥ 5,0 ( tryb grzania) – trochę zawężony wybór dostawcy, ale te kryteria powinny stanowić podstawę wyboru | Dobrano urządzenia optymalne pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnym. Osiągnięcie wyższych parametrów SCOP>5,0 jest możliwe, ale będzie się wiązało z dobraniem większych i droższych jednostek. Zgodnie z ustaleniami z p. Wojciechem Plewą (MTP) dobrano system VRF firmy LG. W przypadku innych preferencji prosimy o wskazanie producenta.
| 6. W związku z już istniejącym problemem odbioru wód deszczowych i ścieków sanitarnych poprzez kanalizację miejską w ulicy Święcickiego oraz w ulicy Bukowskiej, proponuje się zastosowanie: na kanalizacji sanitarnej zasuw burzowych, minimum dwustopniowych, a na kanalizacji deszczowej studzienek pośrednich ( pomiędzy rurą spustową a studnią kanalizacyjną) DN 315 z lekkim włazem, jako „zawór bezpieczeństwa” chroniący zarówno kubaturę wewnętrzną budynku, instalacje wewnętrzną oraz elewacje, | Przed wyjściem kanalizacji sanitarnej z budynku zaprojektujemy klapy zwrotne dopuszczone do ścieków sanitarnych, które zabezpieczą przed cofką. Zgodnie z informacją z Aquanetu ich własnością jest siec ogólnospławna ko500 w drodze oraz 3 przyłącza od strony ulicy święcickiego. W związku z tym instalacja terenowa prowadzona pod chodnikiem jest Państwa własnością. Proszę o potwierdzenie. Zalecamy kamerowanie instalacji prowadzonej w chodniku (równoległej do budynku). Dzięki kamerowani uda się ustalić miejsca włączeń oraz może uda znaleźć się wyciek. Po stwierdzeniu złego stanu technicznego instalacja wraz ze studniami musiałaby zostac poddana modernizacji. Prosze pamiętać, że teren nalezy do ZDM i kazde zmiany stanu istniejacego (dodanie studzienek) jest zabronione, bez uzgadnainia tego na ZUD. W przypadku braku kamerowania instalacji, w trakcie prac wykonawczych będzie trzeba dokonać odkrywki i oceny stanu technicznego instalacji w gruncie.
| 7. Brak w opracowaniu informacji odnośnie automatyki obiektowej dla urządzeń i instalacji wentylacji oraz grzania i chłodzenia, docelowo obiekt powinien być powiązany z BMS w pawilonie nr 15 | Projekt automatyki nie wchodzi w zakres prac projektowych branży instalacji sanitarnych. Wytyczne dla branży AKPiA zostaną określone na dalszym etapie prac. System BMS stanowi zakres branży IT.
| 8. W „Analizie możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w wodę i ciepło” przyjęto założenie oszacowania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji c.w.u. uzupełniona o chłodzenie, w oparciu o nośniki energii jako wariant 1 – VRF + ogrzewanie elektryczne i wariant 2 – kotłownia gazowa uzupełniona o podgrzewacze przepływowe; moje pytanie: czy przeprowadzano podobną analizę w oparciu i istniejące nasze źródła czyli węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej , rezerwowo z awaryjnej kotłowni olejowej ? jeśli TAK, jakie są wyniki takiej analizy ? | Analiza była przeprowadzana dla wariantu pospolicie dostępnego medium jakim jest gaz ziemny. Nie przeprowadzono analizy dla innych wymienionych paliw. Analizowano warianty, które miały szanse spełnić wymagania rozporządzenia.
| 9. UWAGA GENERALNA – zastanowić się nad wymianą instalacji w części piwnicznej starej części pawilonu nr 6 | Zakres prac projektowych nie obejmuje wymiany istniejących instalacji.
Elektryka | 1. Oprawy oświetleniowe podstawowe i ewakuacyjne niezgodne ze standardem MTP | Zaprojektowane oświetlenie ewakuacyjne jest zgodne ze standardem MTP. Jeżeli chodzi o oświetlenie podstawowe, przedstawiono rozwiązanie, które prócz równoważnej funkcjonalności oferuje również wysoką estetykę, co w przypadku tego typu obiektów również jest istotne.
| 2. System oświetlenia ewakuacyjnego powinien być oparty na modułach standard PCC i Gardencity | Zaprojektowane oświetlenie ewakuacyjne spełnia przedstawione wymagania. Na etapie projektu wykonawczego rozwiązanie to zostanie uszczegółowione. Dodatkowo uzupełniony zostanie zapis o akumulatorach prod. hoppecke
| 3. W obiekcie jest już centralna bateria akumulatorów, należy przeliczyć jej pojemność ew. rozbudować o potrzeby biurowca | Zgodnie z ustaleniami oraz informacjami, które udało nam się uzyskać niema możliwości rozbudowy istniejącego systemu. W związku z tym przewidujemy nową centralną baterię. Rozwiązanie zostanie uszczegółowione na etapie projektu wykonawczego.
| 4. Systemy BMS powinny być rozdzielone (jak w pozostałej części MTP) komfort – zatem wyposażenie rozdzielnicy RG-MTP6 powinno być zgodne ze standardem System nadzoru MTP | System BMS zostanie zaprojektowany zgodnie z wytycznymi. Ostateczne wyposażenie poszczególnych rozdzielnic zostanie wskazane na etapie projektu wykonawczego.
| 5. W stacji trafo nie ma baterii kondensatorów, zatem należy ją uzupełnić o baterię indukcyjni – pojemnościową | Uwaga zostanie uwzględniona na etapie projektu wykonawczego
| 6. Z uwagi na elektryczne podgrzewacze wody użytkowej proponuję przewidzieć na dachu panel PV dla tego budynku | Zakres projektu branże elektrycznej nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej. Zwracam uwagę, że dla instalacji do 50kWp nie jest wymagane pozwolenie na budowę przez co instalacja taka może zostać zainstalowana na zlecenie Inwestora po zakończeniu budowy. Wówczas możliwe będzie również dokładniejsze oszacowanie wielkości takiej instalacji.
Teletechnika | 1. Rozdzielcza skrzynka światłowodowa - na rysunkach „1x przewód światłowodowy” – ile włókien ? | Zgodnie z wytycznymi zaproponowano rozwiązania zbliżone do projektu budynku biurowego przy Arenie. W związku z tym do każdej skrzynki światłowodowej zostanie doprowadzony światłowód SM 24j - zostanie to uszczegółowione na etapie projektu wykonawczego
| 2. „Teletechniczna tablica usług” – nie znaleźliśmy takiego określenia w projekcie | Są to szafki przeznaczone na potrzeby lokalizacji urządzeń IT Najemców. Proponowana lokalizacja została wskazana na rzutach instalacji teletechnicznych w poszczególnych lokalach.
| 3. Na str. 28 na dole jest zdanie: „Szafy muszą być wyposażona cokół o wysokości min 100mm.” Proponujemy 200mm. | Uwaga zostanie uwzględniona na etapie projektu wykonawczego.
| 4. Str.19 pkt 3.2 gdzie jest to odrębne opracowanie, w którym jest ujęte jak będzie przebudowana kanalizacja TT biegną ją światłowody zasilające WTC, Paw. 5, 5a i wycofany podczas modernizacji węzeł ciepłowniczego światłowód z paw. 3A | Zgodnie z zakresem umowy usunięcia kolizji są poza zakresem zlecenia.
| 5. Str.19 pkt 6 Przypominam że węzeł P6.1 oraz okablowanie światłowodowe na poziomie -1 ma zostać zachowane/odtworzone pod potrzeby istniejącego budynku części modernizowanej oraz innych obiektów gdzie paw. 6 jest tylko tranzytem | Uwaga nie do końca zrozumiała. Zgodnie z dotychczas przyjętymi założeniami, instalacje na poziomie -1 przebudowywanej części nie podlegają przebudowie. Instalacje na kondygnacjach nadziemnych (w tym również sieć strukturalna) zostaną zdemontowane. W rozbudowywanej części powstanie sieć strukturalna włączona do istniejącego punktu P6.1 (klatka A) oraz projektowanego punktu LPD 6.3 w okolicy klatki B. Rozwiązania te zostaną uszczegółowione i doprecyzowane na etapie projektu wykonawczego.
| 6. Str. 20 pkt 7.3 Jeżeli węzły siei komputerowej p6.1 i nowy p6.3 nie będą zabezpieczone zasilaniem gwarantowanym to w tym przypadku MTP nie będzie w stanie zapewnić dla najemców dostępu do internetu z gwarantowanym SLA, gdyż każde mignięcie prądu spowoduje przerwę kilkunastominutową w dostępności internetu. | Na etapie konsultowania układu zasilania oraz układu sieci LAN nie otrzymaliśmy wytycznych dotyczących wymaganego podtrzymania dla punktów dystrybucyjnych. Jeżeli taka potrzeba istnieje możemy przewidzieć dodatkowe zasilacze awaryjne UPS zabudowane w tych punktach. Dla punktu istniejącego wymagane będzie zweryfikowanie wolnej przestrzeni po dołożeniu projektowanych instalacji. Zagadnienia te zostaną doprecyzowane na etapie projektu wykonawczego.
| 7. Str. 20 pkt. 7.4 w jaki sposób będzie rozwiązany telefon alarmowy w windach? | Zagadnienie zostanie doprecyzowane po ostatecznym dobraniu wind oraz przesłaniu nam wytycznych wraz z kartami katalogowymi. Zazwyczaj aby zrealizować funkcje telefonu do sterownika windy doprowadzany zostaje przewód skrętkowy umożliwiający doprowadzenia z punktu dystrybucyjnego połączenia sieciowego. Innym rozwiązaniem tego zagadnienia jest wyposażenie windy w kartę sim zapewniającą dsotęp do sieci komórkowej.
| 8. Str.26 pkt 17 Proszę przyjąć dla każdego węzła LPD po dwie listwy zasilające 230VAC 16 A każda | Uwaga zostanie uwzględniona na etapie projektu wykonawczego, gdzie ostatecznie zostanie zdefiniowane wymagane wyposażenie poszczególnych punktów dystrybucyjnych.
| 9. Proszę przyjąć jedno z rozwiązań albo rozbudowujemy istniejący w MTP system Ticket Client prod. SPORTDATA albo wstawiamy inny równoważny. | Zgodnie z pkt. 20.1 str.27 obiekt zostanie wyposażony w system SPORTDATA, natomiast dopuszczamy możliwość zainstalowania systemu równoważnego po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Na etapie projektu wykonawczego do projektu zostaną przygotowane szczegółowe schematy w oparciu o system SPORTDATA.
| 10. Dodatkową ochroną przed niepożądanymi wejściami osób postronnych będą kołowroty w holach wejściowych na poziomie 0 – to rozwiązanie będzie wymagało obsługi recepcyjnej przy wejściach z dostępem do klatki schodowej. Czy nie będzie lepiej zamknąć wejście do przestrzeni klatki schodowej i wind ścianą z drzwiami NC, kontaktronem i z elektroryglem zamontować wideofony IP i zrezygnować z tych kołowrotów i bramek uchylnych. | Kołowroty zostały wprowadzone zgodnie z wytyczną branży architektonicznej. Ze strony branży teletechnicznej nie widzimy problemu aby na etapie projektu wykonawczego zostało to zmodyfikowane. Również na etapie projektu wykonawczego system kontroli dostępu zostanie uszczegółowiony. ze strony architektonicznej przewidzimy wydzielenie w formie przeszkleń , przy okazji wydzielimy klatkę schodową A w części przebudowywanej.
| 11. Po co w windach czytniki KD jeśli spokojnie można wejść klatką? | Czytniki systemu KD w windach zostały przewidziane na potrzeby ograniczenia dostępu do przestrzeni Najemców na wyższych kondygnacjach. Jeżeli chodzi o dostęp z klatki schodowej to również na wyższych kondygnacjach zostały przewidziane drzwi objęte kontrolą dostępu.
| 12. Przy kołowrotach w klatce A1 brakuje bramki uchylnej | Szczegołowe rozwiązania bramek i dostępu opracowujemy na etapie PW, jednak zgodnie z wcześniejszymi uwagami , wydzielimy dostęp drzwiami szklanymi z kontrolą dostępu
| 13. Gdzie jest umiejscowiona centralka pokazująca alarm, gdzie na projekcie są toalety dla niepełnosprawnych i gdzie są mechanizmy wzbudzające wezwanie i kasujące alarm SOS | Wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych zostało wskazane na rzutach 102-103. Są to pomieszczenia A.1.04, A.2.02 oraz B.2.02. Centralki systemu przyzywowego zostaną zlokalizowane w recepcjach klatek A i B w taki sposób, że w recepcji klatki A będą sprawdzane wezwania z pomieszczeń przy klatce A, natomiast w recepcji klatki B sprawdzane będą wezwania z pomieszczenia przy klatce B. Lokalizacja centralek zostanie wskazana na etapie projektu wykonawczego.
| 14. Po co system przyzywowy jest łączony z BMSem? | Zgodnie z wytycznymi zaproponowano rozwiązania zbliżone do projektu budynku biurowego przy Arenie. Połączenie z systemem BMS umozliwia dostęp do sygnałów z systemu przyzywowego w pomieszczeniach gdzie nie będzie centralki systemu przyzywowego. Zwracam równiez uwagę, że system przyzywowy jest w pełni autonomicznym i funkcjonalnym systemem i połączenie z systemem BMS jest elementem dodatkowym. Dopuszczamy możliwość rezygnacji.
| 15. Zdanie „Wszystkie połączenia między budynkowe należy zrealizować przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji teletechnicznej.” Jest nie prawdziwe gdyż całe podejście kanalizacji od strony paw. WTC zostanie usunięte. | Zapis zostanie doprecyzowany na etapie projektu wykonawczego.
| 16. Jak zdanie „rozdział instalacji niskoprądowej na poszczególne szafki zlokalizowane w szachtach na każdej kondygnacji umożliwiające najemcą podłączenie do sieci.” należy rozumieć w połączeniu z naniesionymi na plan punktami (jakie są powiązania i zastosowanie): a. Rozdzielcza skrzynka światłowodowa b. Teletechniczna tablica usług | Zgodnie z wytycznymi zaproponowano rozwiązania zbliżone do projektu budynku biurowego przy Arenie. W związku z tym w szachtach przewidziano rozdzielcze skrzynki światłowodowe umożliwiające przyłączenie się Najemców. Teletechniczna tablica usług jest to punkt w którym Najemca będzie przychowywał urządzenia IT. W praktyce może być to szafa RACK. Na etapie projektu wykonawczego zostanie dodany zapis, że jest to jedynie proponowana lokalizacja, którą ostatecznie ustali Najemca, a samo dostarczenie TTU jest poza zakresem opracowania.
| 17. W MTP nie ma możliwości rozbudować istniejącego systemu monitoringu CCTV. Ten który funkcjonuje praktycznie nadaje się tylko do wymiany. Wszystkie kamery powinny być zasilane poprzez PoE. Okablowanie do kamer też powinno być wykonane ekranowana skrętką CAT 6a. Okablowanie dla kamer CCTV zrealizować w ramach jednolitej instalacji okablowania strukturalnego (zgodnie z wytycznymi z punktu 20.3). | Uwaga zostanie uwzględniona. Zwracam również uwagę, że wszelkie projektowane rozwiązania w tym również system monitoringu zostaną uszczegółowione na etapie projektu wykonawczego.
Ppoż. | 1. W jaki sposób zostanie rozwiązany problem oddzielenia pożarowego dachu istniejącego budynku od elewacji nowego budynku (pas oddzielenia pożarowego)? | Nowoprojektowany budynek w przewadze będzie posiadać ścianę oddzielenia pożarowego w takim przypadku nie będzie wymagania zapewnienia pasa. Natomiast w miejscach gdzie przewidziano stolarkę fasadową w odległości 8m zabezpieczenie konstrukcji dachu R30 oraz przekrycia dachu RE30. szczegóły doboru systemu zostaną opracowane na etapie PW. Wstępnie można przyjąć wykonanie pasa w systemie np. Suprema z dodatkową izolacją bitumiczną z warstwą izolacji termicznej.
| 2. Brak odniesienia do systemu DSO w nowo powstałym budynku | Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie technicznym, w części objętej opracowaniem projektuje się dodatkową szafę systemu DSO obsługującą linie głosnikowe budynku objętego opracowaniem. Projektowana szafa zostanie połączona z istniejącym systemem DSO na obiekcie aby zachować dotychczasową funkcjonalność systemu.
| 3. Czy centrala CSP będzie podłączona do systemu monitoringu pożarowego MTP? | Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie, projektowana centrala CSP zostanie włączona do istniejącej sieci central CSP na obiekcie aby zachować dotychczasową funkcjonalność systemu.
| 4. Co oznacza skrót pomieszczenie ochrony PUOP | jest to pomieszczenie urządzeń ochrony pożarowej, w tym przypadku będzie znajdować się w pomieszczeniu kierownika.
Funkcjonalne | 1. W pawilonie 6A w części komunikacyjnej pomiędzy przestrzenią wystawienniczą a dojściem korytarzem do klatki schodowej prowadzącej na poziom +-1 zlokalizowane jest na dzień dzisiejszy biuro kierownika pawilonu 6A, w który zlokalizowane jest poniższa infrastruktura: - sterowanie oświetleniem pawilonu; - centrala pożarowa; - system dso; Pytanie: jakie jest plan przeniesienia ww. infrastruktury, | Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi opracowanie nie obejmuje zakresem obszaru hali wystawienniczej. Na ten moment w pomieszczeniu kierownika hali przewidziano lokalizacje centrali CSP obsługującej rozbudowywana część budynku. Z uwagi na aranżację przestrzeni pod nowowydzielane biura pomieszczenie kierownika musi zostać przeniesione w przestrzeń hali wystawowej.
| 2. Przy biurze kierownika pawilonu znajdują się również pomieszczenia serwisu czystości obsługującego wydarzenia odbywające się w pawilonie – na planie poziomu 0 nie widzę wskazania alternatywy nowej lokalizacji (potrzeba przestrzeni: szatni, magazynu środków czystości i higieny, węzła sanitarnego, przestrzeni socjalnej – max. dla 4 osób), | pomiesczenie środków czystości zlokalizujemy na kondygnacji -1 w części nowego budynku, w części istniejącej przebudowywnej zlokalizujemy pom. gosp. zamiast pomieszczenia matki przy klatce A. Możemy wydzielić dodatkowe pomieszczenie na kondygnacji -1 pod dodatkowe funkcje w tym węzeł sanitarny i socjalny w miejscu obecnych magazynów. Można również taką przestrzeń wydzielić na parterze przy istniejących węzłach sanitarnych przy przejściu do hali 6A.
| 3. Na poszczególnych poziomach (0+4) nie widzę wydzielonej przestrzeni dla serwisu czystości obsługującego przestrzeń biurową (potrzeby jw. w pkt.2 z tym że wystarczy jedna lokalizacja dla szatni, węzła sanitarnego, pomieszczenia socjalnego + na każdy piętrze prośba o wydzielenie przestrzeni na podręczny magazyn środków czystości i higieny), | pomieszczenie nie jest wymagane na każdej kondygnacji. Przy aranżacji fitoutów pow.biurowych najemca może osobno wydzielić takie pomieszczenie jeżeli będzie taki wymóg. Natomiast obsługa sprzątania zakłada udział serwisu zewnętrznego do obsługi obiektu.
| 4. Proszę o wskazanie drogi dojścia z obiektu do miejsca gromadzenia opadów (na dzień dzisiejszy znajduje się w tym miejscu strefa płatnego postoju) – drugie pytanie: możliwość swobody odbiorów odpadów przez GOAP | wejście do śmietnika znajduje się od strony ul. Święcickiego. Odbiór odpadów przez GOAP na ulicy. Aktualnie doprecyzowujemy zakres przebudowy od strony ul. Święcickiego z ZDM.
| 5. Dostęp do części podpiwniczonej: - Czy pomieszczenia piwniczne będą również przekazane dla potrzeb „nowych najemców”, jeżeli tak, jak będzie wyglądała droga dostępu do rozdzielni elektrycznych i pozostałem infrastruktury obiektu, w tym wyprowadzenia infrastruktury kanałami technicznym dla potrzeb odbywających się w pawilonie wydarzeń (służby techniczne mtp/ podwykonawcy), | Nie mamy takich wytycznych odnośnie funkcji pomieszczeń na -1. mogą służyć najemcy jak i zarządcy obiektu i hali wystawowej.