GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 01.10.2021 r.

ZPI.271.1.5.2021

**Wykonawcy – nabywcy SWZ**

***Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ***

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec”** (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00182269/01 z dnia 2021-09-16).

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytania od Wykonawcy z dnia 28.09.2021r.:**

Przesyłamy uwagi i pytania do projektu i przedmiaru:

1. W projekcie na rysunku E-4 jest oprawa oznaczona symbolem "10" (pom. 1.12), natomiast nigdzie nie oprawy oznaczonej w legendzie "8", podejrzewam błąd w opisie i zamiast "10" powinno być "8", proszę o potwierdzenie.
2. Oprawa oznaczona w legendzie symbolem "4" jest opisana jakoby miała być wyposażona w moduł DALI, z tym że podany numer katalogowy odnosi się do oprawy bez DALI. Proszę o wyjaśnienie.
3. Jeżeli oprawy "4" mają być wyposażone w DALI to nigdzie w projekcie nie jest opisane jaką ma mieć ten system funkcjonalność, nie jest opisane i oznaczone oprzewodowanie do sterowania. Dodatkowo w przedmiarze oprawa jest wpisana bez dopisku DALI i nie ma w przedmiarze łączników DALI, które znajdują się w projekcie, oraz dodatkowego oprzewodowania.
4. Występują różnice w ilościach opraw pomiędzy przedmiarem i projektem. Co jest obowiązujące?
5. W projekcie występują oprawy oznaczone symbolami "11" i "12", brak tych opraw w przedmiarze. Czy należy je dodać?
6. W przedmiarze występują dwa rodzaje opraw awaryjnych produkcji AWEX, natomiast w projekcie mamy 4 rodzaje opraw produkcji TM Technologie. Co jest obowiązujące?
7. W opisie do projektu jest informacja, że oprawy awaryjne i ewakuacyjne mają być podpięte do centrali monitoringu opraw produkcji TM Technologie. Brak w projekcie schematu tego systemu, oprawy w legendzie nie są opisane jako wersja ze zdalnym monitoringiem, nie jest wskazane na rzucie miejsce montażu centralki. Proszę o wyjaśnienie.
8. Przedmiar nie uwzględnia montażu systemu monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych - odpowiednie wersje opraw, oprzewodowanie, centrala monitoringu, doprowadzenie sieci IT.
9. Brak w przedmiarze czujników ruchu i obecności, które mamy w projekcie. Czy należy je dodać?
10. Występują różnice w ilościach łączników oświetlenia pomiędzy przedmiarem a projektem. Co jest obowiązujące?
11. Występują różnice w ilościach gniazd zwykłych, hermetycznych( nie ma ich w przedmiarze), gniazd 400V pomiędzy przedmiarem a projektem. Co jest obowiązujące?
12. Brak w przedmiarze kabla YKY 5x70 zasilającego rozdzielnicę TR1. Czy należy go dodać?
13. W projekcie na schemacie E-10 jest błąd. Obwód nr 1 jest opisany jako zasilanie TR1, powinno chyba być TR2. Prosze o potwierdzenie.
14. Według schematu E-11 obwód nr 13 wykonany jest przewodem YDY 5x4. Brak takiego przewodu w przedmiarze. Prosze o potwierdzenie.
15. Brak w przedmiarze iglic odgromowych, które znajdują się w projekcie. Czy należy je dodać?
16. W przedmiarze jest informacja, że rozdzielnice TR1 i TR2 mają być wykonane w obudowie 3x24 moduły. Jest to zbyt mała obudowa aby zmieścić wszystkie aparaty i zachować wymagany przynajmniej 20% zapas miejsca. Należy zastosowac większe obudowy. Proszę o potwierdzenie.
17. Występują różnice w ilościach gniazd RJ45 pomiędzy przedmiarem a projektem. Co jest obowiązujące?
18. Na rysunku E-9, widok szafy LPD nie ma patchpaneli, w jaki sposób mają być zakończone linie sieci IT 12szt i kamer 11szt?
19. W przedmiarze jest wpisana szafa 22U, w projekcie 15U? Co jest obowiązujące?
20. Na rysunku E-9 wpisane jest, żeby połączyć szafę kablem światłowodowym z budynkiem szkoły. Brak jest informacji jaki ma to być kabel, jak prowadzony, jaka jest długość. Brak tego połączenia w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.
21. W przedmiarze brak jest panelu wentylacyjnego, który jest w projekcie w szafie LPD. Czy należy go dodać.
22. Według naszej opinii uwzględniona w przedmiarze ilość oprzewodowania dla kamer i gniazd RJ45 jest niewystarczająca. Czy można zwiększyć ilość w przedmiarze.
23. Brakuje w projekcie rysunku terenu zewnętrznego pokazującego trasę zasilania obiektu pomiędzy złączem pomiarowym a rozdzielnicą GWP. Brak możliwości zweryfikowania przyjętej w przedmiarze długości kabla. Czy w przypadku stwierdzenia w późniejszym okresie różnic w tym zakresie Inwestor zgadza się na poniesienie ewentualnych kosztów dodatkowych wynikających chociażby z większej ilości metrów lub trudności w prowadzeniu kabla (przeciski, asfalty, kostki itp).
24. Czy platforma schodowa wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów.

**Odpowiedzi do pytań z dnia 28.09.2021r.:**

1. Potwierdzamy – oprawa z symbolem 10 powinna być określona nr 8.
2. Nie należy opierać się na numerach katalogowych. Projekt wskazuje typ oprawy przewidzianej, którą należy wyposażyć w zasilacz DALI. Wykonawca może zaproponować inną oprawę o maksymalnej mocy wskazanej w projekcie oraz minimalnej wartości strumienia światła któ®a ma być wyposażona w zasilacz DALI.
3. Funkcjonalnie system ma mieć możliwość podziału opraw na min. 2 grupy z możliwością załączania i ściemniania zgodnie z grafiką włącznika, okablowanie zgodnie z punktem 5.11 w części instalacje elektryczne zgodne z systemem DALI należy wyposażyć korytarze, łącznik oraz sale gimnastyczną. Należy ująć łączniki DALI, oprzewodowanie zostało określone w przedmiarze  jako kabel YDY 5x1,5. Nie należy opierać się na nr katalogowym oprawy oraz zapewnić funkcjonalność zgodnie z projektem.
4. Obowiązujący jest projekt.
5. Tak wykonanie zgodnie z projektem.
6. Obowiązujący jest projekt – oprawy awaryjne i ewakuacyjne należy podłączyć pod centralny monitoring opraw awaryjnych.
7. Zgodnie z zestawieniem opraw w projekcie wskazane oprawy są w wersji DATA czyli umożliwiające podpięcie do systemu monitoringu, kabel sterujący należy przyjąć zgodnie z zastosowanym systemem, w przypadku projektowanego jest to YTKSYekw 1 x 2 x 0.8 mm2. Miejsce centrali zgodnie z punktem 5.11.2 opisu w pomieszczeniu 0,07.
8. Należy uwzględnić zgodnie z projektem.
9. Należy wykonać zgodnie z projektem, czujki ujęte w ramach łączników schodowych i jednobiegunowych.
10. Obowiązujący jest projekt.
11. Gniazda zwykłe i hermetyczne zostały ujęte w przedmiarze bez rozdziały na stopień szczelności. Obowiązujący jest projekt.
12. Tak należy go dodać zgodnie z projektem.
13. Tak potwierdzam.
14. Należy przyjąć zgodnie z projektem.
15. Iglice ujęte w zakresie ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej – dział Instalacja PV.
16. Tak należy zastosować większe rozdzielnice zapewniające zakładany zapas.
17. Obowiązujący jest projekt.
18. Należy przewidzieć patchpanele.
19. Należy przewidzieć szafę 22U.
20. Proszę przyjąć kabel światłowodowy min. 2 włókna  jednomodowe 9/125 o długości 60m.
21. Tak należy wykonać zgodnie z projektem.
22. Tak, przedmiar jest pomocniczy, należy wykonać zgodnie z projektem.
23. Kabel zgodnie z rysunkiem PZT dla projektu budowlanego od GWP do złącza kablowego na froncie działki. Cena jest ceną ryczałtową.
24. Tak wchodzi w zakres zadania zgodnie z projektem. Należy zastosować platformę schodową na torze krzywoliniowym o napędzie elektrycznym np. OMEGA (lub równoważna), montowaną na słupkach samonośnych do stopni schodów żelbetowych. Słupki, tor jezdny, szyna i platforma wykonane ze stali nierdzewnej. Tor jezdny platformy powinien jednocześnie służyć jako pochwyt przy schodach. Wypełnienie wolnej przestrzeni między słupkami toru jezdnego panelami szklanymi ze szkła bezpiecznego, zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 §298 pkt. 2.

**Pytania od Wykonawcy z dnia 30.09.2021r.:**

1. Wg SIWZ do zakresu zamówienia wchodzi wyposażenie. W załączonych dokumentach jest projekt technologii kuchni w którym jest zestawienia wyposażenia kuchni. W załączonym kosztorysie nie ma takiej pozycji jak wyposażenie kuchni. Jest wyposażenie sportowe. Ze względu na ryczałtowy charakter zadania mam pytanie, czy wyposażenie kuchni wchodzi w skład zamówienia publicznego?
2. W projekcie budowlanym jest również wrysowana balustrada szklana na łączniku oraz platforma schodowa, których nie ma w kosztorysie. Ze względu na ryczałtowy charakter zadania mamy pytanie czy te elementy wchodzą również w skład zamówienia publicznego?

**Odpowiedzi do pytań z dnia 30.09.2021r.:**

1. Nie. Wyposażenie kuchni wymienione w IV. Załączniku -Technologia kuchni strona TK6 punkt 2. Zestawienie wyposażenia kuchni nie wchodzi w skład zamówienia.
2. Tak, elementy te wchodzą w skład zamówienia. Balustrada szklana oraz platforma schodowa są elementami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Przypominamy ponadto, iż w ramach inwestycji objętej postępowaniem o udzielenie zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, tak więc zgodnie z pkt IV.10 SWZ z dnia 16 września 2021 r. przedmiary robót załączone zostały do dokumentacji pomocniczo – Wykonawca sporządzając ofertę **powinien sugerować się treścią dokumentacji projektowej**.

**Pytanie z dnia 01.10.2021r.:**

Proszę sprecyzować sposób mocowania okładziny sufitowej oraz sufitu podwieszanego do wiązarów dachowych. Czy jest potrzeba wykonania dodatkowej podkonstrukcji pomiędzy wiązarami?

**Odpowiedź do pytanie z dnia 01.10.2021r.**

Projekt konstrukcji zakłada montaż okładziny sufitowej i sufitu podwieszanego na cięgnach do łat 12x12 nad górnym pasem kratownicy.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ zawartą w odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca