**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na sukcesywnej dostawie 10m3 oleju napędowego grzewczego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10.
2. Olej napędowy grzewczy winien być dostarczany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczącej się w budynku Żłobka Gminnego „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10.
3. Rzeczywista ilość zamawianego oleju napędowego grzewczego będzie zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
4. Przy każdorazowej dostawie zbiorniki Zamawiającego powinny być tankowane do pełnej swojej pojemości, co oznacza, że rzeczywista ilość tankowanego oleju napędowego grzewczego może być większa lub mniejsza od założonego zamówienia częściowego o około 10-15%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości do 15% ogólnej wielkości zamówienia.
6. Szacunkowa ilość oleju napędowego grzewczego w roku 2024 wynosi 10m3.
7. Wymagane parametry oleju napędowego grzewczego, zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011:
8. wartość opałowa nie niższa niż 42,6 M/kg;
9. pozostałość po koksowaniu w 10%pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% m/m;
10. pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% m/m;
11. zawartość siarki nie więcej niż 0,20% m/m;
12. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
13. gęstość w temperaturze 150C max 860 kg/m3;
14. temperatura płynięcia nie wyższa niż -200C;
15. temperatura zapłonu nie niższa niż 560C;
16. lepkość kinetyczna w temperaturze 200C nie większa niż 6 mm2/s;
17. Pojemność zbiorników na olej w żłobku wynosi ok. 2.000litrów.
18. Dostarczana ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15stopni Celsjusza.
19. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy grzewczy na telefoniczny wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka Integracyjnego w Łochowie lub osoby upoważnionej, w terminie do 10 godzin od telefonu.
20. Dostawa oleju napędowego grzewczego realizowana będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:30).
21. Wykonawca każdorazowo przy dostarczanej partii oleju napędowego grzewczego zobowiązany będzie przedstawić aktualne zaświadczenie, orzeczenie lub świadectwo producenta o zgodności jakości oleju z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. ws. wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów praz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz.2008 ze zm.) oraz o zgodności z wymogami określonymi w obowiązującej normie PN-C96024:2011 i zapisów niniejszego zapytania ofertowego.
22. Ilość dostarczanego oleju napędowego grzewczego musi być potwierdzona przez Zamawiającego.
23. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego oleju napędowego grzewczego z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
24. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku.
26. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństw ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca.
27. Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju napędowego grzewczego. W przypadku dostawy wadliwego oleju napędowego grzewczego, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 7dni od dnia złożenia reklamacji.