## Komunikacja_blok operacyjny
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.01 | Komunikacja
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Automat wydawczy czystej odzieży |  | 1
Automat zdawczy „zrzutnia” brudnej odzieży |  | 1
Kosz na śmieci |  | 1
Odbojnice ścienne
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru kontrola dostępu monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi
Gazy medyczne | -
Uwagi | Należy zapewnić dostęp do prądu oraz internetu, aby podłączyć szafy HELGA. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Śluza pacjenta
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.02 | Śluza pacjenta
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna) |  | 1
Bateria łokciowa sztorcowa |  | 1
Lustro nad umywalką |  | 1
Łazienkowy pojemnik na odpadki |  | 1
Pojemnik na papier typu ZZ |  | 1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy |  | 1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy |  | 1
Instalacje
Wodne | umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków
i odprowadzeniem ścieków
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna nadciśnienie 15 %
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru, kontrola dostępu
kontrola dostępu
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Komunikacja_blok operacyjny_2
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.03 | Komunikacja
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Odbojnice ścienne
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi
Gazy medyczne | -
Uwagi | Należy przewidzieć rezerwę miejsca na szafy RIT pomieszczeń grupy 2. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Przygotowanie pacjenta
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.04 | Przygotowanie pacjenta
Wykończenie
Podłoga | Wykładzina łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Modułowy system mebli medycznych wykonanych ze stali nierdzewnej, w skład zabudowy wchodzi szafka stojąca dwuskrzydłowa podzlewozmywakowa, szafka stojąca jednoskrzydłowa podzlewozmywakowa, szafka stojąca jednoskrzydłowa, szafka stojąca z 3 szufladami, blat prosty ze stali nierdzewnej z dwoma komorami i umywalką, baterie łokciowe sztorcowe |  | 1
Dozownik ręczników |  | 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego |  | 1
Dozownik mydła |  | 1
Zamykany pojemnik na odpady |  | 1
Lodówka farmaceutyczna podblatowa |  | 1
Instalacje
Wodne | Umywalka i zlew 1 – komorowy z odprowadzeniem zimnej wody i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków (baterie bezdotykowe)
i odprowadzeniem ścieków
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna nadciśnienie 15 %
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacje: uziemień specjalnych, zasilanie aparatury medycznej
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru, gniazda RJ45
gniazda RJ45
Gazy medyczne* | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Szatnia brudna
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.05 | Szatnia brudna
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Szafka ubraniowa |  | 12
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru Kontrola dostępu
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Śluza
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.06 | Śluza
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych, łatwo zmywalny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna) |  | 1
Zawór stojący elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposażony w antyosadowe sitko wypływowe do uruchamiania bez kontaktu z dłonią |  | 1
Lustro nad umywalką |  | 1
Łazienkowy pojemnik na odpadki |  | 1
Pojemnik na papier typu ZZ |  | 1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy |  | 1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy |  | 1
1
1
Instalacje
Wodne | umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków
Wentylacja | Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Pom. higieniczno-sanitarne
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.Ł.01 | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. homogeniczne za umywalką/miską ustępową oraz w prysznicu
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych, łatwo zmywalny, wodoodporny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna) |  | 1
Bateria łokciowa sztorcowa |  | 1
Lustro nad umywalką |  | 1
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym |  | 1
Prysznic bez brodzika (spadek 0,5%-1% w kierunku kratki odpływowej) |  | 1
Zestaw prysznicowy (bateria z głowicą ceramiczną i słuchawka natryskowa na drążku z mydelniczką i wężem) |  | 1
Wieszak zasłony prysznicowej narożny 90cm |  | 1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy |  | 1
Łazienkowy pojemnik na odpadki |  | 1
Pojemnik na papier typu ZZ |  | 1
Pojemnik na papier toaletowy |  | 1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy |  | 1
Szczotka do wc | 1 | 1
Wieszak na ubranie montowany do ściany 4 haki | 1 | 1
Instalacje
Wodne | umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków, natrysk (bezprogowy) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków kratka ściekowa, zawór ze złączką
Wentylacja | Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce)
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Szatnia czysta
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.07 | Szatnia czysta
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Szafka ubraniowa |  | 12
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Przygotowanie lekarzy
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.K.08 | Przygotowanie lekarzy
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wisząca,wykonana ze stali nierdzewnej |  | 1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy |  | 1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy |  | 1
Zawór stojący elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposażony w antyosadowe sitko wypływowe do uruchamiania bez kontaktu z dłonią |  | 2
Pojemnik na odpady |  | 1
Dozownik ręczników papierowych |  | 1
Wieszaki mobilne z półką na fartuchy ołowiane |  | *
Instalacje
Wodne | Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków
i odprowadzeniem ścieków
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna 10% nadciśnienie
Elektryczne | Oświetlenie ogólne , oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (hermetyczne), instalacja połączeń wyrównawczych
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru, gniazdo telefoniczne
Gazy medyczne | -
Uwagi | *Liczba fartuchów ołowianych (dwuczęściowych) + czapki + osłony na tarczycę + okulary – 12 szt. – należy dostosować ilość wieszaków/stojaków. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Sala operacyjna
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.S.01 | Sala operacyjna
Wykończenie
Podłoga | Wykładzina łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Panele ze stali nierdzewnej lub szkła i stali nierdzewnej
Sufit | Sufit łatwo zmywalny kompatybilny z panelami ze stali nierdzewnej
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
angiograf dwupłaszczyznowy wyposażony w strzykawkę automatyczną (należy uwzględnić fundamenty pod aparat oraz konstrukcję pod zawieszenie sufitowe, aby uniknąć kolizji z innymi instalacjami) |  | 1
kolumna anestezjologiczna* |  | 1
kolumna chirurgiczna* |  | 1
lampa operacyjna |  | 1
urządzenie do ogrzewania płynów |  | 1
urządzenie do ogrzewania pacjenta |  | 1
USG do wykonywania wkłuć |  | 1
USG |  | 1
Diatermia |  | 1
Aparat do pomiaru parametrów krytycznych |  | 1
Modułowa szafa chirurgiczna zlicowana z systemem zabudowy ściennej i sufitowej |  | 7
stolik zabiegowy duży |  | 1
stolik zabiegowy mały |  | 1
Stolik opatrunkowy |  | 1
Podest operacyjny jednostopniowy |  | 1
Stojak z misą zdejmowalną |  | 1
Stelaż do worków foliowych 100l (na odpady) – podwójny, z pokrywami |  | 1
Stojak do płynów infuzyjnych z listwą |  | 2
szafki do przewożenia na kółkach |  | 2
wózek anestezjologiczny z nadstawką |  | 1
taborety operacyjne obrotowe bez oparcia |  | 2
aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym |  | 1
ssak operacyjny, zestaw do intubacji dotchawicznej |  | 1
defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji |  | 1
aparat do krążenia pozaustrojowego |  | 1
Platforma hemodynamiczna do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych |  | 1
Pompy infuzyjne |  | 6
Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej |  | 1
Fonendoskop |  | 1
Sprzęt do dożylnego podawania leków |  | 1
Sprzęt do szybkich oraz regularnych przetoczeń płynów |  | 1
Aparat do pomiaru ciśnienia |  | 1
Kardiostymulator zewnętrzny |  | 1
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna 20 % nadciśnienie, wyciąg powietrza w 20% górą i w 80 % dołem, nawiew sufitem laminarnym
Elektryczne | Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe , oświetlenie awaryjne, gniazda elektryczne szczelne, gniazda DATA, gniazda wyrównywania potencjałów, instalacje: uziemień specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed, gniazdo RTG, zasilanie kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej, zasilanie lampy operacyjnej, zasilanie z szafy IT
Teletechniczne | Sieć strukturalna (gniazda RJ – 45), interkom, instalacja audio – video, instalacja sygnalizacji pożaru, gniazdo DATA
gniazda RJ45
Gazy medyczne* | Kolumna anestezjologiczna: -2x tlen -2x sprężone powietrze -2x próżnia -2x podtlenek azotu -1x odciąg gazów anestetycznych Kolumna chirurgiczna: -2x sprężone powietrze -2x próżnia -1x CO2 Zestaw ściennych punktów poboru gazów medycznych powtórzony na ścianie (2x tlen, 2x sprężone powietrze, 2x próżnia, 2x podtlenek azotu, 1x odciąg gazów anestetycznych1 1x CO2)
-2x tlen
-2x sprężone powietrze
Uwagi | Salę należy przystosować do użycia angiografu dwupłaszczyznowego, aparat powinien mieć po dwie osłony – lewa, prawa, góra, dół, z nadstawką węglową dla n. chir. *Ostateczną ilość i rodzaj gazów medycznych należy potwierdzić na etapie projektu. Wyposażenie oznaczone na kolor szary jest w posiadaniu szpitala. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Sala nadzoru anestezjologiczneg
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.P.01 | Sala nadzoru anestezjologicznego
Wykończenie
Podłoga | Wykładzina łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Modułowy system mebli medycznych (wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1,5 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3cm - montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną chłodziarką na leki podblatową i wbudowanym pojemnikiem na odpady) |  | 1
Panel nadłóżkowy elektryczno-gazowy |  | 1
Łóżko szpitalne – intensywna terapia |  | 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego – dozownik łokciowy |  | 1
Dozownik mydła – dozownik łokciowy |  | 1
Dozownik ręczników |  | 1
Monitor funkcji życiowych |  | 1
Wózek zabiegowy |  | 1
Wózek anestezjologiczny |  | 1
Pompy infuzyjne |  | 6
Wózek transportowy do transportu chorych |  | 1
System szynowy do powieszenia kardiomonitora na ścianie |  | 1
Kardiomonitor |  | 1
Biurko |  | 1
Fotel obrotowy |  | 1
Telefon |  | 1
Komputer |  | 1
Instalacje
Wodne | umywalka i zlew wbudowane w blat z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią, z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków
i odprowadzeniem ścieków
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna nadciśnienie 15 %
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych, zasilanie z szafy IT
Teletechniczne | Sieć strukturalna (gniazdo RJ – 45) interkom, instalacja audio – video, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa
gniazda RJ45
Gazy medyczne* | Gniazda ścienne: 2x tlen, 2x sprężone powietrze, 2x próżnia, 1x podtlenek azotu, 1x odciąg gazów poanestetycznych
Uwagi | *Ostateczną ilość i rodzaj gazów medycznych należy potwierdzić na etapie projektu. Wyposażenie oznaczone na kolor szary jest w posiadaniu szpitala. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Pokój socjalny
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.P.02 | Pokój socjalny
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne;za zestawem mebli kuchennych ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką |  | 1
Stolik o średnicy 80cm |  | 1
Krzesło |  | 4
Dozownik ręczników |  | 1
Dozownik mydła |  | 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego |  | 1
Kuchenka mikrofalowa |  | 1
Czajnik elektryczny |  | 1
Kosz na śmieci segregowane |  | 3
Sofa rozkładana 3-osobowa |  | 1
Instalacje
Wodne | Zlew wbudowany w blat z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków
Wentylacja | wentylacja mechaniczna nawiewna
Elektryczne | Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA
Teletechniczne | gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Łazienka
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.Ł.02 | Łazienka
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. heterogeniczne za umywalką/miską ustępową
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna) |  | 1
Bateria łokciowa sztorcowa |  | 1
Lustro nad umywalką |  | 1
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym |  | 1
Prysznic bez brodzika (spadek 0,5%-1% w kierunku kratki odpływowej) |  | 1
Zestaw prysznicowy (bateria z głowicą ceramiczną i słuchawka natryskowa na drążku z mydelniczką i wężem) |  | 1
Wieszak zasłony prysznicowej narożny 90cm |  | 1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy |  | 1
Łazienkowy pojemnik na odpadki |  | 1
Pojemnik na papier typu ZZ |  | 1
Pojemnik na papier toaletowy |  | 1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy |  | 1
Szczotka do wc | 1 | 1
Wieszak na ubranie montowany do ściany 4 haki | 1 | 1
Instalacje
Wodne | umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków, natrysk (bezprogowy) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków kratka ściekowa, zawór ze złączką
Wentylacja | Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce)
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Maszynownia
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.01 | Maszynownia
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Kontener sterowania obrazem na wyświetlaczu |  | 1
System obrazowania |  | 1
Generator |  | 2
Wymiennik ciepła – bez chłodziwa (pojemność zbiornika ok. 6,5l) |  | 1
Szafa systemowa 1 |  | 1
Szafa sterowania ruchem stołu – szafa systemowa 2 (tylko ze stołem typu OR) |  | 1
Szafa systemowa 3 |  | 1
Tablica zasilająca |  | 1
Szafa Powerware |  | 1
UPS 40 kVA (CE) z bateriami, max wydatek ciepła przy całkowitym obciążeniu 2,6 kW, w trybie pracy awaryjnej |  | 1
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna
Elektryczne | Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacje zasilania aparatury elektromed
Teletechniczne | gniazda RJ – 45, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Szczegółowa instalacja wg wytycznych dostarczonych przez dostawcę urządzeń. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Sterownia
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.02 | Sterownia
Wykończenie
Podłoga | Wykładzina łatwo zmywalna, elektrostatyczna o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Biurko systemowe |  | 1
Fotel gabinetowy |  | 3
Kontroler kokpitu |  | 2
wyświetlacz z myszką i klawiaturą |  | 4
Dystrybutor zasilania urządzeń |  | 2
Nagrywarka CD |  | 2
komputer |  | 1
UPS |  | 1
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna
Elektryczne | Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacje zasilania aparatury elektromed
Teletechniczne | gniazda RJ – 45, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Należy wykonać projekt ochrony radiologicznej. Szczegółowa instalacja wg wytycznych dostarczonych przez dostawcę urządzeń. Należy przewidzieć rezerwę miejsca na szafę RIT pomieszczeń grupy 2. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Ostateczną ilość wyposażenia należy potwierdzić na etapie projektu technicznego.

## Magazyn brudny
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.03 | Magazyn brudny
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany, łatwo zmywalny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Regał metalowy |  | 2
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Serwerownia IT
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.04 | Serwerownia IT
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne
Sufit | Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Szafa RACK |  | *
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | Wentylacja nawiewno-wywiewna, klimatyzacja
Elektryczne | Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacje zasilania aparatury elektromed
Teletechniczne | gniazda RJ – 45, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, kontrola dostępu
Gazy medyczne | -
Uwagi | Szczegółowa instalacja wg wytycznych dostarczonych przez dostawcę urządzeń. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. *Ostateczną ilość szaf RACK należy potwierdzić na etapie projektu technicznego.

## Brudownik
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.05 | Brudownik
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany, łatwo zmywalny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Regał nierdzewny |  | 1
Kosz na brudną bieliznę |  | 1
Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z fartuchem na tylnej ścianie |  | 1
Mechaniczna bateria z ruchomą wylewką |  | 1
Pojemnik na papier typu ZZ |  | 1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy |  | 1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy |  | 1
Kosz na śmieci |  | 1
Instalacje
Wodne | Zlew gospodarczy z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków
Wentylacja | wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja siły
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Magazyn sprzętu
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.06, 099.T.07 | Magazyn sprzętu
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany, łatwo zmywalny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Regały ze stali nierdzewnej |  | 4
Wieszaki mobilne z półką na fartuchy ołowiane |  | *
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | Wentylacja nawiewno wywiewana, nawiewniki z filtrami HEPA
Elektryczne | oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia umożliwiające ładowanie akumulatorów i testowanie sprzętu 2 szt.
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | *Liczba fartuchów ołowianych (dwuczęściowych) + czapki + osłony na tarczycę + okulary – 12 szt. – należy dostosować ilość wieszaków/stojaków. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Pom. porządkowe
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.08 | Pomieszczenie porządkowe
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit łatwo zmywalny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Szafa ze stali nierdzewnej na środki czystości, zamykana na klucz, dzielona na pół |  | 3
Ścienna komora gospodarcza ze ścianką ze stali nierdzewnej |  | 1
Mechaniczna bateria z ruchomą wylewką |  | 1
Łazienkowy pojemnik na odpadki |  | 1
Zamykany pojemnik na odpady |  | 1
Dozownik ręczników |  | 1
Dozownik płynów i środków myjących |  | 1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego |  | 1
Dozownik mydła |  | 1
Wieszak na ubrania montowany do ściany 4 haki |  | 1
Wózek sprzątacza |  | 1
Instalacje
Wodne | Zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków; podłączenie zimnej wody do dozownika środków dezynfekcyjnych, kratka ściekowa, złączka wody
Wentylacja | Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia szt.1 – hermetyczne pojedyncze
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.

## Magazyn czysty
Nr. pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia
099.T.09 | Magazyn czysty
Wykończenie
Podłoga | Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany
Ściany | Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową
Sufit | Sufit podwieszany, łatwo zmywalny
Wyposażenie
Opis |  | Ilość
Regał metalowy |  | 4
Instalacje
Wodne | -
Wentylacja | wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze
Elektryczne | oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
Teletechniczne | instalacja sygnalizacji pożaru
Gazy medyczne | -
Uwagi | Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.