Zakres czynności do przeglądu oraz konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru i sterowania gaszeniem SUG INTERGEN  oraz stałego urządzenia gaśniczego typu INERGEN

| Lp | STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE GAZOWE |
| --- | --- |
| 1. | sprawdzenie kompletności wszystkich urządzeń i elementów |
| 2. | sprawdzenie wizualne stanu siłowników elektromagnetycznych |
| 3. | sprawdzenie wizualne stanu przewodów elastycznych |
| 4. | sprawdzenie wizualne stanu zaworów i osprzętu przy butlach |
| 5. | sprawdzenie kompletności instrukcji i oznaczeń |
| 6. | sprawdzenie rozmieszczenia i liczby dysz gaśniczych |
| 7. | sprawdzenie sposobu zamocowania butli i rurociągów |
| 8. | sprawdzenie prawidłowości połączeń zaworów i osprzętu przy butlach |
| 9. | sprawdzenie prawidłowości działania zaworów IV8 przy pomocy przyrządu serwisowego |
| 10. | sprawdzenie wskazań ciśnienia na manometrach |
| 11. | sprawdzenie zadziałania siłownika elektromagnetycznego przy pomocy przyrządu serwisowego |
| 12. | przegląd integralności (szczelności) stref gaszonych - wizualne |
| 13. | sprawdzenie stanu drzwi do stref chronionych - wizualne |
| 14. | sprawdzenie stanu dysz, integralności pomieszczenia - wizualne |
|  | SYSTEM WYKRYWANIA POŻARU I STEROWANIA GASZENIEM |
| 15. | sprawdzenie stanu systemu wykrywania pożaru - wizualne |
| 16. | sprawdzenie stanu zasilania centrali i zasilaczy - wizualne |
| 17. | sprawdzenie sygnalizatorów ostrzegawczych, ilości - wizualne |
| 18. | sprawdzenie zadziałania detektorów systemu wykrywania pożaru |
| 19. | sprawdzenie koincydencji detektorów systemu wykrywania pożaru |
| 20. | sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych wewnętrznych |
| 21. | sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych zewnętrznych |
| 22. | sprawdzenie zadziałania przycisków start |
| 23. | sprawdzenie zadziałania przycisków stop |
| 24. | sprawdzenie zadziałania klap odcinających na wentylacji |
| 25. | sprawdzenie zadziałania klap odciążających |
| 26. | sprawdzenie klap przewietrzających |
| 27. | sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń – ubytek gazu |
| 28. | sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń – zanik zasilania |
| 29. | sprawdzenie przekazywania sygnałów uszkodzenia do systemu nadrzędnego ssp |
| 30. | sprawdzenie przekazywania sygnałów alarmowych do systemu nadrzędnego ssp |
| 31. | sprawdzenie napięcia zasilania |
| 32. | pomiar prądu w dozorze |
| 33. | pomiar prądu w alarmie |
| 34. | zwarcie i przerwa na liniach dozorowych czujek |
| 35. | zwarcie i przerwa na linii dozorowej sygnalizatorów zewnętrznych |
| 36. | zwarcie i przerwa na linii dozorowej sygnalizatorów wewnętrznych |
| 37. | zwarcie i przerwa na linii przycisku start |
| 38. | zwarcie i przerwa na linii przycisku stop |
| 39. | zwarcie i przerwa na linii wyzwalacza butli sterującej |
| 40. | zwarcie i przerwa na linii ubytku gazu w butlach |
| 41. | zwarcie i przerwa na linii sterowania klapą odciążającą |