Wejherowo, dnia 09.05.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ_zestaw 4

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż mikroinstalacji OZE w ramach projektu

Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo

RZPiFZ.271.6.2023.MW

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w dniu 23.03.2023 r i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.03.2023 r. pod nr 2023/S 062-183714, sprostowanie – ogłoszenie zmian opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2023/S 075-226052 w dniu 17.04.2023 r. oraz pod nr 2023/S 086-264446 w dniu 03.05.2023 r.

Zamawiający Gmina Wejherowo na podst. art. 135 ust. 2 i 6 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W TABELI 4.3 Minimalne wymagania dotyczące panelu fotowoltaicznego.

Obecnie produkowane moduły są znacznie większej mocy panele charakteryzują się znacznie większymi wartościami o ile z minimalnymi wartościami nie ma problemu tak maksymalne wartości odbiegają od realiów rynkowych. Proszę o zmianę Pkt 19 )Maksymalnego Prądu zwarcia w warunkach NOCT z 10A na conajmniej 11A Oraz pkt 26. Maksymalne napięcie DC z 1000V na 1500V Zwiększy to znacznie konkurencyjność oraz dopuści moduły o większej sprawności.?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że część 2 niniejszego postępowania została unieważniona, natomiast w ramach części 1 prowadzonego postępowania dopuszcza zastosowanie paneli różnej mocy, innej niż przewidziano w dokumentacji projektowej (zostało to opisane w załączniku nr 9 do SWZ ust. 5). W związku z tym zastosowanie modułu fotowoltaicznego o innej mocy niż w dokumentacji projektowej wpłynie na zmianę parametrów prądów i napięć co wynika z praw elektrotechniki. Dla ujednolicenia parametrów jakościowych modułu fotowoltaicznego należy wykazać współczynnik wypełniania FF liczony jako stosunek iloczynów napięcia i prądu w punkcie maksymalnej mocy oraz napięcia obwodu otwartego i prądu zwarcia. Im wyższa wartość FF (fill factor) tym panel uznaje się za lepszej jakości. Zamawiający wyznaczył w dokumentacji projektowej parametr współczynnika wypełniania FF (fill factor) dla zamówienia na poziomie min. 0,75. W związku z powyższym zamawiający informuje, że dopuszcza Maksymalny Prąd zwarcia w warunkach NOCT 11 A pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań panelu fotowoltaicznego opisanego w projekcie w tym również wyżej opisanego współczynnika FF, który musi być większy niż 0,75. Równocześnie Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian co do zwiększenia maksymalnego napięcia DC (maksymalna moc elektrowni dla budynków prywatnych (CZĘŚĆ I postępowania) to 6,46 kWp).

Pytanie 2:

W TABELI 4.4 Minimalne wymagania dotyczące falownika pkt.8 Jeżeli chodzi o temperaturę pracy proszę o zmianę zakresu z -40 na -20 gdyż nie istnieją falowniki małej mocy z takimi zakresami pracy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że część 2 niniejszego postępowania została unieważniona, natomiast w ramach części 1 prowadzonego postępowania dopuszcza zastosowanie falowników montowanych na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach w  zakresie pracy w temperaturze od min. -25 stopni do + 60 stopni. Dla falowników montowanych wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń zakres pracy od min. – 10 stopni do + 60 stopni.

Pytanie 3:

Pkt 9 Proszę o doszczegółowienie Czy chodzi o regulowana wentylacje w sposób pasywny czy aktywny . Czy zamawiający wyklucza inwertery chłodzone radiatorowo?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że część 2 niniejszego postępowania została unieważniona, natomiast w ramach części 1 prowadzonego postępowania nie dopuszcza zastosowania falowników chłodzonych radiatorowo. Uszczegóławiając regulację wentylacji Zamawiający dopuszcza falowniki z wentylacją regulowaną aktywnie.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Wójt

Przemysław Kiedrowski