**Zakrzew 06.07.2023r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.7.2023**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej**

**im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

**1.Sieć LAN – dział 2 w opisie PW**

Zapisy specyfikacji instalacji LAN praktycznie wskazują na gotowe urządzenia jednego producenta – PANDUIT, proszę o podanie parametrów wg, których będzie oceniana równoważność.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem, rysunkami a przedmiarem:

* panel 2 - wentylator z termostatem (z przedmiaru). Brak w opisie i na rysunkach
* szafa:
	+ opis: stelaż 45U – strona En26, pkt 2.10
	+ rysunek: szafa RACK 42U
* patch panel na RJ45:
	+ opis: 24 porty, 1U, modularne, wersja skośna – strona En24, pkt 2.9
	+ rysunek: 48 portów, 1U, modularne, wersja płaska
* kategoria okablowania::
	+ opis cat. 7 – strona En21, pkt 2.9;
	+ rysunek cat. 7A
	+ gniazda cat. 6A – strona En22, pkt 2.9
	+ kable krosowe cat. 6A – strona En25, pkt 2.9
* znaczne rozbieżności pomiędzy faktyczną ilością linii, a ilością urządzeń w szafie:
	+ ilość paneli 48 portowych: 17 szt. czyli 816 portów
	+ ilość urządzeń aktywnych: 11 switch’y 48 portów, czyli łączną ilość portów 528
	+ faktyczna ilość linii LAN – 143 linie – do poprawnego działania sieci wystarczy więc:
		- 3 szt. paneli 48 portowych
		- 3 szt. switch’y 48 portów

Proszę o wyjaśnienie w/w niejasności i rozbieżności ilościowych.

Zapisy specyfikacji instalacji urządzeń aktywnych praktycznie wskazują na gotowe urządzenia jednego producenta.

Proszę o podanie parametrów wg których będzie oceniana równoważność.

Proszę o wskazanie przynajmniej dwóch producentów spełniających wymogi wg których będzie oceniana równoważność

Odpowiedź: Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Do wyceny należy przyjąć ilości zgodne z dokumentacją projektowa tj.

- Szafę RACK 42U szt. 1

- Patch panel 48 portów, 1U, modularna szt. 5

- Switch 48 portów szt. 5 (przedmiar robót został zaktualizowany w pozycji w pozycji 340)

- Okablowanie kat. 7a natomiast gniazda kat. 6A

**2.Instalacja CCTV – dział 3 w opisie PW**

Zapisy specyfikacji instalacji CCTV praktycznie wskazują na gotowe urządzenia jednego producenta - AVIGILION.

Proszę o podanie parametrów wg których będzie oceniana równoważność.

Proszę o wskazanie przynajmniej dwóch producentów spełniających wymogi wg których będzie oceniana równoważność

Odp. Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Zamawiającemu znani są producenci urządzeń o takich samych parametrach jak podane w projekcie robót elektrycznych , jednakże nie jest możliwe na tym etapie wskazanie ich.

**3.Instalacja A/V – dział 8 w opisie PW**

Zapisy specyfikacji nagłośnienia praktycznie wskazują na gotowe urządzenia jednego producenta.

Proszę o podanie parametrów wg których będzie oceniana równoważność.

Proszę o wskazanie przynajmniej dwóch producentów spełniających wymogi wg których będzie oceniana równoważność

Proszę o dostarczenie symulacji akustycznej, gdyż w salach gimnastycznych ze względu na długi czas pogłosu unika się montażu na stałe głośników typu subwoofer, tym bardziej na tak znaczącej wysokości jakim są 3 metry. Obniża to względną zrozumiałość mowy oraz jakość muzyki tła. Niskie częstotliwości będą wzbudzane dosyć wysoko, a tego powinno się unikać w pomieszczeniach mocno pogłosowych. Rozwiązaniem tego, jest korzystanie np. w przypadku szkolnej dyskoteki z rozwiązania mobilnego nagłośnienia niskotonowego stawianego nisko na płycie boiska.

Odp. Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Zamawiającemu znani są producenci urządzeń o takich samych parametrach jak podane w projekcie robót elektrycznych , jednakże nie jest możliwe na tym etapie wskazanie ich.

Zamawiający potwierdza, że na etapie budowy istnieje możliwość zmiany lokalizacji urządzeń AV w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

4. Wynikła rozbieżność wyjaśnień Zamawiającego w treści SWZ dotyczącej zakupu i montażu trybun. W dniu 22.06.2023 Zamawiający poinformował, iż nie wymagane jest w postępowaniu dostarczenie i montaż trybun, zaś z wyjaśnień z dnia 03.07.2023 wynika, że jest to zakres po stronie Wykonawcy. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności z podaniem konkretnych ilości, parametrów, koloru, materiału oraz rozstawu siedzisk.

Odpowiedź: Dostawa i montaż składanych trybun nie jest przedmiotem zamówienia i nie ma takiej pozycji w przedmiarze robót.

5. Poz. 343- montaż UPS jest w przedmiarze brak jakichkolwiek danych w dokumentacji / opisie / schematach. Proszę o dołączenie opisu, danych UPS

Odpowiedź: Minimalne wymagania:

Czas pracy przy obciążeniu 100%: 3.2 min

Czas pracy przy obciążeniu 50%: 11.5 min

Czas pracy przy obciążeniu 80%: 5.2 min

Dołączone oprogramowanie: Tak

Informacje dodatkowe: Znaki bezpieczeństwa, zgodność z normami aktualnymi na dzień zakupu. Interfejs komunikacyjny: USB 2.0

Moc pozorna: 3000 VA

Typ akumulatora / baterii: Szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy

Typ obudowy: Rack 2U

6. W dokumentacji projektowej kluczowy element hali sportowej czyli podłoga sportowa to wykładzina PCV o gr 4,5mm z certyfikatem FIBA. Według naszej wiedzy nie ma obecnie na rynku wykładziny o takich parametrach. Podłoga sportowa jest kluczowym elementem wyposażenia sali sportowej, w związku z tym zwracamy się z poniższymi pytaniami, pozytywna odpowiedź pozwoli Państwu na podniesienie standardu oraz jakości zastosowanej wykładziny i zapewni jej wieloletnie bezproblemowe użytkowanie.

Czy w związku z powyższym zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej PCV o grubości co najmniej 7.5mm a kluczowa w kwestii jakości warstwa wierzchnia miała grubość co najmniej 2mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania wykładziny sportowej o grubości 7,5 mm, zgodnej z certyfikatem FIBA. Wykładzina ma być dostosowana do potrzeb zajęć szkolnych na sali gimnastycznej, jednocześnie do potrzeb związanych z uroczystościami szkolnymi typu akademia szkolna.

7. Czy dla zapewnienia dostawy podłogi sportowej z wysokiej jakości wykładziną sportową PCV Inwestor wymagał będzie aby wykładzina posiadała certyfikaty przynajmniej 3 podstawowych międzynarodowych federacji sportowych takich jak FIVB – siatkówka, FIBA – koszykówka , IHF i EHF –piłka ręczna?

Wymóg certyfikacji wyeliminuje ryzyko wyceny oraz późniejszej realizacji najsłabszych wykładzin o bardzo niskim standardzie i nie przystosowanych do intensywnego użytkowania na obiektach sportowych. Posiadanie ww. certyfikatów nie ma na celu przeprowadzania na ww. nawierzchni zawodów międzynarodowych a jedynie wyeliminowanie produktów niskiej jakości np. z Chin.

Certyfikaty potwierdzają wielofunkcyjność wykładziny dla różnych dyscyplin sportu, co jest

szczególnie ważne w przypadku hal przyszkolnych a także zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji dotyczącymi wyposażenia placówek edukacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby wykładzina sportowa posiadała certyfikaty 3 podstawowych międzynarodowych federacji sportowych (FIVB, FIBA, IHF i EHF).

**Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym informuję, że w treści SWZ wprowadza się następujące zmiany:**

1. Rozdział XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do **11.08.2023r.** nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

1. Rozdział XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie Zakupowej, adres strony <https://platformazakupowa.pl/transakcja/776795> do dnia **13.07.2023r. godz.: 12:00**

1. Rozdział XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  **13.07.2023 r. o godz. 12:05**

W załączaniu przedmiar robót elektryczny.

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.