Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana agregatu chłodniczego w komorze na odpady medyczne w Złotowie,

Wycenę oraz dobór urządzenia należy dokonać w oparciu o oględziny na obiekcie i przepisy

(utrzymanie temperatury w pomieszczeniu nie wyżej niż 10 °C)

Komora chłodnicza -odpady

1.   ZAKRES I

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Odzysk czynnika chłodniczego

- Demontaż starego agregatu chłodniczego i utylizacja

- Montaż nowego agregatu skraplającego (o parametrach nie gorszych niż Agregat skraplający TECUMSEH FHT 4532 ZHR XG 380-420V/3/50Hz)

- Montaż nowej chłodnicy (o parametrach nie gorszych niż Chłodnica RCS 3250606 ED, RIVACOLD)

- Montaż automatyki chłodniczej (o parametrach nie gorszych niż Danfoss)

- Montaż układu sterowania (o parametrach nie gorszych niż skrzynka sterownicza ECB-2030XL, 3-f, ELITECH)

- Montaż układu chłodniczego

- Próba ciśnieniowa

- Próba próżniowa

- Napełnienie czynnikiem chłodniczym (R448)

- Rozruch urządzenia

- Jednostka zewnętrzna w pełni szczelna, odporna na warunki zewnętrzne

2. TERMIN REALIZACJI :

21 dni od zlecenia

3. WARUNKI GWARANCJI :

Na całość prac 24 m-cy.

W cenie należy uwzględnić niezbędne przeglądy w okresie gwarancji

4. FORMA PŁATNOŚCI

Przelew 21 dni.