Znak: RG3-271.7.2023 Wiązownica, 21.02.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na realizację zadania pn: „**Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami w miejscowości Wiązownica, gmina Wiązownica.**

.

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytania o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych rur i kształtek PVC.

**Odpowiedź:**

Rury i kształtkiz PVC o jednolitej ściance, zgodnie z normą PN-EN 1401-1

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dla systemu rur - kształtek wykonanych z tego samego materiału?

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego materiału.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści zamiennie dla studni DN425mm – studzienki DN400mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie studzienek DN 400 mm.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści zamiennie dla studni DN600mm – studzienki DN630mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie studzienek DN 630mm.

**Pytanie 5**

Proszę o podanie sztywności obwodowej dla rury trzonowej i teleskopowej studni rewizyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał dla rury trzonowej i teleskopowej studni rewizyjnych zachowania sztywności obwodowej nie mniejszej niż 4kN/m2 dla studni na terenach zielonych i nie mniejszej niż 8kN/m2 dla studni pod drogami.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dla studni rewizyjnych będzie wymagał rury teleskopowej wykonanej z litego materiału?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga rury teleskopowej wykonanej z litego materiału.

**Pytanie 7**

W dokumentacji technicznej określono że rury muszą posiadać wbudowaną fabrycznie uszczelkę oraz posiadać dużą gładkość wewnętrzną powierzchni rury:

- proszę o określenie czy ma to być uszczelka montowana automatycznie w procesie

 produkcyjnym?
- czy uszczelka ma być wyposażona w pierścień mocujący zapobiegający przesunięciu

 uszczelki?
- proszę o podanie min. ścieralności lub min. współczynnika chropowatości dla rur.
**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, aby rury posiadały uszczelkę wbudowaną fabrycznie, wyposażona w pierścień mocujący zapobiegający przesunięciu się uszczelki.

Ciągi kanalizacyjne z rur PVC - współczynnik chropowatości k ścian wynosi od 0,0015 do 0,01 mm.

W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania , Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **02.03.2023 r. do godz. 09:00.**

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy SWZ w sposób następujący:**

**W rozdziale XVII pkt. 17.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 28.03.2023 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 31.03.2023 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 27.02.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **27.02.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 02.03.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **02.03.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy

2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa

3. a/a.