| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis stanu istniejącego dla instalacji wentylacji i klimatyzacji:

- W Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej modernizacji podlega jedna z 4 instalacji systemów wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych w 2 budynkach: A, E uruchomionych w 2009 roku. Urządzenia nie są już na gwarancji.

- Instalacja wentylacji SOR jest jednym z elementów tego systemu sterowana wspólną aplikacją pracującą na sterowniku TAC Xenta 721.

- Sterowniki Schneider w szpitalu połączone są w jeden spójny system sterowania obejmujący swym zakresem wiele urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

- Wykaz szaf i sterowników obsługujących poszczególne pomieszczenia dla budynków A, E stanowi Załączniki nr 8 do SWZ.

- W zestawieniu wykazane są lokalizacje szaf sterowniczych, ich typ oraz jakie systemy obsługują, lokalizację pomieszczeń kontrolowanych oraz informacje o zastosowanych sterownikach.

- Instalacje wentylacji i klimatyzacji obsługują dwa agregaty wody lodowej.

- Instalacjami wentylacji i klimatyzacji oraz agregatem wody lodowej zarządza system BMS.

- Należy dokonać modernizacji w taki sposób, aby w przyszłości (w kolejnym etapie prac) zapewnić komunikację sterownika z posiadanym systemem BMS.

- Modernizację systemu automatyki powinna wykonać firma posiadająca licencję firmy Schneider na programowanie sterowników linii SBO, Vista, TAC Xenta 700.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia dotyczy modernizacji instalacji wentylacji wraz z systemem BMS m.in. poprzez:

  - zakup i dostawę urządzeń, montaż i ich instalację,

  - zakup i dostarczenie licencji instalacyjnej,

  - zakup i dostarczenie licencji programowej dla minimum 10 punktów,

  - serwis oprogramowania w okresie gwarancji,

  - przeprowadzenie prac konfiguracyjnych dla sterownika,

  - serwis systemu oraz zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji,

  - szkolenia pracowników,

  - w czasie przeprowadzenia modernizacji przed uruchomieniem instalacji wentylacji należy wymienić filtry.

- Instalacje i urządzenia wskazane w Załączniku nr 8 do SWZ nie są na gwarancji.

- Wykonawca udzieli gwarancji. Gwarancja na zainstalowane urządzenia będzie zgodna z gwarancją producenta, ale nie mniej niż 24 miesięcy.

- Miejscem realizacji jest budynek E (SOR) w szpitalu w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.

- Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, inne godziny należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego p. Markiem Komornickim.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca podczas modernizacji zastosuje fabrycznie nowe urządzenie posiadające deklaracje właściwości użytkowych urządzeń lub równoważnych.

- W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca musi wliczyć wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dojazdu, robociznę. Zaoferowana ryczałtowa cena przedstawiona jest z rozbiciem na poszczególne etapy prac. Suma tych pozycji składa się na ofertę cenową (łączną wartość oferty) ujętą w Załączniku nr 1 do SWZ.

- W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca musi wliczyć również wykonanie przeglądów okresowych dla modernizowanych instalacji i zamontowanych urządzeń, usługę serwisową sterowników i systemu BMS oraz serwis oprogramowania oraz wliczyć opłaty jakie należy ponieść na zakup licencji w czasie trwania gwarancji.

- Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji modernizacji będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wszystkie czynności związane z usługą modernizacji należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń. tzw DTR i opisem przedmiotu zamówienia.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego p. Komornicki Marek, numer tel. 533-367-013.

- W przypadku wprowadzenia hasła dla sterowników, BMS i dostarczonego oprogramowania  Wykonawca przekazanie komplet loginów i haseł po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac dla przeprowadzanej modernizacji będzie protokół odbioru prac stanowiący Załączniki nr 9 do SWZ sporządzony przez Zleceniobiorcę i podpisany przez Strony.

- W ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca sporządzi harmonogram prac do wykonania podczas modernizacji. Sporządzony harmonogram przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

- Prace będą podzielone na dwa etapy:

- Doposażenie wentylacji mechanicznej w funkcję chłodzenia poprzez doposażenie go w agregaty wody lodowej/pompę ciepłą. Dostawa i montaż agregatu chłodniczego z funkcją pompy ciepła dla modernizowanej centrali N1 o mocy od 25 - 36 kW. Modernizacja centrali wentylacyjnej nawiewnej N1 3500 m2/h, dodanie sekcji chłodzenia i osuszania powietrza nawiewnego o mocy chłodniczej od 25 - 36 kW.

- Usprawnienie funkcjonalności systemu BMS w budynku E (SOR) szpitala w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27. Modernizacja istniejącej instalacji sterowania w zakresie przeprowadzonej modernizacji. Modernizacja oprogramowania sterownika TAC XENTA, stworzenie aplikacji dla wentylacji i chłodzenia SOR.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy i udzielonej gwarancji wykona 2 roczne przeglądy okresowe. Pierwszy przegląd należy wykonać w kwietniu 2025r., drugi w kwietniu 2026r. na zakończenie okresu gwarancyjnego.

- Wykonawca zaproponuje wzór protokołu rocznego przeglądu do akceptacji Zamawiającego.

- W ramach przeglądów okresowych: Wykonawca wykona 2 przeglądy okresowe dla zainstalowanych urządzeń instalacji wentylacji, które obejmować będą:

    - sprawdzenie działania siłowników, czujników, zaworów,

    - wymiany filtrów,

    - sprawdzenie wycieków, kontrola temperatury czynnika,

    - sprawdzenie i regulacje elementów instalacji i central wentylacyjnych,

    - czyszczenie lamel, filtrów,

    - kontrolę napięcia pasków klinowych,

    - kontrolę wibracji i hałasu, ciśnienia i poziomu olejów,

    - kontrolę alarmów sterownika,

    - sprawdzenie czynnika chłodniczego w agregacie/pompie ciepła.

- Oprogramowanie sterownika ma być aplikacją internetową, która umożliwia prostą intuicyjną kontrolę oraz obsługę systemu, z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego z dostępem do sieci LAN, przy użyciu przeglądarki internetowej z HTML5.

- Wykonawca przygotuje interfejs dla przeglądarek dostępny dla urządzeń o różnej rozdzielczości wyświetlaczy lub komputerów współpracujący z urządzeniami/telefonami w tym urządzenia opartymi na systemie Android lub iOS. Interfejs musi obsługiwać przeglądarki Opera, Firefox, Chrome. W celu poprawnej pracy przeglądarka musi obsługiwać JavaScript/HTML5.

- Funkcje sterownika mają zapewniać:

    - zarządzanie systemami technicznymi podłączonymi do systemu utrzymując najwyższy komfort przebywających w nim osób,

    - bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji techniczny podłączonych do systemu,

    - umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi  centralą wentylacyjną a pompą ciepła,

    - zapisywanie i archiwizacja rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy instalacji,

    - raportowanie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy (e-mail),

    - informacje o alarmach usterkach na danym elemencie instalacji (e-mail),

    - informacje o czasach pracy urządzeń,

    - sterowanie pracy instalacji za pomocą harmonogramów czasowych oraz kalendarza.

- Licencja programowa ma zapewnić obsługę min. 10 punktów monitorowanych.

- W ramach usługi serwisowej: Wykonawca wykona 2 przeglądy w ciągu roku zainstalowanych urządzeń i instalacji technicznych podlegających kontroli systemu  BMS, które obejmować będą:

- sprawdzenie poprawności instalacji z dokumentacją,

- sprawdzenie zanieczyszczeń, uszkodzeń, korozja urządzeń automatyki budynkowej (elementów wykonawczych),

- sprawdzenie obudowy kompletność, szczelność,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektryczno/mechanicznych zaciski,

- sprawdzenie poprawności ustawień elementów funkcyjnych,

- sprawdzenie poprawności sygnalizacji optycznej i akustycznej,

- sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń (przeciwzmrożeniowe),

- sprawdzenie stanu styczników wyłączników i przekaźników,

- operacje przełączenia i sterowania,

- czasówek, zabezpieczenia silnikowe i k-faz,

- sterowanie R-O-A,

- synchronizacja sygnałów,

- funkcje sterowania, sygnały sterujące,

- dostosowanie sterowania/wizualizacji według ustaleń,

- kontrola alarmów sterownika.

- Serwis oprogramowania w okresie trwania gwarancji:

  - Dostęp i bezpłatna aktualizacja nowych wersji w tym wersji głównych.

  - Usuwanie awarii w oprogramowaniu.

- Szkolenia:

  - Po przeprowadzeniu montażu i uruchomieniu systemu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  plan szkoleń.

  - W ramach umowy przeszkoli 2 pracowników Działu Techniczno-Gospodarczego w zakresie podstawowej obsługi instalacji wentylacji, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

  - Szkolenie użytkowania w obsłudze systemu będzie  trwać  1 dzień roboczy, od godziny 9.00 do 15.00.

- Termin wykonania zamówienia:

- Zgodnie z ofertą, jednak nie dłużej niż 120 dni od podpisania umowy. Przekazanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy.

- Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest podpisanie protokołu odbioru prac. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie nie dłuższy niż 3 dni robocze. Zamawiający uzna zakończenie prac według zgłoszenia, jeśli odbiór będzie bezusterkowy.