# Załącznik nr 1 – Przedmiot prac i zakres czynności eksploatacyjnych

SKF zleca, a serwis przyjmuje do wykonania świadczenie usług w przedmiocie prac i o zakresie czynności opisanych poniżej.

- Elektroenergetyka

  - Przedmiot eksploatacji:

    - Dwie linie kablowe (8/16, 8/33) 15kV od GPZ do rozdzielni SN (R4a), poczynając od zacisków kablowych w GPZ, oraz dwie linie kablowe 6kV od R4 do R2

    - Podrozdzielnię 15kV R-4a wraz z dwoma transformatorami 15/6kV, dwie rozdzielnie 6kV, tj. R-2 i R-4,

    - Dwadzieścia stacji transformatorowych 6kV / 0,4 kV wraz z transformatorami 
od 800 do 1600 kVA oraz liniami zasilającymi SN,

    - Cztery transformatory zasilające nagrzewy indukcyjne maszyn kuźniczych:  
CAH 1600, CAH 2000, WAGNER oraz CADDY 90, wraz z liniami zasilającymi,

    - Podstacje transformatorowe wraz z bateriami kondensatorów,

    - Sieci i instalacje nn w obiektach wymienionych w załączniku nr 5 wraz 
z szynoprzewodami magistralnymi, rozdzielczymi i rozdzielniami oraz SZR (samoczynne zasilanie rezerwy) do zacisków kabli zasilających w skrzynkach odpływowych do maszyn i urządzeń,

    - Instalacje gniazd wtykowych zasilanych z rozdzielni nn, w tym gniazd zasilających sieć komputerową, w budynkach i budowlach wymienionych w załączniku nr 5 do umowy,

    - Instalacje oświetlenia zewnętrznego ze źródłami światła włącznie,

    - Instalacje oświetlenia wewnętrznego ogólnego i ewakuacyjnego ze źródłami światła włącznie w budynkach i budowlach wymienionych w załączniku nr 5 
do umowy, włącznie z piwnicami,  kanałami i przejściami podziemnymi,

    - Instalacje piorunochronne w budynkach i budowlach SKF, zgodnie z załącznikiem nr 6,

    - Uziemienia wraz z instalacją uziemiającą w budynkach B-17 oraz w stacji metanolu.

  - Granice stron:

    - Od strony zasilania z Sieci Dystrybucyjnej granicą stron są zaciski kablowe kabli SN w GPZ-8,

    - Od strony odbiorników granicą stron jest miejsce przyłączenia dla ostatniego odcinka kablowego do maszyny (np. tokarka, szlifierka) lub urządzenia (np. filtr SACK, sprężarka itd.). W przypadku połączeń gniazdo-wtyczka granicą stron jest gniazdo zasilane z rozdzielni nn.

  - Zakres czynności:

    - Wykonywanie wszelkich czynności wynikających ze szczegółowych przepisów prowadzenia eksploatacji sieci elektroenergetycznych, urządzeń, oświetlenia, czy innych mających zastosowanie do przedmiotu eksploatacji, z wyłączeniem prac opisanych w załączniku nr 2.

W stosunku do czynności wyłączonych strony uznają, że obowiązek został przez prowadzącego eksploatację wykonany prawidłowo poprzez pisemne powiadomienie SKF Polska S. A. o zbliżającym się terminie z rozsądnym wyprzedzeniem.

Realizacja czynności wyłączonych lub innego rodzaju prac, spoza zakresu czynności umownych, lecz wykonywanych na umownym przedmiocie obsługi lub innym mającym z nim związek, zlecana może być przez SKF w trybie przyjętym przez niego, a prowadzący eksploatację umożliwi wykonanie czynności zleconych na przedmiocie lub mających związek z działaniem przedmiotu, wypełniając 
w ramach zakresu czynności wszystkie czynności umożliwiające bezpieczne 
i bezkolizyjne wykonanie czynności zleconych, szczególnie wymienionych 
w §28.1, §29 Dz.U.2013 nr 0 poz. 492 (załącznik nr 13), przy czym o zakresie, miejscu i terminie, o którym mowa w §29.2 decyduje SKF w uzgodnieniu 
z prowadzącym eksploatację,

    - Pełnienie stałego nadzoru eksploatacyjnego nad stanem technicznym Przedmiotu Eksploatacji opisanego w pkt. 1.1, poprzez systematyczne i regularne oględziny, przeglądy i konserwacje, zgodnie z wymaganiami prawa, wymaganiami producenta urządzeń oraz opracowanym w uzgodnieniu z SKF harmonogramem inspekcji w systemie API PRO,

    - Prowadzenie pomiarów i badań na Przedmiocie Eksploatacji opisanym w punkcie 1.1, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz opracowanym w uzgodnieniu z SKF harmonogramem 
w systemie API PRO, z wyłączeniem czynności i prac opisanych w załączniku nr 2. Archiwizowanie protokołów pomiarów i badań oraz odpowiednie oznakowanie określające termin kolejnego badania.

Pomiary i badania dotyczą w szczególności: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia, ciągłości siatki uziemiającej (CC), piorunochronnej, ciągłości siatki ochronnej (PE) oraz badań termowizyjnych,

    - Prowadzenie okresowych pomiarów elektrycznych dla maszyn i urządzeń produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, w tym elektronarzędzi, zgodnie 
z załącznikiem nr 3, będących własnością SKF, zgodnie z wymaganiami prawa, 
w tym w szczególności badanie rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, archiwizowanie protokołów pomiarów i badań oraz odpowiednie oznakowanie określające termin kolejnego badania,

    - Zorganizowanie w czasie pół godziny od czasu powiadomienia w zakresie powstania zakłóceń lub przerw w dostawie energii elektrycznej działań interwencyjnych (dotyczy zakłóceń lub przerw spowodowanych wadliwym działaniem sieci lub osprzętu elektrycznego na terenie SKF), a także powiadamiania SKF o takim zdarzeniu z określeniem terminu przywrócenia ciągłości zasilania,

    - Wykonywanie napraw na przedmiocie eksploatacji, w uzgodnieniu z SKF,

    - Wymiana zużytych, uszkodzonych lub niesprawnych elementów lub części wchodzących w zakres przedmiotu eksploatacji na nowe tego samego typu. 
W przypadku stosowania zamienników, odpowiednie dostosowanie obiektu eksploatacji lub elementów i części zamiennych uzgadniane będą w oddzielnym trybie w zależności od zakresu i złożoności zadania.

    - Planowanie remontów w uzgodnieniu z SKF,

    - Uwiarygodnienie metodą porównawczą wskazań mierników parametrów elektrycznych, w szczególności napięcia, prądu,

    - Utrzymanie minimalnego, uzgodnionego z SKF poziomu zapasów w magazynie, umożliwiającego prowadzenie eksploatacji systemów elektroenergetyki 
i zapewnienie ciągłości dostaw energii oraz sprawności oświetlenia w obiektach SKF,

    - Kontrola współczynnika mocy biernej dla każdej z linii kablowych i wykonanie czynności minimalizujących koszty energii biernej pojemnościowej 
oraz przekroczeń energii biernej indukcyjnej,

    - Kontrola mocy maksymalnej 15-minutowej oraz niezwłoczne informowanie SKF 
o zaistniałych przekroczeniach mocy w celu ograniczenia zapotrzebowania 
i zmniejszenia kosztów przekroczeń,

    - Prowadzenie niezbędnej dokumentacji techniczno – ruchowej, w tym dokumentacji eksploatacyjnej,

    - Obsługa zleceń oraz inspekcji w systemie API PRO.

## Kotłownia i systemy cieplne – zakres obsługi i zakres czynności eksploatacyjnych

  - Przedmiot eksploatacji:

    - Kotłownia zlokalizowana w obiekcie B-14,

    - Węzeł cieplny pomiarowo – rozdzielniczy C.O. w B-39,

    - Sieci cieplne C.O i C.T. w B-39,

    - Sieci i instalacje C.O. wraz z węzłami rozdzielczymi i odbiornikami ciepła 
w obiektach będących własnością SKF – załącznik nr 5, wraz z centralami grzewczymi nawiewno – wywiewnymi oraz z kanałami (B-2, B-3A, B-17, B-39, 
B-41),

    - Wszelkie instalacje elektryczne obiektowe i technologiczne oraz automatyki związane z przedmiotem eksploatacji, w tym gazu ziemnego od punktu redukcyjno – pomiarowego przy B-14 do palników kotłów w kotłowni,

    - Kotły elektryczne zamontowane w budynkach: B-2, B-3 i B-39 służące 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i technologicznej.

  - Granice stron:

    - Dla systemu zasilanego z Miejskiej Sieci Cieplnej – granicę stron stanowi granica własności przyłącza C.O. określona pomiędzy SKF i VEOLIA - trójnik na sieci napowietrznej przyłącza w rejonie B-39A i węzła cieplnego w B-39. Wszystkie instalacje, sieci i odbiorniki zasilane z MSC od granicy stron znajdują się 
w przedmiocie eksploatacji.

    - Dla systemu zasilanego z kotłowni gazowej – granicę stron stanowi przyłącze gazowe z ulicy Wrzesińskiej, łącznie ze stacją redukcyjną gazu. 
Od strony odbiorów CT granicę stron stanowią zawory odcinające na końcu instalacji przed odbiornikiem, włącznie z tym zaworem. Wszystkie instalacje 
i sieci CT od strony zasilania z kotłowni do granicy stron oraz instalacje, sieci 
i odbiorniki CO zasilane z kotłowni zakładowej znajdują się w przedmiocie eksploatacji.

  - Zakres czynności eksploatacyjnych:

    - Prowadzenie prawidłowej eksploatacji kotłów gazowych w kotłowni B-14 
dla celów produkcji ciepła – wg. instrukcji wymagań ogólnych i szczególnych  - jeśli mają zastosowanie, oraz obsługiwanie wszelkich urządzeń towarzyszących, służących wytwarzaniu ciepła lub proces ten wspomagający, oraz nadzór nad czasookresem czynności dozorowych,

    - Prowadzenie niezbędnej dokumentacji techniczno – ruchowej, w tym dokumentacji eksploatacyjnej,

    - Nadzorowanie pracy głównych węzłów pomiarowo – rozdzielniczych C.O. ,

    - Regularne prace eksploatacyjne na stacji zmiękczania wody,

    - Usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń, sieci i instalacji poprzez ich naprawę lub wymianę (w tym uzupełnienie ubytków w izolacji termicznej na rurociągach i instalacjach), z wyłączeniem czynności i prac opisanych w załączniku nr 2. W przypadku stosowania zamienników, odpowiednie dostosowanie obiektu eksploatacji lub elementów i części zamiennych uzgadniane będą w oddzielnym trybie w zależności od zakresu 
i złożoności zadania.

    - Regularne przeglądy i konserwacje urządzeń (armatura, wskaźniki pomiarowe, rozliczeniowe i inne), sieci i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem stanu izolacji termicznej, temperatury wylotowej powietrza z pomieszczeń obsługiwanych przez centrale nawiewno – wywiewne, w celu utrzymania ich 
w należytej sprawności według sporządzonego przez prowadzącego eksploatację harmonogramu, w oparciu o aktualną wiedzę, doświadczenie i wymagania dostawców czy producentów zainstalowanych urządzeń,

    - Prowadzenie pomiarów i badań na Przedmiocie Eksploatacji opisanym w punkcie 2.1, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz opracowanym w uzgodnieniu z SKF harmonogramem 
w systemie API PRO. Archiwizowanie protokołów pomiarów i badań 
oraz odpowiednie oznakowanie określające termin kolejnego badania.

Pomiary i badania dotyczą w szczególności: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia, ciągłości siatki uziemiającej (CC), piorunochronnej, ciągłości siatki ochronnej (PE) oraz badań termowizyjnych,

    - Uwiarygodnienie wskazań mierników parametrów procesowych, w szczególności temperatury, ciśnienia, poziomu,

    - Planowanie remontów urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z SKF,

    - Utrzymanie minimalnego, uzgodnionego z SKF poziomu zapasów w magazynie, umożliwiającego prowadzenie eksploatacji systemów dostaw ciepła 
i zapewnienie ciągłości dostaw ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem,

    - Utrzymanie porządku na stanowiskach pracy w obiektach lub pomieszczeniach wydzielonych dla wskazanej obsługi,

    - Przestrzeganie parametrów określonych w umowach z dostawcą ciepła z MSC 
i gazu, w tym w szczególności mocy maksymalnej i maksymalnego godzinnego zużycia gazu w uzgodnieniu z SKF,

    - Planowanie działań ograniczających zużycie energii w systemach grzewczych SKF, w uzgodnieniu z SKF, w tym w szczególności termin załączenia i wyłączenia ogrzewania, utrzymywanie optymalnych parametrów krzywej grzewczej 
na urządzeniach regulacyjnych, propozycje usprawnień systemów grzewczych,

    - Obsługa zleceń oraz inspekcji w systemie API PRO.

- Neutralizator kąpieli myjącej

  - Przedmiot obsługi

    - Neutralizator kąpieli myjącej w B-2 wraz ze zbiornikiem zewnętrznym,

    - Prasa filtracyjna z instalacją rurową do zbiornika w B-2,

    - Wszelkie instalacje elektryczne obiektowe i technologiczne oraz automatyki związane z przedmiotem obsługi,

    - Wewnętrzna instalacja sprężonego powietrza.

  - Zakres czynności

    - Prowadzenie procesu neutralizacji kąpieli myjących przy użyciu urządzeń 
i instalacji objętych przedmiotem obsługi, wyłącznie na podstawie aktualnych instrukcji pod względem technologicznym i prawnym, z uwzględnieniem szczególnej dbałości o zgodność produktów neutralizacji z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

    - Prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej zarówno przez instytucje kontrolne zewnętrzne jak i System Zarządzania Środowiskiem,

    - Usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń, sieci i instalacji poprzez ich naprawę lub wymianę, z wyłączeniem czynności i prac opisanych 
w załączniku nr 2,

    - Regularne przeglądy i konserwacje urządzeń, sieci i instalacji w celu utrzymania ich w należytej sprawności wg. harnonogramu sporządzonego przez prowadzącego eksploatację, w oparciu o aktualną wiedzę, doświadczenie 
i wymagania dostawców oraz producentów urządzeń,

    - Prowadzenie pomiarów i badań na Przedmiocie Obsługi opisanym w punkcie 3.1, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz opracowanym w uzgodnieniu z SKF harmonogramem

w systemie API PRO. Archiwizowanie protokołów pomiarów i badań 
oraz odpowiednie oznakowanie określające termin kolejnego badania.

Pomiary i badania dotyczą w szczególności: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia, ciągłości siatki uziemiającej (CC), piorunochronnej, ciągłości siatki ochronnej (PE) oraz badań termowizyjnych,

    - Planowanie remontów urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z SKF,

    - Utrzymanie minimalnego, uzgodnionego z SKF poziomu zapasów w magazynie, umożliwiającego obsługę stacji neutralizacji kąpieli myjącej,

    - Utrzymanie porządku na stanowiskach w obiektach i pomieszczeniach – łącznie 
z terenem neutralizatora,

    - Obsługa zleceń oraz inspekcji w systemie API PRO.

- Stacja wody obiegowej

  - Przedmiot obsługi:

    - Pompownia wody obiegowej B-43 wraz z chłodniami wentylatorowymi, zbiornikami wody ciepłej i zimnej, instalacjami rurowymi zasilającymi 
i powrotnymi,

    - Studnia głębinowa,

    - Stacje uzdatniania wody w B3 (piwnica) i B49 wraz z hydroforem w B-49, instalacjami rurowymi zasilającymi wodę ze stacji B-49,

    - Wszelkie instalacje elektryczne obiektowe i technologiczne związane 
z przedmiotem obsługi.

  - Granica stron:

    - Dla pompowni B-43 granicą stron jest na zasilaniu pierwszy zawór w budynku 
B-39, a na powrocie instalacja rurowa w granicy budynku B-39

  - Zakres czynności:

    - Prowadzenie niezbędnej dokumentacji techniczno ruchowej,

    - Nadzorowanie ciągłości pracy stacji poprzez regularne, na każdej zmianie kontrole ze szczególnym uwzględnieniem poziomu lustra wody w zbiornikach, prawidłowej pracy pomp i wentylatorów chłodni oraz temperatur i ciśnień,

    - Obsługa stacji zmiękczania wody w B3 i B-49 oraz hydroforu w B-49, zgodnie 
z instrukcją,

    - Usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń, sieci i instalacji poprzez ich naprawę lub wymianę – z wyłączeniem czynności i prac opisanych 
w załączniku nr 2,

    - Doszczelnianie, regulacje, przeglądy i konserwacje (armatura, wskaźniki pomiarowe i inne), sieci i instalacji itd., w celu utrzymania ich w należytej sprawności technicznej,

    - Prowadzenie pomiarów i badań na Przedmiocie Obsługi opisanym w punkcie 4.1, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa, przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz opracowanym w uzgodnieniu z SKF harmonogramem

w systemie API PRO. Archiwizowanie protokołów pomiarów i badań 
oraz odpowiednie oznakowanie określające termin kolejnego badania.

Pomiary i badania dotyczą w szczególności: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemienia, ciągłości siatki uziemiającej (CC), piorunochronnej, ciągłości siatki ochronnej (PE) oraz badań termowizyjnych,

    - Planowanie remontów urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z SKF,

    - Utrzymanie minimalnego, uzgodnionego z SKF poziomu zapasów w magazynie, umożliwiającego obsługę stacji wody obiegowej oraz stacji zmiękczania wody 
i ciągłości pracy pompowni wody głębinowej,

    - Utrzymanie porządku na stanowiskach w obiektach i pomieszczeniach wydzielonych do niniejszej obsługi, oraz wokół nich

    - Demontaż i montaż pomp, silników, wentylatorów i innych urządzeń z dostawą do punktu napraw na terenie SKF lub do serwisów zewnętrznych,

    - Obsługa zleceń oraz inspekcji w systemie API PRO.