Nowy Targ 29.08.2023 rok

**WSZYSCY WYKONAWCY**

# Nasz znak: DL-271-41/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym – (art. 275 pkt 1 cyt. ustawy) na dostawę, montaż, uruchomienie gazowego kotła kondensacyjnego oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi.

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych, wymienionych w punkcie 23 Formularza ofertowego, urządzeń, tj.:

- wymienników (2szt.): temperatury obiegu kotłowego – zasilanie i powrót oraz obiegu instalacji c.o.- zasilanie i powrót, a także wydajność wymienników w kW;

- pomp obiegowych (4szt.); wysokość podnoszenia oraz wydajność hydrauliczna.

ODP. Urządzenia wymienione w pkt 23 Formularza ofertowego, mają być dostarczone przez Wykonawcę. Proponujemy, aby moc jednego wymiennika mogła odebrać 80% mocy kotła, aby w razie awarii wymienniki mogły pracować samodzielnie. Pompy obiegowe mają być dostosowane do instalacji kotła.

2. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dn. 28.08.2023r:. Kocioł kondensacyjny wymaga komina gazo i wodoszczelnego. Koszt wykonania takiego komina to kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt złotych !!! To Zamawiający musi podjąć decyzję w tej sprawie! W związku z tym prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wymianę komina?

ODP. Obecny komin jest dostosowany do kotła gazowego z otwartą komorą spalania. Proponujemy wizję lokalną w celu oceny faktycznego stanu technicznego obecnego komina i jego przydatności dla oferowanego kotła.

Wysokość komina obecnego wynosi 20m.

3. Jeśli należy wycenić ww. komin prosimy o podanie jego wysokość.

ODP. Jak wyżej.

4. W zawiązku z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dn.28.08.2023r.: czy zamówienie jest objęte Ustawą Prawa Zamówień Publicznych czy nie?!!!

ODP. Przedmiotowe postępowanie przetargowe jest „objęte” przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1710 z późn. zmianami).

Zamawiający jako podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym może stosować termin zapłaty 60 dni- (art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

5. W zawiązku z odpowiedzią- informacją w dn. 28.08.2023r., że zamontowany kocioł Turbomat Duplex ma moc 2300 MW informujemy, że elektrownia Połaniec ma łączną moc 1883WM.

Wnosimy o podanie prawidłowej informacji w tej sprawie.

ODP. Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska – winno być 2.3MW.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Podpis………………………….

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba