Załącznik  Nr 1 do  SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

D o t y c z y:  postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:

„Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. śląskiego w następujących lokalizacjach stanowiącymi części zadania:

Część 1  - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Kłobuck, ul. Częstochowska 45,

- Wykonanie instalacji w systemie mieszanym: naziemnej konstrukcji wsporczej dwupodporowej oraz dachowej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną dla 100 szt. paneli (przy założeniu że moc jednego to 480 Wp zgodnie z Projektem koncepcyjnym),

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 48,00 kWp lecz nie większej niż 49,20 kWp  (przy założeniu zastosowania innych mocy paneli fotowoltaicznych), w tym: panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące w tym optymalizatory mocy, inwertery, falowniki, itp. Zaleca się dobór parzystej ilości paneli fotowoltaicznych.

- Wykonanie instalacji odgromowej z wpięciem w istniejącą instalację na budynku,

- Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego,

- Montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyświetlaczem (w tym umożliwiający przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień).

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Dokument – Ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachów odpowiednio dla zamontowanych na dachach przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznych.

- Dokumentacja musi być uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.Poż.

Część 2 -  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w JRG-2 Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94,

- Wykonanie dachowej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną dla 89 szt. paneli (przy założeniu że moc jednego to 550 Wp zgodnie z Projektem koncepcyjnym),

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 48,95 kWp lecz nie większej niż 49,95 kWp (przy założeniu zastosowania innych mocy paneli fotowoltaicznych), w tym: panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące w tym optymalizatory mocy, inwertery, falowniki itp. Zaleca się dobór parzystej ilości paneli fotowoltaicznych.

- Wykonanie instalacji odgromowej z wpięciem w istniejącą instalację na budynku,

- Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego.

- Montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyświetlaczem (w tym umożliwiający przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień).

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Dokumentacja musi być uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.Poż.

- Dokument – Ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachów odpowiednio dla zamontowanych na dachach przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznych.

Część 3 -  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w JRG-1 Częstochowa, ul. Rejtana 25/35,

- Wykonanie dachowej konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną dla 37 szt. paneli (przy założeniu że moc jednego to 550 Wp zgodnie z Projektem koncepcyjnym),

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 20,35 kWp lecz nie większej niż 22,20 kWp (przy założeniu zastosowania innych mocy paneli fotowoltaicznych), w tym: panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące w tym optymalizatory mocy, inwertery, falowniki itp. Zaleca się dobór parzystej ilości paneli fotowoltaicznych.

- Wykonanie instalacji odgromowej z wpięciem w istniejącą instalację na budynku,

- Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego.

- Montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyświetlaczem (w tym umożliwiający przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień).

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Dokumentacja musi być uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.Poż.

- Dokument – Ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachów odpowiednio dla zamontowanych na dachach przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznych.

Dla uzyskania zakładanej mocy poszczególnych instalacji fotowoltaicznych Wykonawca może zastosować panele o mocy większej niż wyżej założone.

W związku z rodzajem prac oraz charakterem obiektów jako instytucji bezpieczeństwa publicznego wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscami dostawy i montażu przed złożeniem oferty.  Wizyta w miejscach poszczególnych lokalizacjach możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym lub użytkownikiem instalacji.

Wymagane jest aby montaż instalacji fotowoltaicznej był przeprowadzony przez osoby - instalatorów posiadających certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego które potwierdzałyby posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych. Podłączenie instalacji w Rozdzielniach Głównych poszczególnych obiektów może być wykonane tylko przez osobę posiadającą ważne uprawnienia SEP „E” oraz „D”.  Osoby te muszą posiadać minimum roczne doświadczenie. Warunek ten spełni Wykonawca który przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku.

Montaż instalacji na dachach budynków może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające ważne badania lekarskie, badania do przeprowadzania prac na wysokości oraz szkolenia BHP. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób realizujących prace na wysokości i dokumenty potwierdzające posiadanie przez nie w/w badania oraz szkolenia BHP.

Przedmiot zamówienia obejmuje, dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisane w niniejszej SWZ, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej na potrzeby poszczególnych jednostek terenowych PSP woj. śląskiego w w/w lokalizacjach.

W zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania, m.in. takie jak:

a)  dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, okablowania i urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej,

b)  wykonanie przejść kablowych przez przegrody (strop, dach, ściany), prowadzenia w terenie oraz zabezpieczenie ich np. (peszel, rura),

c)  montaż instalacji odgromowych chroniących zbudowane instalacje,

d)  montaż zabezpieczenia i wyłącznika PPOŻ dla instalacji oraz wyraźne jego oznaczenie,

e)  montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyświetlaczem (w tym umożliwiający przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień),

f)  opracowanie instrukcji obsługi i instrukcji przeciwpożarowej instalacji,

g) dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoż.

h)  wykonanie niezbędnych prac porządkowych po realizacji prac.

i)   uruchomienie oraz przeprowadzenie testów ruchowych jak również prób odbiorczych,

j)   dokonanie zgłoszenia (w porozumieniu z Użytkownikami poszczególnych instalacji fotowoltaicznych) mikroinstalacji Sprzedawcy energii elektrycznej oraz w razie konieczności uaktualnienia (dostosowania) mocy przyłączeniowej właściwego obiektu.

k)  przeszkolenie użytkowników i przekazanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu,

l)   przekazanie użytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej.

Minimalna zawartość dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej:

- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń spełniających wytyczne z regulaminu oraz procedury;

- Zwięzły opis techniczny zawierający informacje co do zakresu robót, technologii ich wykonania oraz doboru urządzeń zgodnie z wymogami programu;

- Rysunek/rzut dachu z lokalizacją modułów fotowoltaicznych, ich ułożeniem względem stron świata, w przypadku montażu na gruncie sporządzić plan sytuacyjny urządzeń. Wymiary dachu, odległości modułów do obrzeży poszycia dachu. Rodzaj nawierzchni dachu. Podać sposób ułożenia konstrukcji montażowej instalacji na nawierzchni dachu.

- Balastplan dociążenia konstrukcji dachowej instalacji fotowoltaicznej;

- Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej;

- Podać minimalne przekroje przewodów DC i AC  wraz z obliczeniami na spadek napięcia (DC do 1%) i (AC do 3%);

- Odległości modułów do instalacji odgromowej (jeśli dotyczy);

- Opis zabezpieczeń przepięciowych, przeciwporażeniowych. Opis zabezpieczeń przeciwpoż.

- Miejsce montażu falownika;

- Miejsce przyłącza instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej sieci elektrycznej obiektu;

- Opis sposobu prowadzenia tras kablowych (DC, AC i PE);

- Wyliczenia rocznego uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;

Uwaga: Dokumentacja (instalacje o mocy 6,5 kWp i większe) musi być uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.Poż.

Do przedmiotowego Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający załącza:

Załącznik A -  Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej KP PSP w Kłobucku wraz z dokumentami – Ocena stanu technicznego konstrukcji dachu (dla budynku magazynowo-garażowego),

Załącznik B -  Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej KM PSP w Częstochowie JRG-2 
ul. Sikorskiego wraz z dokumentami – Ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachu (dla budynku garażowego).

Załącznik C -  Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej KM PSP w Częstochowie JRG-1 
ul. Rejtana wraz z dokumentami – Ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachu (dla budynku garażowo-biurowo-socjalnego).

Określone w załączonych Projektach koncepcyjnych instalacji fotowoltaicznych rozwiązania techniczne i ich parametry, sporządzone zostały przez Zamawiającego celem spełnienia wymagań              i uzyskania dofinansowanie zadania ze środków finansowych WFOŚiGW  w Katowicach.

Wszędzie tam, gdzie w w/w opracowaniach występują nazwy producenta, modelu,  symbole, znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne czyli użycie do wycen    i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiały, urządzenia i technologie posiadają parametry techniczne i fizyczne nie gorsze jak materiały urządzenia i technologie wskazane w tych opracowaniach.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiotach zamówienia występują konkretne normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, dołączając do składanej przez siebie oferty karty katalogowe, Certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwiązania.

Wykonawca dla wykazania spełnienia wymagań Zamawiającego dotyczących przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i parametrów, przedstawi własne rozwiązania i parametry w układzie tabelarycznym zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej SWZ (dotyczy poszczególnych części zadania).

Uwaga:

Wykonawca przy złożeniu oferty (dotyczy poszczególnych części zadania) dostarczy karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty proponowanych rozwiązań w celu potwierdzenia wykazanych       w ofercie (tabelach) danych dla oceny kryterium:  Ocena techniczna.

Dane do oceny należy w dostarczonych dokumentach jednoznacznie wskazać przez ich wyraźne oznaczenie.

Załączniki do załącznika nr 1 do SWZ:

- załącznik do A do załącznika nr 1 do SWZ

- załącznik do B do załącznika nr 1 do SWZ

- załącznik do C do załącznika nr 1 do SWZ