Analiza systemu oddymiania

głównej klatki schodowej K1

Raport z obliczeń numerycznych

OBIEKT: 	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

dz. nr 32/39, obręb ewid. 0003 Glinka

jednostka ewid. 306201_1 Miasto Konin

INWESTOR: 	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

| stanowisko | imię i nazwisko | podpis |
| --- | --- | --- |
| Opracował | mgr inż. Grzegorz Majda Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 665/2017 |  |

Konin, luty 2024 r.

SPIS TREŚCI

1.	Cel, przedmiot i zakres opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Charakterystyka obiektu	4

4.	Założenia projektowe symulacji komputerowej	4

5.	Prezentacja wyników symulacji	8

5.1.	Lokalizacja pożaru, wentylatorów oddymiających i drzwi napowietrzających	8

5.2.	Wizualizacja dymu 3D – warunki zimowe	9

5.3.	Transmitancja (pomiar zaciemnienia) – warunki zimowe	19

5.4.	Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki zimowe	20

5.5.	Wizualizacja dymu 3D – warunki izotermiczne	21

5.6.	Transmitancja (pomiar zaciemnienia) – warunki izotermiczne	31

5.7.	Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki izotermiczne	32

5.8.	Wizualizacja dymu 3D– warunki letnie	33

5.9.	Transmitancja klatka schodowa (pomiar zaciemnienia) – warunki letnie	43

5.10.	Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki letnie		44

6.	Analiza wyników symulacji i wnioski	44

# Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza systemu oddymiania klatki schodowej K1 
w związku z zadaniem polegającym na przebudowie wiatrołapu i głównej klatki schodowej 
w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1.

Celem analizy jest potwierdzenie skuteczności działania przyjętych rozwiązań projektowych systemu oddymiania klatki schodowej w przedmiotowym budynku.

Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie komputerowej symulacji oddymiania klatek schodowych w warunkach zimowych, izotermicznych i letnich w oparciu o Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych. Józefów, 
grudzień 2016 r. oraz Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych. wyd. 2, Józefów, maj 2019 r.

Z uwagi na fakt, że analiza obejmuje istniejące elementy systemu oddymiania, który został zaprojektowany przed opublikowaniem wyd. 2 ww. Wytycznych CNBOP niniejsze opracowanie oparto o wymagania obydwu wydań.

Komputerową symulacje oddymiania wykonano w oparciu o program FDS wersja 6.4.0. Podgląd wyników symulacji umożliwia program Smokeview SMV 6.3.6.

# Podstawa opracowania

Przedmiotową analizę wykonuje się w oparciu o następujące przepisy i źródła wiedzy technicznej:

- G. Kubicki, D. Ratajczak, T. Kiełbasa, Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych, grudzień 2016 r. [1],

- G. Kubicki, D. Ratajczak, T. Kiełbasa, Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych, wyd.2,  Józefów, maj 2019 r. [2],

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t Dz. U. 2022, 
poz. 2057), [3]

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023, poz. 822), [4]

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563), [5]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(J.t.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225), [6]

- B. Mizieliński, G. Kubicki, Wentylacja pożarowa. Oddymianie., Warszawa 2012, [7]

- Komplet rysunków architektonicznych, [8]

- Zlecenie Inwestora, [9]

- http://www.pyrosim.pl [10]

# Charakterystyka obiektu

Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy:	– 2 900,20 m2

Powierzchnia użytkowa:	– 6 413,75 m2

Powierzchnia wewnętrzna:	– 7 694,36 m2

Kubatura:	– 30 215,80 m3

Wysokość	– 15,18 m

Długość budynku 	– 68,41 m (wzdłuż ulicy Przyjaźni)

Szerokość budynku 	– 69,24 m (wzdłuż ulicy Wyszyńskiego)

Ilość kondygnacji nadziemnych 	– 4 część A oraz 2 część B

Ilość kondygnacji podziemnych 	– 1 część B

Grupa wysokości budynku 		– budynek zakwalifikowany jako średniowysoki (SW).

Budynek Akademii Nauk Stosowanych w Koninie jest budynkiem dydaktycznym, wolnostojącym. Obiekt składa się z dwóch budynków A i B połączonych ze sobą parterowym łącznikiem. Część A czterokondygnacyjna, bez podpiwniczenia, część B dwukondygnacyjna, podpiwniczona.

Obiekt objęty zakresem opracowania z uwagi na przeznaczenie - jako szkoła kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, natomiast pomieszczenie auli w części 
B budynku, ze względu na możliwość przebywania w nim około 450 osób, w tym niebędących stałymi użytkownikami zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrożenia ludzi.

Obiekt kwalifikuje się do grupy budynków średniowysokich (SW). Budynek podzielony został na trzy strefy pożarowe. Dla budynku średniowysokiego wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I oraz ZL III wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej.

Zakresem opracowania objęto klatkę schodową K1, która została obudowana, zamknięta drzwiami w klasie EIS 30 odporności ogniowej oraz wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.

W związku z przebudową wiatrołapu i głównej klatki schodowej, zaistniała konieczność dostosowania istniejącego systemu oddymiania do projektowanych zmian.

# Założenia projektowe symulacji komputerowej

Symulację pożaru wykonano w oparciu o program FDS. Podgląd wyników symulacji jest możliwy dzięki programowi Smokeview.

System oddymiania wykonany w oparciu o niniejszą komputerową symulację CFD. Przewidziano mechaniczny system oddymiania realizowany za pomocą 3 istniejących wentylatorów oddymiających o wydajności każdego minimum 16 200 m3/h (łączna wydajność wentylatorów oddymiających 48 600 m3/h).

Napowietrzanie realizowane za pomocą:

- dwóch par istniejących drzwi wyjściowych zlokalizowanych na parterze, prowadzących z wiatrołapu na zewnątrz budynku:

- drzwi dwuskrzydłowych przesuwnych o wymiarach 100x240 cm – powierzchnia geometryczna 2,40 m2 (w symulacji 2,40 m2)

- drzwi dwuskrzydłowych rozwiernych o wymiarach (85+88)x237 cm – powierzchnia geometryczna 4,10 m2 (w symulacji 4,08 m2),

- dwóch par projektowanych drzwi wyjściowych zlokalizowanych na parterze, prowadzących z klatki schodowej do wiatrołapu i dalej na zewnątrz budynku:

- drzwi dwuskrzydłowych przesuwnych o wymiarach 194x212 cm – powierzchnia geometryczna 4,11 m2 (w symulacji 3,99 m2),

- drzwi dwuskrzydłowych rozwiernych o wymiarach (90+90)x214 cm – powierzchnia geometryczna 3,85 m2 (w symulacji 3,78 m2).

Założenia projektowe symulacji:

- moc pożaru wyznaczona zgodnie z wytycznymi CNBOP

Poniższy wykres obrazuje moc pożaru względem czasu. Moc pożaru przyjęto na podstawie wytycznych CNBOP. Całkowity strumień ciepła wyzwalanego z pożaru wynosi ok. 63,6 kW.

Rysunek 1. Krzywa rozwoju pożaru – maksymalna moc 63,6 kW

- współczynnik dymotwórczości 0,05 kg/kg,

- reakcje spalania wg materiału palnego – etanol o wzorze chemicznym C2H5OH,

- pożar usytuowany na klatce schodowej na poziomie I piętra,

- obliczenia numeryczne prowadzone wg metody wielkich wirów (LES),

- symulacja wykonana na siatce numerycznej o wymiarach 0,10 x 0,10 x 0,10 m,

- wymiary źródła pożaru – 0,40 x 0,60 m (stosunek 2:3),

- udział emisji ciepła przez promieniowanie – 0,30,

- stropy wykonane jako żelbetowe,

- ściany klatki schodowej betonowe,

- temperatura otoczenia:

- dla warunków zimowych: -18oC (II strefa klimatyczna),

- dla warunków izotermicznych: 20oC,

- dla warunków letnich: 30oC (II strefa klimatyczna),

- temperatura ścian oraz temperatura wewnątrz klatki schodowej:

- dla warunków zimowych: 16oC,

- dla warunków izotermicznych: 20oC,

- dla warunków letnich: 24oC,

- wilgotność względna 40%,

- ciśnienie powietrza 1013,25 hPa,

- liczba Smagorinskiego 0,1 – wartość oszacowana na podstawie badań firmy Smay,

- architektura wykonana z dokładnością do 10 cm w odniesieniu do architektury projektu budowlanego,

- czas trwania pożaru 300 s, po tym czasie pożar zostaje wyłączony,

- maksymalna moc pożaru 63,6 kW,

- czas uruchomienia systemu oddymiania 360 s,

- wydajność wentylatora oddymiającego w klatce schodowej – 16 200 m3/h 
(3 szt. - łączna wydajność 48 600 m3/h),

- nawiew dla klatki poprzez drzwi napowietrzające w układzie szeregowym – łączna pow. geometryczna napowietrzania 6,48 m2,

- symulacja nie uwzględnia czasu otwarcia klap wentylacji pożarowej na kanale oddymiającym – w momencie uruchomiania systemu oddymiania klapy są otwarte,

- drzwi napowietrzające otwarte w 360 s – symulacja nie uwzględnia czasu otwierania drzwi,

- drzwi do poszczególnych pomieszczeń, korytarzy będących poza obszarem klatki schodowej zamknięte – klatka schodowa wydzielona ścianą REI 60 i drzwiami 
EIS 30,

- ciepło spalania 26,78 MJ/kg,

- pomiar transmitancji realizowany poprzez pomiar zaciemnienia,

- czas symulacji 1200 s (20 minut),

- uwaga: w rzeczywistych warunkach system oddymiania uruchamiany natychmiast po wykryciu pożaru.

Kryteria oceny skuteczności systemu oddymiania klatki schodowej wg Wytycznych CNBOP (wyd. 1, grudzień 2016) [1]:

- po uruchomieniu systemu oddymiania (po czasie 360 s) dym przemieszcza się 
w kierunku wentylatora oddymiającego,

- czas oddymienia klatki schodowej nie powinien być dłuższy niż wynik iloczynu liczby kondygnacji powyżej źródła testowego pożaru (z uwzględnieniem kondygnacji ze źródłem testowym) i średniego czasu usuwania dymu z pojedynczej kondygnacji, wynoszącego 60 s / kondygnację; transmitancja na wysokości 2,0 m od posadzki spocznika analizowanej kondygnacji powinna wynosić co najmniej 80% (pomiar transmitancji realizowany przez pomiar zaciemnienia – wynik uznaje się za prawidłowy, kiedy próg zaciemnienia nie przekracza 20%),

- wyznaczenie czasu oddymiania klatki schodowej liczony od momentu uruchomienia systemu oddymiania (po 360 s).

Kryteria oceny skuteczności systemu oddymiania klatki schodowej wg Wytycznych CNBOP (wyd. 2, maj 2019 r.) [2]:

- po uruchomieniu systemu oddymiania (po czasie 360 s) dym przemieszcza się 
w kierunku wentylatorów oddymiających,

- czas oddymiania klatki schodowej (todd) nie powinien być dłuższy niż wynik iloczynu tempa oddymiania oraz różnicy wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej 
i źródła pożaru. Przyjmuje się tempo oddymiania jako 18 s na 1 m wysokości. Czas oddymiania określa się na podstawie wzoru:

todd=18∙h [s]

gdzie:

h - różnica wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru [m].

- transmitancja na wysokości 2,0 m od posadzki spocznika ostatniej kondygnacji powinna wynosić co najmniej 95% (pomiar transmitancji realizowany przez pomiar zaciemnienia – wynik uznaje się za prawidłowy, kiedy próg zaciemnienia nie przekracza 5%),

- końcowy czas oddymiania klatki schodowej ustalony w momencie osiągnięcia transmitancji na poziomie co najmniej 95% na wysokości 2,0 m od posadzki spocznika najwyższej kondygnacji,

- wyznaczenie czasu oddymiania klatki schodowej liczony od momentu uruchomienia systemu oddymiania (po 360 s).

# Prezentacja wyników symulacji

# Lokalizacja pożaru, wentylatorów oddymiających i drzwi napowietrzających

h

DNP-2

DNP-1

DNI-2

DNI-1

Pożar

Wentylatory oddymiające

LEGENDA:

Wentylatory oddymiające (3 szt.) – wydajność 16 200 m3/h każdy, łącznie 48 600 m3/h

DNI-1 – drzwi napowietrzające istniejące, pow. geometryczna 2,40 m2  (w symulacji 2,40 m2),

DNI-2 – drzwi napowietrzające istniejące, pow. geometryczna 4,10 m2  (w symulacji 4,08 m2),

DNP-1 – drzwi napowietrzające projektowane, pow. geometryczna 4,11 m2  (w symulacji 3,99 m2),

DNP-2 – drzwi napowietrzające projektowane, pow. geometryczna 3,85 m2  (w symulacji 3,78 m2),

Pożar – maksymalna moc 63,6 kW

h=9,20 m (różnica wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru)

# Wizualizacja dymu 3D – warunki zimowe

Wizualizacja dymu 3D – warunki zimowe

# Transmitancja (pomiar zaciemnienia) – warunki zimowe

| Transmitancja (pomiar zaciemnienia) – warunki zimowe |  |
| --- | --- |
| I piętro | 410 |
| II piętro | 450 |
| III piętro | 510 420 |

# Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki zimowe

Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki zimowe

# Wizualizacja dymu 3D – warunki izotermiczne

Wizualizacja dymu 3D – warunki izotermiczne

# Transmitancja (pomiar zaciemnienia) – warunki izotermiczne

| Transmitancja (pomiar zaciemnienia) – warunki izotermiczne |  |
| --- | --- |
| I piętro | 410 |
| II piętro | 480 |
| III piętro | 510 410 |

# Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki izotermiczne

Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki izotermiczne

# Wizualizacja dymu 3D– warunki letnie

Wizualizacja dymu 3D – warunki letnie

# Transmitancja klatka schodowa (pomiar zaciemnienia) – warunki letnie

| Transmitancja klatka schodowa (pomiar zaciemnienia) – warunki letnie |  |
| --- | --- |
| I piętro | 410 |
| II piętro | 480 |
| III piętro | 520 410 |

# Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki letnie

Prędkość przepływu powietrza w przekroju drzwi napowietrzających – warunki letnie

# Analiza wyników symulacji i wnioski

Powyższa prezentacja wyników umożliwia dokonanie analizy warunków pożarowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków transmitancji (zaciemnienia) na wysokości 2,0 m nad posadzką analizowanej kondygnacji oraz analizę skuteczności działania systemu oddymiania na podstawie wizualizacji zadymienia 3D. Poniżej przedstawiono analizę wyników symulacji:

- Maksymalna moc pożaru wynosi 63,6 kW.

- Dym przez cały okres symulacji nie spada poniżej drugiej kondygnacji nadziemnej, czyli poniżej kondygnacji I piętra – na tej kondygnacji usytuowano źródło pożaru testowego. Po uruchomieniu systemu oddymiania dym unosi się w kierunku wentylatorów oddymiających.

- Pożar zostaje wyłączony po upływie 300 s.

- System oddymiania zostaje uruchomiony po upływie 360 s – uruchomienie wentylatorów oddymiających i otwarcie drzwi napowietrzających.

Ocena skuteczności systemu oddymiania klatki schodowej wg Wytycznych CNBOP (wyd.1, grudzień 2016) [1]:

- Skuteczność systemu oddymiania dla klatki schodowej – transmitancja > 80 % (zaciemnienie < 20 %) na wysokości 2,0 m od posadzki na analizowanej kondygnacji

| Poziom | Dopuszczalne wymagania [s] | Klatka schodowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Warunki zimowe [s] | Warunki izotermiczne [s] | Warunki letnie [s] |
| I piętro | 420 | 410 | 410 | 410 |
| II piętro | 480 | 450 | 480 | 480 |
| III piętro | 540 | 420 | 410 | 410 |

- Wymagania dla systemu oddymiania klatki schodowej wg Wytycznych CNBOP [1] są spełnione.

Ocena skuteczności systemu oddymiania klatki schodowej wg Wytycznych CNBOP (wyd.2, maj 2019 r.) [2]:

- Analiza skuteczności systemu oddymiania klatki schodowej oceniania na podstawie wyników na poziomie 2. piętra.

- Dopuszczalny czas oddymiania klatki schodowej (todd) stanowi wynik iloczynu tempa oddymiania oraz różnicy wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru (h=9,20 m). Przyjmuje się tempo oddymiania jako 18 s na 1 m wysokości. Czas oddymiana liczony jest od momentu uruchomienia systemu oddymiania (360 s).

Dopuszczalny czas oddymiania wynosi:

todd=18∙9,20+360≈525 s

- Całkowite usunięcie dymu z klatki schodowej następuje po upływie – 
transmitancja > 95 % (zaciemnienie < 5 %) na wysokości 2,0 m od posadzki na najwyższej kondygnacji

| Poziom | Dopuszczalne wymagania | Warunki zimowe [s] | Warunki izotermiczne [s] | Warunki letnie [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II piętro | 525 | 510 | 510 | 520 |

- Wymagania dla systemu oddymiania klatki schodowej są spełnione.

Parametry symulacji zostały przyjęte na podstawie wytycznych CNBOP. 
Po uruchomieniu systemu oddymiania, dym przesuwa się w kierunku wentylatora oddymiającego. Dopuszczalny czas oddymiania klatki schodowej nie został przekroczony. Wymagany poziom transmitancji dla analizowanej kondygnacji jest spełniony. 
W rzeczywistych warunkach system oddymiania zostaje uruchomiony natychmiast po wykryciu pożaru.

System oddymiania spełnia założenia projektowe oraz założenia wytycznych CNBOP [1, 2]. Dla niniejszego systemu nie przewiduje się dodatkowych rozwiązań.