OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

o wartości równej lub wyższej niż 50 000,00 zł netto,

ale mniejszej niż 130.000,00 zł netto

SEKCJA I:  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

33. Baza Lotnictwa Transportowego

ul. Powidz-Osiedle 6,

62-430 Powidz,

woj. wielkopolskie, państwo Polska,

adres strony internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa i montaż urządzeń ppoż. do 64 kontenerów mieszkalnych - EDCA.”

II.2) Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania związane z jego realizacją:

Kontenery zgrupowane są w dwa zespoły po 16, jeden zespół 18 i jeden zespół 14 kontenerów, ustawione w dwóch szeregach, zwróconych drzwiami do siebie tworząc przejście. Kontener o wymiarach 5,74 x 2,11 x 2,20 wewnątrz, wykonany z metalu i pianki PIR o grubości 13 cm firmy Modular System. Kontenery zlokalizowane są w kompleksie na terenie 33BLTr w Powidzu przy ul. Witkowskiej 8.

Zamawiający oczekuje aby:

W każdym kontenerze należy zainstalować  czujniki dymu i temperatury zasilane bateryjnie. Czujka musi sygnalizować wykrycie dymu/ciepła poprzez sygnalizator dźwiękowy oraz diodę LED. Montaż musi odbyć się w sposób bezinwazyjny do konstrukcji kontenera tj. przy wykorzystaniu taśmy samoprzylepnej. Do każdego urządzenia należy dostarczyć fabrycznie nową baterię. Czujki nie będą połączone ze sobą. Czujnik winien posiadać przycisk reset lub wyłącz.

W każdym kontenerze należy zainstalować ręczny ostrzegacz pożarowy zasilany bateryjnie. Wymagane urządzenie w postaci pull station lub ROP z osłoną zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem. Zadziałanie przycisku winno być sygnalizowane przez sygnalizację świetlną i dźwiękową. Montaż musi odbyć się w sposób bezinwazyjny do konstrukcji kontenera tj. przy wykorzystaniu taśmy samoprzylepnej. ROPy należy połączyć w grupę poprzez bezhalogenowy, dwużyłowy przewód niepalny, przeznaczony do montażu w instalacjach ppoż., zachowujący funkcje PH - odporność na ogień co najmniej przez 90 min. Do każdego urządzenia należy dostarczyć fabrycznie nową baterię.

Zamawiający wymaga aby wciśnięcie przycisku w jednym kontenerze uruchomiło alarm w całym zespole kontenerów, w którym stoi dany kontener. Możliwe jest połączenie przycisków przewodowo lub bezprzewodowo z wykorzystaniem istniejących przepustów kablowych. W przypadku połączenia kablowego pomiędzy szeregami kontenerów możliwe jest poprowadzenie trasy kablowej na wysokości górnej krawędzi kontenera (profile w kształcie U) z wykorzystaniem otworów przygotowanych przez producenta. Wszelkie wykonane prace winny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami regulującymi zakres zleconych prac.

Wszystkie urządzenia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad.

Zamawiający wymaga protokołu potwierdzającego zadziałanie urządzeń po przeprowadzonych pracach.

Wszystkie użyte elementy i rozwiązania muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w UFC 1-201-01, 3-4.6.3 Fire/Smoke Alarms.

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscu montażu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Koszty wizji lokalnej w całości pokrywa Wykonawca.

II.3) Termin realizacji zamówienia:

Do 30 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wymagany okres gwarancji:

Co najmniej 12 miesięcy na przeprowadzone prace i użyte elementy.

SEKCJA III: KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów i  sposobu ich oceny:

| Kryteria | Waga |
| --- | --- |
| 1.Cena | 100% |

Ad. 1 CENA:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wyrażoną w kwocie brutto, wyliczoną wg wzoru:

cena minimalna brutto

Xc= 	                                                      *100ptk. * 100% (waga kryterium)

cena oferty badanej

SEKCJA IV: SKŁADANIE OFERT

IV.1) Sposób złożenia oferty, miejsce, termin:

Formularz oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 33bltr.tun@ron.mil.pl do dnia 06.12.2024 r. W tytule wiadomości proszę wpisać  „Dostawa i montaż urządzeń ppoż. do 64 kontenerów mieszkalnych - EDCA.”

IV.2) Opis sposobu obliczenia ceny:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć wartość całkowitą usługi oraz obowiązujący podatek VAT, wyliczoną cenę z załącznika nr 1 – wykaz urządzeń. Ceny podane w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrą i słownie.

SEKCJA V: DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony wykaz urządzeń – załącznik nr 1

- Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru  - załącznik nr 2;

- Dokumentację dla czujki zawierającą parametry techniczne oraz sposób zadziałania;

- Dokumentację dla ROP zawierającą parametry techniczne oraz sposób zadziałania;

- Dokument potwierdzający uprawnienia pracownika do wykonywania prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych systemów ppoż.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

p. Marcin Zawada  tel. 261-544-041, e-mail 33bltr.tun@ron.mil.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Zmiany treści ogłoszenia bądź załączników przed upływem terminu składania ofert

- Nierozpatrywania ofert, otrzymanych po terminie.

- Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.

- Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich.

- Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

- Przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl w zakładce pozostałe – ochrona danych osobowych.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń;

załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty cenowej;

załącznik nr 3 - Wzór umowy.

25.11.2024 r. Dutkiewicz Ewelina		Szef Infrastruktury mjr Andrzej Machalica

..................................................................	           	...............................................................

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę) 		                (data i podpis przełożonego)