Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień

w Politechnice Lubelskiej

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zestaw zasobników energii

Wymagania dla zestawu zasobników energii:

- Zestaw zasobników energii, dedykowane do zastosowań przemysłowych i współpracy 
z sieciowymi przekształtnikami mocy typu AC/DC

- Moduł zestawu produkowane w wariantach Master i Slave

- Zestaw zasobników energii wykonany w konfiguracji: SLEAVE 1 + SLEAVE 2 + MASTER

- Zamawiany moduł zasobnika energii typu MASTER, musi posiadać możliwość  podłączenie minimum 6 modułów  typu SLEAVE

- Możliwość łączenia równoległego zasobników (Master & Sleave) do sumarycznej pojemności użytkowej nie mniejszej niż: 4 MWh

- Napięcie nominalne zestawu– nie mniejsze niż 660 V DC i nie większe niż 680 V DC

- Zakres napięcia pracy na wyjściu zestawu– min. 600 V DC, max. 770 V DC

- Pojemność użytkowa zestawu zasobników energii – nie mniejsza niż 330 kWh

- Maksymalny prąd rozładowania zestawu wartość skuteczna ciągła zestawu [A] @ 25°C – co najmniej 500 A

- Maksymalny prąd rozładowania zestawu w pulsie 5 s wartość skuteczna zestawu  [A] @ 25°C – co najmniej 1500 A

- Maksymalny prąd ładowania zestawu wartość skuteczna ciągła zestawu  [A] @ 25°C – co najmniej 400 A

- Maksymalny prąd ładowania zestawu w pulsie 5 s wartość skuteczna zestawu [A] @ 25°C – co najmniej 800 A

- Zakres temperatur pracy zestawu zasobników energii0°C ... +50°C

- Waga zestawu zasobników energii  bez opakowania transportowego – co najwyżej 3500 kg

- Głębokość rozładowania  zestawu – co najmniej 95% DoD

- Ilość cykli zestawu dla DoD (utrzymanie pojemności użytkowej > 80% )  – co najmniej 2500

- Jednolity skład chemiczny dla wszystkich ogniw  zestawu zasobników energii– Li-Ion NMC

- Konstrukcja modularna zbudowana z modułów celowych o maksymalnej liczbie ogniw 10 sztuk. Ogniwa wykonane w technologii pryzmatycznej, umieszone w obudowie z metalu zapewniającej chłodzenie i ograniczającej możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.

- Stopień ochrony zestawu zasobników energii: min. IP42

- System BMS zarządzania zestawem zasobników energii posiadający:

- balansowanie ogniw elektrochemicznych

- pomiar pojemności ogniw

- interfejs komunikacyjny i diagnostyczny

- wyłącznik DC sekcyjny (2 bieguny)

-  bezpiecznik topikowy zainstalowany na biegunie zasilania modułu zasobnika energii

- wyłącznik główny wydmuchowy z ceramicznymi komorami gaszenia łuku (2 bieguny) prąd ciągły min 800A, przystosowany do wielokrotnego rozłączania prądów zwarciowych dostarczonego  zestawu zasobników energii

- moduł wstępnego ładowania szyn DC przekształtnika AC/DC z wykorzystaniem rezystora

- pomiar prądu ładowania i rozładowania

- Standard komunikacji z modułem  BMS:  CANopen, CAN  wg standardu SAE J1939 lub MODBUS TCP

- dla komunikacji CANopen – dostawca dostarcza plik EDS systemu komunikacji

- dla komunikacji CAN wg SAE J1939 - dostawca dostarcza plik DBC systemu komunikacji

- Komunikacja wewnętrzna minimum 1Mbit/s

- Każdy moduł zasobnika energii posiadać bezpieczny układ e-stop możliwy do naciśnięcia zawsze (także pod znamionowym obciążeniem), także przez nie wykwalifikowany personel. Wciśnięcie tego przycisku musi bezpiecznie wyłączyć cały system zasobnikowy.

- System BMS przekazuje informacje za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej:
- różnica napięci pomiędzy celą o najwyższym i najniższym napięciu,

- różnica temperatur pomiędzy najgorętszą i najzimniejszym modułem,

- aktualny prąd zestawu

- temperatury poszczególnych modułów bateryjnych Układ BMS dostępny w dwóch wariantach niepewności pomiarowej. Niepewność pomiarowa standardowa dla pojedynczego ogniwa nie powinna przekraczać +/-5mV , a niepewność pomiarowa rozszerzona +/-1mV.

- Nominalne napięcie zasilania modułu BMS: 24V

- Zakres zasilania modułu BMS min.  12-36Vdc

- Gwarancja ilości cykli podana przez producenta

- Sprzedający oferuje pełną dokumentację dla modułu wraz z pełnym dostępem do protokołu komunikacji

- Sprzedający zapewnia wsparcie przy pierwszym uruchomieniu produktu

- Sprzedający udziela gwarancji na urządzenie nie krótszej niż 24 miesięcy

- Sprzedający dysponuje możliwością pełnego wsparcia technicznego dla etapu integracji produktu z istniejącą instalacją

- Sprzedający dokonuje serwisu gwarancyjnego w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii.

- Sprzedający ma możliwości techniczne na reakcję serwisową w ciągu 48h od zgłoszenia awarii – TAK

- Wymiary pojedynczej szafy magazynu energii [mm] – (D x S x W): 800 x 800 x 2000 (standardowa szafa 42U)-  max. 3 szafy dla wymaganej pojemności.

- Każda szafa zawiera drzwi serwisowe o wymiarze 800x2000 zamykane na klucz

- Szafy posiadają łatwo demontowane ściany.

- Drzwi oraz zewnętrzne ściany szafy są wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm, oraz zabezpieczone są farbą antykorozyjną nakładaną metodą proszkową.

- Szafy wyposażone w cokoły demontowalne  umożliwiające transport za pomocą wózka paletowego oraz montaż do podłoża w miejscu docelowym.

- Certyfikat CE (System) oraz UN38.3 (Moduł ogniw i całego magazynu)

- Producent przekazuje dla zamawiającego 6 cel elektrochemicznych  do celów badawczych z partii z której będzie wyprodukowany zamawiany magazyn energii.

- Terminale silnoprądowe DC: szyny miedziane – połączenia pomiędzy poszczególnymi szafami

- Transport  na miejsce wskazane przez zamawiającego (Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 36C Centrum Innowacji i Zawansowanych Technologii.

gdzie:

@ 25°C – początkowa temperatura ogniw

DoD – głębokość rozładowania zestawu, wyrażona w [%]