Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zespół przetwornic uniwersalnych

Wymagania dla zespołu przekształtnikowego AC/DC:

Zespół przetwornic uniwersalnych składać ma się z następujących elementów:

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekształtnik AC/DC o mocy 300 kVA | 1 |
| 2 | Przekształtnik AC/DC o mocy 150 kVA | 2 |
| 3 | Filtr LCL | 2 |
| 4 | Filtr LC | 2 |
| 5 | Kondensatory HF dla szyny DC | 4 |
| 6 | Układ wstępnego ładowania od strony napięcia AC | 2 |
| 7 | Zestaw do montażu panelu kontrolnego na elewacji szafy | 3 |
| 8 | Wsparcie techniczne w procesie integracji i uruchamiania prototypów | 1 |

Poniżej szczegółowy opis każdego z elementów:

- Przekształtnik AC/DC o mocy min. 300 kVA, dedykowany do współpracy z wysokonapięciowymi magazynami energii i publiczną siecią elektroenergetyczną:

- Moduł przetwornicy uniwersalnej, wykonanej w topologii trójfazowej

- Tryb pracy nieizolowanej przetwornicy DC/DC obniżająco –podwyższającej napięcie

- Tryb pracy przekształtnika AC/DC, współpracującego z siecią elektroenergetyczną nN

- Możliwość łączenia równoległego przetwornicy uniwersalnej, min. 4 sztuk

- Możliwość instalowania kart rozszerzeń o następujących funkcjonalnościach:

- Karta pomiaru temperatur (min. 3 kanały) kompatybilna z czujnikami: PT100, PT1000

- Karta komunikacji medium światłowodowego pomiędzy przetwornicami pracującymi równolegle.

- Karty komunikacji w standardach: RS-232 do podłączenia PC z programem narzędziowym 
do parametryzacji i diagnostyki przetwornicy, CANopen, EtherCAT, Profibus DP, dwuportowe karty:  Modbus TCP/IP, Profinet, Ethernet IP, umożliwiające prace w konfiguracji sieci: Star, Daisy  Chain, Ring

- Karta pomiaru napięć i częstotliwości sieci elektroenergetycznej w zakresie 380-690V z dokładnością 0,2%

- Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie trybem pracy przekształtnika oraz parametryzowanie układu sterowania w zależności od potrzeb aplikacji: przetwornica DC/DC  lub przekształtnik sieciowy AC/DC

- Napięcie nominalne szyny DC przekształtnika w trybie pracy AC/DC;

- nie mniejsze niż 660 V

- nie większe niż 680 V

- Zakres napięcia pracy szyny DC przekształtnika pracującego w trybie AC/DC:

- min. 590 V

- max. 750 V

- Maksymalne napięcie szyny  DC przetwornicy  pracującej w trybie AC/DC – min. 790V

- Maksymalne napięcie strony AC przetwornicy pracującej w trybie AC/DC – min. 500V

- Moc ciągła przetwornicy  – nie mniejsza niż 300 kVA

- Znamionowy prąd skuteczny strony DC przetwornicy [A] @ 40°C – co najmniej 500 A

- Znamionowy prąd skuteczny strony AC przetwornicy [A] @ 40°C – co najmniej 500 A

- Maksymalny prąd skuteczny wyjściowy strony AC przetwornicy [A] @ 40°C – co najmniej 900 A przez 
2 sekundy raz na 20 sekund

- Minimalna częstotliwość kluczowania przetwornicy:

- 3,6 kHz dla trybu pracy jako przetwornica DC/AC

- 5,0 kHz dla trybu pracy jako przetwornica DC/DC

- Współczynnik mocy min. 0,9.

- Przystosowana do współpracy z dedykowanym filtrem LCL oraz transformatorem w układzie połączeń dYn5.

- Układ chłodzenia: wymuszony powietrzem, przetwornica powinna posiadać własny wentylator chłodzący

- Waga bez opakowania i dodatkowego osprzętu– co najwyżej 300 kg

- Obudowa przekształtnika o wymiarach max: 550x580x1100 mm

- Możliwość dokonywania nastaw parametrów układu synchronizacji przekształtnika z siecią elektroenergetyczną,

- Możliwość parametryzowania nastaw przekształtnika tj. prąd maksymalny, zakresy napięć pracy, kompensacja mocy biernej

- Zgodność z kodami sieciowymi: IEC 62116:2014, ENTSO-e (2016/631/EU), BDEW, VDE-4110/4120, IEEE 1547(600VAC) – potwierdzona certyfikatami po przeprowadzeniu badań przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

- Przekształtnik AC/DC o mocy 150 kVA, dedykowany do współpracy z wysokonapięciowymi magazynami energii i publiczną siecią elektroenergetyczną

- Moduł przetwornicy uniwersalnej, wykonanej w topologii trójfazowej

- Tryb pracy nieizolowanej przetwornicy DC/DC obniżająco –podwyższającej napięcie

- Tryb pracy przekształtnika AC/DC, współpracującego z siecią elektroenergetyczną nN

- Możliwość łączenia równoległego przetwornicy uniwersalnej, min. 4 sztuk

- Możliwość instalowania kart rozszerzeń o następujących funkcjonalnościach:

- Karta pomiaru temperatur (min. 3 kanały) kompatybilna z czujnikami: PT100, PT1000

- Karta komunikacji medium światłowodowego pomiędzy przetwornicami pracującymi równolegle

- Karty komunikacji w standardach: RS-232 do podłączenia PC z programem narzędziowym 
do parametryzacji i diagnostyki przetwornicy, CANopen, EtherCAT, Profibus DP, dwuportowe karty:  Modbus TCP/IP, Profinet, Ethernet IP, umożliwiające prace w konfiguracji sieci: Star, Daisy  Chain, Ring

- Karta pomiaru napięć i częstotliwości sieci elektroenergetycznej w zakresie 380-690V z dokładnością 0,2%

- Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie trybem pracy przekształtnika oraz parametryzowanie układu sterowania w zależności od potrzeb aplikacji: przetwornica DC/DC  lub przekształtnik sieciowy AC/DC

- Napięcie nominalne szyny DC przekształtnika w trybie pracy AC/DC;

- nie mniejsze niż 660 V

- nie większe niż 680 V

- Zakres napięcia pracy szyny DC przekształtnika pracującego w trybie AC/DC:

- min. 590 V

- max. 750 V

- Maksymalne napięcie szyny  DC przetwornicy  pracującej w trybie AC/DC – min. 790V

- Maksymalne napięcie strony AC przetwornicy pracującej w trybie AC/DC – min. 500V

- Moc ciągła przetwornicy  – nie mniejsza niż 150 kVA

- Znamionowy prąd skuteczny strony DC przetwornicy [A] @ 40°C – co najmniej 250 A

- Znamionowy prąd skuteczny strony AC przetwornicy [A] @ 40°C – co najmniej 250 A

- Maksymalny prąd skuteczny wyjściowy strony AC przetwornicy [A] @ 40°C – co najmniej 480 A przez 
2 sekundy raz na 20 sekund

- Minimalna częstotliwość kluczowania przetwornicy:

- 3,6 kHz dla trybu pracy jako przetwornica DC/AC

- 5,0 kHz dla trybu pracy jako przetwornica DC/DC

- Współczynnik mocy min. 0,9.

- Przystosowana do współpracy z dedykowanym filtrem LC oraz transformatorem w układzie połączeń dYn5.

- Układ chłodzenia: wymuszony powietrzem, przetwornica powinna posiadać własny wentylator chłodzący

- Waga bez opakowania i dodatkowego osprzętu– co najwyżej 150 kg

- Obudowa przekształtnika o wymiarach max: 225x580x1100 mm

- Możliwość dokonywania nastaw parametrów układu synchronizacji przekształtnika z siecią elektroenergetyczną,

- Możliwość parametryzowania nastaw przekształtnika tj. prąd maksymalny, zakresy napięć pracy, kompensacja mocy biernej

- Zgodność z kodami sieciowymi: IEC 62116:2014, ENTSO-e (2016/631/EU), BDEW, VDE-4110/4120, IEEE 1547(600VAC) – potwierdzona certyfikatami po przeprowadzeniu badań przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

- Filtr LCL :

- Kompatybilny z przekształtnikiem mocy pozycja 1

- Wykonanie w formie zwartej ze zintegrowanym wymuszonym chłodzeniem

- Filtr składający się z jednego dławika trójfazowego, baterii kondensatorów i trzech dławików jednofazowych

- Wykonane przystosowane do montażu w standardowej szafie elektroenergetycznej o wymiarach 600x600x2000

- możliwość łączenia równoległego,

- Minimalny prąd ciągły 250A

- Dedykowany do współpracy z sieciami publicznymi

- Filtr LC

- Filtr zapewniający napięcie sinusoidalne na wyjściu przekształtnika AC/DC, pozycja -2

- Filtr składający się z jednego dławika trójfazowego i baterii kondensatorów

- Wykonane w formie pojedynczych elementów z możliwością montażu w standardowej szafie 
o wymiarach 600x600x2000

- możliwość łączenia równoległego,

- Minimalny prąd ciągły 250A

- Dedykowany do współpracy z sieciami publicznymi

- Kondensatory HF dla szyny DC

- Kondensatory dedykowane dla przekształtnika AC/DC, pozycja – 1 i 2

- Przystosowane do usuwania zakłóceń wysokiej częstotliwości i składowych wspólnych w celu ochrony przekształtnika mocy i baterii

- Układ wstępnego ładowania

- Układ kompatybilny z przekształtnikiem AC/DC, pozycja 1 i 2

- Dedykowany do wstępnego ładowania szyn DC przekształtnika AC/DC do strony napięcie AC

- Zestaw do montażowy wyświetlacza

- Uchwyt dedykowany do montażu wyświetlacza przekształtnika mocy na ścianę przemysłowej szafy stalowej

Wsparcie techniczne: Dostawca produktu ma dysponować pełną wiedzą na temat produktu który dostarcza. Zobowiązany jest do udzielania nieodpłatnie informacji potrzebnych do przeprowadzenia badań z należytą dokładnością. Dysponuje pełną wiedzą na temat protokołów komunikacyjnych urządzenia. Czas wsparcia to max. 40 godzin roboczych w formie online lub w siedzibie Politechniki Lubelskiej

# Gwarancja: 24 miesiące