SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Inwestycja: Wymiana  instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

CPV: 45311000-0

Adres: 	ul. Matejki 13/5 w Gorzowie Wlkp.

ul. Słoneczna 79/1 w Gorzowie Wlkp.

ul. Słoneczna 80/10 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor:  Administracja Domów Mieszkalnych nr 5

Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Gorzowie Wlkp.

ul. Gwiaździsta 4

66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp. …………………………...

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

- CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych administrowanych przez ZGM

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wymianie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do gminy Gorzów Wlkp.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Przedmiotem opracowania są wymagania odnośnie właściwości materiałów, wykonania robót oraz ich odbiorów.

W zakres zamówienia, którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą poniższe roboty:

- zabezpieczenie lokalu przed nadmiernymi uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac

- wymiana zabezpieczeń elektrycznych zalicznikowych w lokalu wraz z montażem nowej rozdzielnicy naściennej

- wymiana instalacji oświetleniowej w lokalu

- wymiana instalacji gniazd wtykowych 230V (jednofazowej)

- wymiana instalacji 400V -trójfazowej (w przypadku gdy lokal jest w taką wyposażony)

- zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku na trasach przewodów elektrycznych

- wywóz elementów i odpadów z rozbiórek wraz z utylizacją,

- sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac,

- wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam,

UWAGA! NAJEMCA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

- specyfikacja techniczna  oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora technicznego bądź nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji,

- wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora technicznego bądź nadzoru,

- dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną,

- podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

  - Dokumentacja robót

Dokumentacja robót:

- kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie sporządzonych przez Zamawiającego przedmiarów robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły odbiorów robót,

- PRZEKAZANIE  PLACU  BUDOWY

Lokale mieszkalne są zamieszkałe przez najemców. Warunkiem wejścia na plac budowy ( lokal  mieszkalny ) jest uzgodnienie terminu robót pomiędzy Najemcą a Wykonawcą. Zamawiający na prośbę Wykonawcy wystawi zaświadczenie o świadczeniu usług budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego .

  - Informacje o placu budowy

Plac budowy stanowią poszczególne lokale mieszkalne.

Korektę adresów (brak dostępu do lokalu) może dokonać tylko Zamawiający (przedstawiciel zamawiającego).

Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zgłosić Zleceniodawcy brak dostępu do lokalu.

Termin wykonania robót w lokalu wykonawca ustala z najemcą. Koszty organizacji placu budowy, ponosi Wykonawca.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały stosowane  powinny:

- posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

- posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

  - Rodzaje materiałów przeznaczonych do wykonania robót:

- zabezpieczenia elektryczne:

- rozdzielnica naścienna RN 6S lub 12S lub 2x12S z PCV,

- śruby i podkładki

- szyna łączeniowa 1 -biegunowa lub 3 -biegunowa

- wyłączniki nadprądowe typu S

- wyłącznik przeciwporażeniowy

- instalacja gniazd wtykowych 230V:

- puszki rozgałęźne podtynkowe ,

- puszki bryzgoszczelne,

- osprzęt (gniazda wtykowe): - gniazda wtykowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44.

- przewody YDYp(żo) 3x2,5mm2 - na napięcie 750 V.

- instalacja trójfazowa 400V (jeżeli występuje)

- przewody YDY(żo) 5x2,5mm2

- puszki przyłączeniowa p/t lub n/t do urządzeń trójfazowych

- instalacja oświetleniowa

- przewody: YDYp 3x1,5; YDY 4x1,5; - na napięcie 750 V.

- puszki rozgałęźne podtynkowe,

- puszki końcowe podtynkowe (do osprzętu) 60 P/T 60 PK,

- puszki bryzgoszczelne P-5,

- zaciski łączeniowe bezśrubowe 3, 4 i 5 stykowe,

- łączniki instalacyjne

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu przeznaczonego, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z wymaganiami ST, i poleceniami inspektora technicznego bądź nadzoru.

  - Wykonanie robót

Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie lokalu przed nadmiernymi uszkodzeniami

- wyznaczenie miejsca montażu rozdzielni lokalowej

- oznaczenie lokalizacji osprzętu elektrycznego, gniazd, lamp

- ustalenie trasy przewodów zasilających

- wyznaczenie miejsca przekuć i przebić

Sposób wykonania instalacji:

- mocowanie rozdzielnicy na ścianie powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość

- przewody elektryczne należy wykonać jako podtynkowe

- mocowanie puszek w ścianach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe pojedyńcze instalować tak by bolec ochronny występował u góry, przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, przewód neutralny do prawego bieguna a przewód ochronny do bolca.

- położenie gniazd wtykowych w całym obiekcie jednakowe:

-w sanitariatach -1,2 m od podłogi,

-w pozostałych pomieszczeniach - 0,2 m do 0,4 m od podłogi. Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody układać w bruzdach. Puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

- położenie łączników klawiszowych w całym obiekcie jednakowe - 1,4 m od podłogi. Wszystkie oprawy oświetleniowe zasilane przewodami z żyłą PE. Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody opraw oświetleniowych łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymać siłę 500 N. Przewody układać p/t, w/t, jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. Nie dopuszcza się sztukowania przewodów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Do sprawdzenia poprawności wykonywanych robót uprawniony jest Inspektor wyznaczony przez zamawiającego. Wszystkie prace winne być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz zakresie robót określonych w zamówieniu.

Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzęt pomiarowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys powykonawczy robót, który podlega weryfikacji przez inspektora wyznaczonego przez zamawiającego.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów:

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji (odbiór przeprowadza się na żądanie zamawiającego lub w przypadku konieczności zwrotu kaucji gwarancyjnej).

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Odbiór po upływie okresu i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie i gwarancji.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną.

Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

- wyniki pomiarów elektrycznych

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

W przypadku stwierdzenia usterek:

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej lub PN i przedstawić je ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonanej instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

Sprawdzeniu i odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja elektryczna w lokalu (lub lokalach jeżeli w zamówieniu wskazano wiele adresów). W trakcie odbioru sprawdzana będzie prawidłowość wykonania:

- rozdzielni elektrycznej lokalowej

- oznaczenia zabezpieczeń lokalowych

- połączeń przewodów

- doboru przewodów,

- trwałości zamocowania opraw oświetleniowych i osprzętu,

- prawidłowości usytuowania i podłączenia wyłączników (w tym wysokości montażu),

- prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokości montażu),

- stopnia ochrony IP osprzętu elektroinstalacyjnego,

- działania instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych

- estetyki wykonania instalacji

Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły:

- pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych,

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania,

Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

  - Odbiór po upływie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej instalacji po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego będzie podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający będzie zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach publicznych

  - Normy do stosowania przy wymianie instalacji elektrycznej

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.)

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.)

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-EN 60335-2-35:2016-03/A2:2022-02 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody.

- PN-EN 60335-2-61:2008/A12:2022-02 -- Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń.

  - Zestawienie wybranych przepisów

- Najnowsza norma PN HD 60364-4-41 wymaga stosowania RCD we wszystkich obwodach dla instalacji w budownictwie jedno i wielorodzinnym.

- Zgodnie z normą PN HD 60364-5-54, punkt 543.4.1 Przewód PEN może być stosowany tylko w instalacjach elektrycznych układanych na stałe, a jego przekrój minimalny to 10mm2 dla miedzi lub 16mm2 w przypadku aluminium.

- Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-704:2018-08, punkt 704.410.3.101 obwody zasilające gniazda wtyczkowe na terenie budowy lub rozbiórki, na prąd znamionowy 32A (włącznie), powinny być zabezpieczone aparatem RCD o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA.

- Zgodnie z normą N-SEP-E-002 punkt 4.2.2.5 Wszystkie gniazdka wtyczkowe jakie znajdują się w mieszkaniu powinny mieć styk ochronny (potocznie zwany “bolcem”). Styk ten powinien być przyłączony do przewodu ochronnego instalacji.

- Zgodnie z normą PN HD 60364-7-701 punkt 701.30.4, dla pryszniców bez basenu (brodzika) nie ma strefy 2, ale w jej miejscu występuje strefa 1. Oznacza to strefę 1 o wymiarze od 60cm do 120cm.

- Zgodnie z normą PN EN 60445, punkt 6.3.2 kolor zielono-żółty może być stosowany jedynie dla przewodów OCHRONNYCH.

- Zgodnie z normą PN HD 60364-4-41 punkt 411.3.2.3, w układach TN dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania może wynosić nie więcej niż 5 sekund dla obwodów rozdzielczych i obwodów niewymienionych w punkcie 411.3.2.2 powyższej normy

- Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:§ 189. 2. Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umożliwiać załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych. Oznacza to potrzebę wykorzystywania przewodów cztero- i pięciożyłowych na linii łącznik – oprawa oświetleniowa.

- Zgodnie z normą PN HD 60364-7-701 punkt 701.415.1, wszystkie obwody znajdujące się w pomieszczeniu zawierającym wannę lub prysznic powinny być wyposażone w jeden lub kilka aparatów RCD, o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30mA.