Załączniki nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu do serwerowni:

- Serwer – 3 sztuki.

- Platforma pamięci masowej – 1 sztuka, dyski twarde – 8 sztuk.

- Serwer NAS – 1 sztuka, dyski twarde – 12 sztuk, oprogramowanie do kopii zapasowych.

- Licencje oprogramowania serwerowego.

Zadanie 1. Dostawa serwerów - 3 sztuki.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 4 dysków 3,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, min. 2.4GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 229 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
| RAM | Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, w kościach pamięci minimum 32GB. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing |
| Gniazda PCI | - minimum jeden slot PCIe x16 generacji 4 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz minimum 2 porty 25GbE SFP28 (wymagane porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) Do kart SFP28 należy dostarczyć komplet przewodów 25Gbit typu DAC oznaczonych logiem producenta serwera |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD Zainstalowane 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug. Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10 |
| Wbudowane porty | 4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim. |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy. Razem z zasilaczami należy dostarczyć komplet kabli zasilających C13-C14 o długości minimum 2metrów |
| Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| Warunki gwarancji | Minimum 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, pozbawiony wad fizycznych i prawnych. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

Zadanie 2. Dostawa platformy pamięci masowej – 1 sztuka oraz dysków twardych – 8 sztuk.

| Parameter | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5” (uzyskana ilość slotów na dyski może zostać osiągnięta poprzez stosowanie dodatkowych półek dyskowych, jednak całe zaproponowane rozwiązanie nie może przekroczyć 2U) |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów 32GB FC |
| Kable/wkładki | Min. 2 kable typu DAC SFP+ 10Gbit/s o długości 1 metr. Min. 2 kable typu DAC SFP28 25Gbit/s o długości minimum 2 metrów, Min. 2 wkładki SFP28 25Gbit/s, Kable i wkładki musza być oznaczone logiem producenta macierzy |
| Cache | 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |
| Dyski twarde 8 sztuk | Zainstalowane: Minimum 8 dysków Hot-Plug o pojemności 2.4TB SAS 12Gbps Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 276 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |
| Oprogramowanie/Funkcjonalności | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8TB poprzez dyski SSD. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych/wirtualizatorów | Windows Server 2022, 2019 and 2016 RHEL 8.2 and 7.8 SLES 15.2 and 12.5 VMware 7.0 and 6.7 Citrix Xen 8.x and 7.x VMware vSphere (ESXi) vCenter; SRM Microsoft Hyper-V |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |
| Warunki gwarancji dla macierzy | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, pozbawiony wad fizycznych i prawnych. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015. |

Zadanie 3. Dostawa serwera NAS – 1 sztuka, dysków twardych – 12 sztuk oraz oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych (licencje wieczyste) – 3 sztuki. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dysk twardy 12 sztuk | HDD 3,5” Pojemność minimum 8TB Interfejs - SATA III (6.0 Gb/s) Prędkość obrotowa minimum 7200 obr./min Pamięć cache minimum 256 MB |
| 2. | NAS 1 sztuka | Procesor – minimum 4-rdzeniowy 64-bitowy 1,7GHz Pamięć systemowa – minimum 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) Pamięć flash – minimum 512 MB Wnęka dysków - minimum 12 dysków 3,5-calowych SATA Porty ethernet - 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 x 10GbE SFP+ Wake on LAN Gniazdo PCIe Gen 2 x2 4x Port USB 3.2 Gen 1 Zasilacz 250 W (x2) PSU, 100–240 V 2U, do montażu stelażowego Dopasowane szyny do serwerów rack |
| 3. | Kopie Zapasowe Licencje Wieczyste 3 sztuki | Zarządzanie zadaniami na wielu serwerach kopii zapasowych. Wyświetlanie bieżących danych raportowania dla wszystkich zadań uruchomionych na tych serwerach, konfiguracja powiadomień e-mail, aby uzyskać informacje o stanie wszystkich zadań. Wyszukiwanie komputerów, udziałów plików i plików gości w kopiach zapasowych i replikach. Wykonywanie operacji odzyskiwania maszyn wirtualnych i fizycznych, w tym przywracanie za pomocą jednego kliknięcia, przywracanie plików systemu operacyjnego gościa 1 kliknięciem i przywracanie elementów aplikacji (w przypadku skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange, baz danych Microsoft SQL Server i baz danych Oracle); przywracanie 1 kliknięciem dla kopii zapasowych udziału plików. Centralne zarządzanie licencjami i aktualizacja w celu zapewnienia zgodność. Delegowanie uprawnień do operacji przywracania personelowi odpowiedzialnemu. Zarządzanie kontami użytkowników vSphere i obsługa za pomocą portalu vSphere Self-Service Backup Portal. Wtyczkę vSphere Web Client na serwerach vCenter. Implementacja procesów szyfrowania i odszyfrowywania danych. Automatyzacja operacji dzięki interfejsowi API REST |

Zadanie 4. Dostawa licencji oprogramowania serwerowego.

Oprogramowanie:

Windows Server Standard 2022 – 16 core - (4 szt.)

Windows Server CAL 2022 - Windows Server 2022 - 1 Device CAL (240 szt.)

lub oprogramowanie równoważne.

Opis kryteriów równoważności:

1. Współpraca z procesorami o architekturze x64.

2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów.

4. Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 2 procesory oraz 16 rdzeni.

5. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.

6. Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012.

7. Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set)                         z możliwością przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu.

8. Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).

9. Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu                        w domenie Microsoft Active Directory.

10. Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory

11. Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.

12. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.

13. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych.

14. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego.

15. Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

16. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

17. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.

18. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

- pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

- umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików                          i folderów,

- umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

- umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

19. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość

20. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

21. Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

22. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

23. Możliwość wykorzystania standardu http/2.

24. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

25. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

26. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

27. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

28. Mechanizmy logowania w oparciu o:

1) login i hasło,

2) karty z certyfikatami (smartcard),

3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).

29. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla:

1) określonych grup użytkowników,

2) zastosowanej klasyfikacji danych,

3) centralnych polityk dostępu w sieci,

4) centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.

30. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

31. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

32. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

33. Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

34. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

35. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

1) Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

2) Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji 	roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, 	pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały 	sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

    - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego                   z domeną,

    - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

    - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej                          z mechanizmu kosza.

    - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.

3) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

4) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników.

5) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509

6) Szyfrowanie plików i folderów.

7) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

8) Szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi

9) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

10) Serwis udostępniania stron WWW

11) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

12) Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

13) Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

14) Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych.

15) Możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

16) Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.

17) Mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla:

    - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn 		wirtualnych,

    - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

    - Obsługi 4-KB sektorów dysków,

    - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra,

    - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

    - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

    - Możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego.

18) Możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście kontenerów.

19) Wsparcie dla rozwiązania Kubernetes.

20) Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

21) Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

22) Mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach do 64 TB.

23) Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

24) Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

25) Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF

26) Mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure.

27) Wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu.

28) Mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów.

29) Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

30) Możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Enterprise).

36. W przypadku zaproponowania licencji równoważnych Wykonawca przeprowadzi na własny koszt instalację, konfigurację i integrację dostarczonego produktu. Wykonawca przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji zapewniając identyczne funkcjonowanie całego środowiska w stosunku do aktualnego środowiska. Przerwa w działaniu aktualnie eksploatowanego środowiska produkcyjnego nie może wynieść więcej niż 7 godzin Dodatkowo w przypadku błędnego działania środowiska po instalacji licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić środowisko do stanu poprawnego funkcjonowania, a w przypadku braku takiej możliwości do stanu pierwotnego oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ.

37. Ponadto zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności posiadanego systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.