Załącznik B do SIWZ

OPIS FILTRÓW:

- Filtry kasetowe plisowane.

Wykonanie: rama stalowa ocynkowana konstrukcja sztywna, stabilność uzyskana za pomocą łączenia nitowanego.

- Filtry kieszeniowe klasa ISO Coarse  60%, ISO Coarse  65%, ISO Coarse  75%, ISO Coarse  80%, ePM10 50%, ePM10 60%, ePM10 75%, ePM10 80%, ePM2,5 65%, ePM1  60%, ePM1 85%

Wykonanie: ramka stalowa ocynkowana ( grubość 25mm), konstrukcja sztywna, pakiet kieszeniowy połączony z ramką za pomocą listwy zapinającej.: 
Ilość kieszeni zgodna z informacją podaną w SIWZ

Wymogi dla materiału filtracyjnego zastosowanego w filtrach kieszeniowych:
-Włóknina filtracyjna o progresywnej strukturze - materiał syntetyczny, zespolona termicznie i mechanicznie; nie zawiera substancji wiążącej; strona czystego powietrza wygładzona termicznie i posiadająca Atest Higieniczny.

- Formatki z maty filtracyjnej -  ISO Coarse 60%

Włókno poliestrowe cięte, gramatura 220 g/m2, grubość 15-18 mm

- Mata filtracyjna – ISO Coarse 55%

Progresywnie nabudowywane 100% fibry poliestrowe, termicznie łączone, wysoka skuteczność działania do końca użytkowania, wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału, gramatura 130 g/m2, grubość 8 mm.

- Filtry panelowe typu fan coil - ISO Coarse 50%, 55%

Wykonanie: jednowarstwowa tkanina filtracyjna o gramaturze 100g, ramka z drutu             o średnicy 4 mm

- Filtr kasetowy plisowany (termoplis) - ISO Coarse 60%, ISO Coarse 65%

Wykonanie: rama stalowa ocynkowana, konstrukcja sztywna, stabilna, wynikająca z łączenia nitowanego; medium filtracyjne materiał syntetyczny termoplis (termicznie utwardzane plisy)

- Filtr kasetowy płaski - ISO Coarse 55%

Włóknina syntetyczna rozpięta w ramce, jednostronnie chroniona siatką z drutu

- Filtry kasetowe plisowane MINI-PLEAT – ePM1 70%, ePM10 55%

Wykonanie ramy z tworzywa sztucznego o odpowiedniej sztywności i odporności mechanicznej, zaopatrzonej w uszczelkę

Medium filtracyjne – karton z włókna syntetycznego

Pakiet filtracyjny – wykonany w technologii mini-pleat

Filtry wskazane w pkt 1 – 8 muszą posiadać Certyfikaty Jakości potwierdzające ich wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 16890. Zastosowana w dostarczonych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię ( Atest Higieniczny ). Filtry muszą posiadać 12- miesięczną gwarancję.

- Filtry EPA i HEPA w technologii MINI-PLEAT – E11, H13

Filtry spełniają wymagania PN-EN 1822-1:2019 oraz PN-EN ISO 29463-4&5:2018.

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1822:2019 każdemu dostarczonemu egzemplarzowi filtra EPA i HEPA musi towarzyszyć indywidualny dokument z wynikami badań, potwierdzający klasę filtra.

Skuteczność filtracji wg MPPS (%)   H-13/99,95%min, E-11/95%min

- Konstrukcja:

- rama filtra : stal ocynkowana,

- medium filtracyjne :  karton filtracyjny z włókna szklanego, niehigroskopijny,

- pakiet filtracyjny : wykonany w technologii MINI-PLEAT, zapewniający niski opór przepływu, duża wydajność,

- uszczelnienie : pakiet  uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową, rama filtru zaopatrzona  w uszczelkę o grubości 8 mm, płaską z neoprenu

- wg zestawienia w tabeli stanowiącej załącznik ,,A” do SIWZ.