BZP.271.1.5.2024 Świnoujście, dnia 12.07.2024 r.

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o  zamówieniu i udostępniono SWZ BZP.271.1.5.2024**

### Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.5.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy robót dla  wykonania zamówienia publicznego pn.: „Budowa ulicy Nowojachtowej na odcinku od ul. Jachtowej do ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu ETAP 1A i ETAP 1B”

**Odpowiedzi na pytania**

Zamawiający na mocy ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu, w świetle przepisów art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  z  2023 roku, poz. 1605), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i  odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1**

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  udostępnienie brakującego planu sytuacyjnego terenu sieci wodociągowej tj. rysunek nr 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza rysunek nr 2.

**Pytanie nr 2**

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Na udostępnionym PZT odejście do hydrantu opisano do  wykonania z żeliwa DN80. Na profilach odcinek od trójnika do zasuwy oznaczono do  wykonania z rur PE 90mm, natomiast od zasuwy do hydrantu z żeliwa DN80. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie z jakiego materiału powinien być wykonany dany odcinek.

**Odpowiedź:**

Odcinki od trójnika do hydrantów należy wykonać z prostek żeliwnych dwukołnierzowych "FF" DN80 zgodnie z PZT.

**Pytanie nr 3**

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Prosimy o zmianę pozycji TER tj. nr 17 „Trójnik el. 225/225\*90 mm” na pozycję trójnik żeliwny kołnierzowy o średnicy 200/80/200 mm.

**Odpowiedź:**

Zmieniono nazwę pozycji nr 17 w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 (skorygowany TER w załączeniu).

**Pytanie nr 4**

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Zgodnie z dokumentacją w węźle W1 należy zastosować trójnik żeliwny kołnierzowy o średnicy 200/200/200 mm. Prosimy o zmianę pozycji nr 21.

**Odpowiedź:**

Zmieniono nazwę pozycji nr 21 (skorygowany TER w załączeniu).

**Pytanie nr 5**

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Prosimy o zmianę pozycji 27 i 28 dot. „Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE - z nasuwką” na zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicach odpowiednio 100 i 200 mm.

**Odpowiedź:**

Zmieniono nazwę pozycji nr 27, 28 (skorygowany TER w załączeniu).

**Pytanie nr 6**

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i  ze  względu na kosztorysowy sposób wynagrodzenia zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie brakujących pozycji TER dotyczących montażu poniższych kształtek:

- tulei kołnierzowych PE wraz z kołnierzami i mufami elektrooporowymi o średnicy 225 mm

- łącznik RK na rurę PE125 mm (węzeł T3)

**Odpowiedź:**

Dodano pozycje 22a (łącznik RK na rurę 125mm PE), koszt tulei elektrooporowych, kołnierzy wraz z uszczelką i mufą należy ująć w pozycjach z kształtkami przy, których będą montowane  tj.  trójniki, zasuwy, redukcje.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy D.05.03.05A, pkt 1.3, tab1. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3-4 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na  deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (tab.13, WT2-2014), co może okazać się  niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z pkt 2.1, tab.1 niniejszej SST? Proponowane rozwiązanie pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na  deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie proponowanego asfaltu D35/50.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy D.05.03.05A. W pkt 2.1 przywołano dokument RID I/6, który zawiera wiele błędów i  niejasności, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy  Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej na  zasadach opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i został przywołany w  pkt  10.2.3 niniejszej SST.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej na zasadach opisanych w WT2-2014.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy branży elektrycznej: Zaprojektowano słupy stylowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego typu SM-2W. Słupy te zostały wycofane z produkcji. Proszę o podanie alternatywnych słupów.

**Odpowiedź:**

Z informacji pozyskanych od producenta słupy faktycznie przez pewien okres nie były produkowane, jednakże ich produkcja została wznowiona. Proszę stosować materiały spełniające wymagania określone w projekcie, zgodnych z warunkami Zamawiającego.

**Pytanie nr 10**

W SWZ oraz projekcie umowy jest rozbieżność co do terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

1) W SWZ termin zakończenia robót – 8 miesięcy od daty podpisania Umowy

2) W projekcie Umowy termin wykonania przedmiotu Umowy – 8 miesięcy od przekazania placu budowy.

Prosimy o sprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający precyzuje treść rozdziału V SWZ „Termin realizacji zamówienia” w następujący sposób:

**Powinno być:**

– termin rozpoczęcia robót – od przekazania placu budowy,

– termin wykonania przedmiotu umowy – 8 miesięcy od przekazania placu budowy.

**Zmiana nr 1**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 t.j.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający zmieniatreść załącznika nr 1 „Formularz oferty” w następujący sposób:

**Było:**

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę szacunkowa netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę szacunkową brutto: ........................ (słownie: ………………….)

**Jest:**

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę szacunkową netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę szacunkową brutto: ........................ (słownie: ………………….), na którą składa się:

1.1 Zakres Gminy:

cenę szacunkowa netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę szacunkową brutto: ........................ (słownie: ………………….)

1.2 Zakres ZWiK:

cenę szacunkowa netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę szacunkową brutto: ........................ (słownie: ………………….)

1.3 Zakres PEC 1:

cenę szacunkowa netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę szacunkową brutto: ........................ (słownie: ………………….)

1.4 Zakres PEC 2:

cenę szacunkowa netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę szacunkową brutto: ........................ (słownie: ………………….)

SUMA: Zakres PEC 1 + Zakres PEC 2: …………………………………….

1. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

* należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
* nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.