WSzSL/FZ.381.04/24………2024     					     Legnica  26-01-2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM

- Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI  NA

- Opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

znak sprawy WSzSL/FZ-03/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1 Składam poniższy wniosek o zmianę zapisu SWZ w postępowaniu przetargowym: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Chcielibyśmy zaproponować rozszerzenie kryteriów doświadczenia o: remonty i modernizacje obiektów szpitalnych, a więc nie tylko o ich budowę czy przebudowę.

Argumentacja:

1) Jednym z istotnych czynników jest specyfika pracy na czynnym obiekcie służby zdrowia. Praca na terenie działającego szpitala wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy budowlanej, ale także umiejętności organizacji pracy w sposób minimalizujący zakłócenia dla funkcjonowania placówki. Doświadczenie w remontach i modernizacjach obiektów szpitalnych świadczy o zdolności wykonawcy do

efektywnego zarządzania złożonymi projektami w środowisku wymagającym szczególnej ostrożności i precyzji.

2) Znaczenie jakości wykonania.

W przypadku obiektów służby zdrowia, najwyższy standard wykonania jest kluczowy. Wykonawcy tacy jak my, którzy mają doświadczenie w modernizacji i remoncie szpitali potrafią dostosować się do rygorystycznych standardów i wymogów, co jest nieodzowne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

3) Elastyczność i adaptacja.

Firmy z doświadczeniem w modernizacji szpitali wykazują większą elastyczność i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku medycznym. Doświadczenie w pracy na obiektach szpitalnych oznacza głębsze zrozumienie specyficznych potrzeb i wymagań stawianych przez placówki medyczne, co przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług.

W związku z powyższym, proponujemy, aby warunek doświadczenia został zmodyfikowany w następujący sposób: "Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem zaprojektowanie i budowę, remont lub modernizację szpitala lub innego obiektu zakładu opieki zdrowotnej, której zakres obejmował budowę, remont lub przebudowę min. 2000 m³ kubatury."

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytania 2 Zgodnie z treścią SWZ, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. wykonanie pełnego, wielobranżowego opracowania projektowo-kosztorysowego (projekt techniczny, projekt wykonawczy, projekt powykonawczy) oraz nadzory autorskie. Warunki określone w SWZ (w tym w projekcie umowy - SWZ pkt. VII) nie określają precyzyjnie zakresu kosztorysu oraz nie wykazują konieczności opracowania technologii medycznej. W związku z tym:

1)Czy Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich zawierających wyposażenie medyczne będące poza zakresem dostaw Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

2) Czy Zamawiający wymaga w ramach prac projektowych opracowania przez Wykonawcę projektu technologii medycznej, zawierającego: wytyczne projektowe i wykonawcze zarówno w formie opisowej i graficznej oraz kosztorysu inwestorskiego wyposażenia medycznego?

Odpowiedź: Tak, a kosztorys inwestorski w zakresie wyposażenia medycznego winien zawierać wyłącznie wyposażenie medyczne wchodzące w zakres dostawy Wykonawcy zamówienia.

3) Czy Zamawiający wymaga wykazania w zespole projektowym Wykonawcy technologa medycznego z doświadczeniem analogicznym do pozostałych projektantów branżowych?

Odpowiedź: W postawionych warunkach udziału w postępowaniu nie wskazano wymagań dla technologa medycznego, ale nie jest to równoznaczne z tym że zamówienie nie ma być częściowo wykonane przez  takiego rodzaju specjalistę; przeciwnie - wykonanie zamówienia jest związane z taką technologią i, m.in. osoba  o takiej specjalności winna je wykonać.

4) Czy Zamawiający wymaga wykazania ze strony Wykonawcy osoby nadzorującej technologię medyczną (dobór oraz nadzór nad dostawą i montażem wyposażenia medycznego będącego w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytania 3  W nawianiu do postępowania, prosimy o wyjaśnienie: 1) Zgodnie z zapisami SWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę i montaż (wbudowanie) medycznych jednostek zasilających. W związku z tym, że informacje zawarte w PFU na temat ich ilości są niejednoznaczne, wnosimy o konkretną informację na temat ilości i rodzaju medycznych jednostek zasilających jakie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź: W ocenie  Zamawiającego, program funkcjonalno-użytkowy bardzo precyzyjnie wskazuje miejsca poboru gazów medycznych w części przebudowywanej i modernizowanej, są to:

a) dwa gabinety triażu od strony wewnętrznej korytarza wyposażone w punkt poboru gazów każdy,

b) jeden gabinet retriażu od strony wewnętrznej korytarza wyposażony w panel medyczny,

c) obszar wstępnej segregacji medycznej wyposażony w panel medyczny,

d) sala krótkotrwałej izolacji wyposażona w panel medyczny,

e) sala triażu wyposażona w 3 panele medyczne.

- z jednoczesnym opisem przykładowych rozwiązań.

Nadto, zgodnie z treścią Rozdziału XXXII SWZ "Informacje uzupełniające opis przedmiotu zamówienia", w punkcie 2) odnoszącym się do  utworzenia sali obserwacyjnej dla pacjentów siedzących, Zamawiający przewiduje dodatkowy montaż 2- 4 gniazd poboru gazów, co zostanie zweryfikowane na etapie opracowania projektu technologii medycznej.

2) W PFU zawarto opis bariatrycznego, kolumnowego wózka do przewożenia chorych. Czy dostawa tego wyposażenia wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź: Dostawa bariatrycznego, kolumnowego wózka do przewożenia chorych nie wchodzi w zakres aktualnie prowadzonego postępowania.

Pytania 5 W nawiązaniu do zapisu w SWZ rozdział XXXII zwracam się z prośbą o udostępnienie:

- opisu technicznego oraz przekroi wykonanej w latach 2010-2012 przebudowy SOR,

Odpowiedź: Zamawiający publikuje w załączeniu stosowne pliki zawierające opis i przekroje projektu architektonicznego SOR. Są one oznaczone od  SOR_1 do SOR_06.

- przekroju przez klatkę schodową K4

Odpowiedź: Zamawiający publikuje dwa pliki; w zasobach archiwalnych odnaleziono jedynie 2 rysunki archiwalne z przekrojem budynku 1B. Są one oznaczone : Arch_01 oraz Arch_02.

- postanowienia 862/2008 Komendanta Wojewódzkiego PSP na którą powołuje się Zamawiający w rozdziale XXXII pkt. 7 (na stronie umieszczono postanowienie 868/2008 oraz 1177/2010).

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis SWZ (Rozdział XXXII, punkt 7) w zakresie numeru postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jest 862/2008, poprawione zostaje na 868/2008.

Uwaga!

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem