## Arkusz1
L.p. | Czynność | Przegląd kwartalny | Przegląd półroczny | Przegląd roczny
1 | Sprawdzenie czystości zespołu i jego pomieszczenia | X | X | X
2 | Sprawdzenie układu zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia (kontrola obecności wycieków) | X | X | X
3 | Sprawdzenie układu rozruchu (próbny rozruch) | X | X | X
4 | Sprawdzenie poprawności działania wentylacji | X | X | X
5 | Sprawdzenie działania wskaźników kontrolno-pomiarowych | X | X | X
6 | Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej (wizualna kontrola widocznych przewodów, istnienia odstępów izolacyjnych w rozdzielniach SZR i Bypass) | X | X | X
7 | Sprawdzenie oświetlenia w kontenerze agregatu | X | X | X
8 | Osłuchanie zespołu pod względem płynności pracy, występowania stuków i nienormalnych drgań | X | X | X
9 | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych (organoleptyczna kontrola pewności połączeń), dokręcenie złącz elektrycznych w tablicy sterowniczej, zacisków styczników SZR oraz wyłączników nadprądowych | X | X | X
10 | Sprawdzenie wartości napięć i częstotliwości zespołu prądotwórczego | X | X | X
11 | Sprawdzenie działania układu automatyki (między innymi: procedur przełączeń) i stanu bezpieczników (czy zabezpieczenia konieczne do normalnej pracy zespołu są załączone, czy ewentualne wkładki topikowe są sprawne) | X | X | X
12 | Sprawdzenie stanu technicznego akumulatora rozruchowego (poziom elektrolitu (nie dotyczy akumulatorów bezobsługowych), obecność wycieków, prądu rozruchowego, spadku napięcia akumulatora) oraz układów jego ładowania (alternatora, - czyli napięcie instalacji DC przy pracującym silniku i wyłączonym prostowniku; ewentualnego prostownika buforowego - czyli napięcie instalacji DC przy wyłączonym silniku) | X | X | X
13 | Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej (ciągłość przewodów PE; kontrola działania przycisku test na wyłączniku głównym prądnicy, jeśli wyłącznik główny prądnicy takowy posiada; w zespołach wyposażonych w wyłącznik różnicowoprądowy należy sprawdzić jego działanie przy pomocy przycisku „Test”) | X | X | X
14 | Praca kontrolna zespołu prądotwórczego pod obciążeniem przez okres 15+30 minut | X | X | X
15 | Sprawdzenie szczelności układu odprowadzenia spalin | X | X | X
16 | Sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów (poprzez kontrolę stopnia obniżenia napięcia przy rozruchu silnika), czyszczenie i przesmarowanie zacisków |  | X | X
17 | Sprawdzenie stanu zabezpieczenia przeciwporażeniowego zespołu (pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, kontrola nastaw wyłącznika głównego prądnicy, jeżeli ma on możliwość regulacji) |  | X | X
18 | Pomiar rezystancji izolacji prądnicy i przewodów odbioru mocy |  | X | X
19 | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej silnika zespołu prądotwórczego (połączenia wtyczkowe i konektorowe) |  | X | X
20 | Czyszczenie i dokręcenie złącz elektrycznych w skrzynce łączeniowej prądnicy |  | X | X
21 | Sprawdzenie poprawności pracy urządzeń wspomagających rozruch (świece żarowe, świeca płomieniowa, podgrzewacz płynu chłodzącego - w zależności od wyposażenia konkretnego silnika) |  | X | X
22 | Sprawdzenie poprawności działania układu powiadamiania obsługi obiektu o braku napięcia zespołu prądotwórczego (w obrębie kontenera agregatu prądotwórczego oraz lampek sygnalizacyjnych poza kontenerem) |  | X | X
23 | Zmiana parametrów sterownika agregatu - wg potrzeb |  | X | X
24 | Zmiana wersji oprogramowania sterownika - wg potrzeb |  |  | X
25 | Wymiana oleju, wkładów filtrów oleju i paliwa |  |  | X
26 | Sprawdzenie i regulacja ciśnienia wtryskiwaczy - wg potrzeb |  |  | X
27 | Regulacja luzów zaworowych - wg potrzeb |  |  | X
28 | Wymiana paska rozrządu, Gęśli dany model silnika takowy posiada) - wg potrzeb |  |  | X
29 | Smarowanie łożysk prądnicy - wg potrzeb