Września, dnia 06.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1,
 62-300 Września,
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej, wywiewnej i nawiewno-wywiewnej w lokalach komunalnych położonych we Wrześni przy ul. Wiśniowej 81A (62-300 Września).

2. Miejsce i zakres robót:

Lp.	Adres obiektu	Nr lokalu	Wentylacja nawiewna	Wentylacja wywiewna
1.	Września, ul. Wiśniowa 81A	1	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności minimum 22 m3/h i nawietrzak okienny wrębowy o wydajności 30 m3/h.
2.	Września, ul. Wiśniowa 81A	2	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności minimum 22 m3/h i nawietrzak okienny wrębowy o wydajności 30 m3/h.
3.	Września, ul. Wiśniowa 81A	3	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 38 m3/h.
4.	Września, ul. Wiśniowa 81A	4	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 37 m3/h.
5.	Września, ul. Wiśniowa 81A	5	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 36 m3/h.
6.	Września, ul. Wiśniowa 81A	6	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 41 m3/h.
7.	Września, ul. Wiśniowa 81A	7	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności minimum 20 m3/h i nawietrzak okienny wrębowy o wydajności 30 m3/h.
8.	Września, ul. Wiśniowa 81A	8	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 37 m3/h
9.	Września, ul. Wiśniowa 81A	9	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 42 m3/h	- powiększyć otwór wentylacyjny do wymiarów 14x14cm
10.	Września, ul. Wiśniowa 81A	10	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 43 m3/h.
11.	Września, ul. Wiśniowa 81A	11	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 41 m3/h
12.	Września, ul. Wiśniowa 81A	13	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 44 m3/h	- powiększyć otwór wentylacyjny do wymiarów 14x14cm
13.	Września, ul. Wiśniowa 81A	14	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 38 m3/h
14.	Września, ul. Wiśniowa 81A	15	- wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 37 m3/h
15.	Września, ul. Wiśniowa 81A	Część wspólna	- wykonać dwa nawiewniki ścienne po jednym w każdej kuchni na parterze i na piętrze, każdy nawiewnik o wydajności 30 m3/h / - wykonać nawiewniki ścienne o łącznej wydajności 320 m3/h w korytarzu na parterze i na piętrze (najlepiej z podziałem 160m3/h na parterze i 160 m3/h na piętrze)

3. Zakres prac koniecznych do wykonania został określony na podstawie opracowanej na zlecenie Gminy Września „opinii dotyczącej wentylacji w mieszkaniach komunalnych należących do Gminy Września” wykonanej przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. Zleceniodawca udostępni do wglądu Zleceniobiorcy przedmiotowy dokument.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem zapoznania się na miejscu z terenem prac i ich zakresem.

Termin realizacji robót: od dnia podpisania zlecenia do 15.12.2023 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zleceniobiorcy spełniający następujące wymagania:

1. oświadczają, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zlecenia;
2. oświadczają, że dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami (zasoby ludzkie, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu zlecenia;
3. zobowiązują się do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem norm i zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji, w szczególności:
1. Polskiej Normy: PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. Zmiana PN-83/B-03430/Az3, luty 2000;
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. z 1999 nr 74 poz. 836 ) w sprawie Warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225).

Opis sposobu wynagrodzenia:

Za wykonanie przedmiotu zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową złożoną na Platformie Zakupowej. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych zapytaniem ofertowym i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do jego wykonywania, w szczególności koszty dojazdów.

WYMAGANIA DODATKOWE:
Warunkiem końcowego odbioru prac – potwierdzenia wykonania usługi będzie podpisanie przez Zleceniobiorcę oświadczenia o wykonaniu prac wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszelkimi normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności i według wiedzy fachowej (wzór oświadczenia jest załącznikiem do zapytania ofertowego).