Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie § 2 ust 3a i 4 w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w związku występowaniem elementu zagrożenia życia ludzi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu mieści się w istniejącym obiekcie usytuowanym w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22A, 98-300 Wieluń.

Budynek główny administracyjno-biurowy kontrolowanej jednostki z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, zaklasyfikowany jest do grupy budynków średniowysokich, kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wykonany w klasie odporności pożarowej „B”. Konstrukcja budynku średniowysokiego jest betonowa, słupowo-ryglowa z wypełnieniem murowanym z cegły pełnej, ze stropami kasetonowymi i schodami betonowymi oraz szybem windowym. Kubatura budynku średniowysokiego pięciokondygnacyjnego, wynosi 7792 m3, powierzchnia użytkowa 1695 m2 a wysokość około 17 m.

Drugi budynek administracyjno-biurowy, zaklasyfikowany do grupy budynków niskich, kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wykonany w klasie odporności pożarowej „C”. Wykonany metodą tradycyjną, murowany z cegły pełnej ze stropami i schodami betonowymi, o kubaturze ogólnej 2777 m3, powierzchni użytkowej 630 m2 , wysokości około 6,20 m. Całość budynków jest podpiwniczona.

W dobudowanym do ściany szczytowej budynku średniowysokiego, budynek określony jako PM, stanowiący odrębną strefę pożarową, znajdują się wydzielone pomieszczenia kotłowni i byłego magazynu oleju opałowego.

Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną trójfazową 380 V, dwufazową 230 V, oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną, komputerową oraz gazową z sieci miejskiej.

Ponadto na terenie jednostki znajduje się budynek garażowo-warsztatowy stanowiący zespół 13 garaży połączonych ze sobą ścianami bocznymi. Jest to budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 600 m2 i kubaturze 1733 m3, wysokości 3,30 m, konstrukcja żelbetowa, ściany murowane, stropodach z płyt korytkowych. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną trójfazową 380 V, dwufazową 230 V, bezpieczną 24 V, a także wodociągową.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Brak obudowania i zamykania drzwiami wewnętrznej klatki schodowej, łączącej kondygnację podziemną ze wszystkimi kondygnacjami naziemnymi budynku średniowysokiego oraz wyposażenia jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,

- Niedostateczna ilość oraz typ hydrantów wewnętrznych, które są zainstalowane jedynie na co drugiej kondygnacji w ogólnej ilości 3 szt.

- Przekroczenie dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej, która od wyjścia 
z ostatnich pomieszczeń V kondygnacji do najbliższego wyjścia na zewnątrz budynku wynosi ponad 60 metrów, przekraczając tym samym dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego o ponad 100 %.

- Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku administracyjno-biurowym jednostki.

- Wejście do piwnicy zamknięte drzwiami nie spełniającymi wymogów odporności ogniowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Znajdujące się w klatce schodowej wyjście na poddasze zamykane było drzwiami standardowymi, które nie spełniały wymagań w zakresie odporności ogniowej.

- Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach służbowych w budynku średniowysokim znajdują się okładziny sufitowe, ścienne i podłogowe wykonane z materiału łatwo zapalnego tj. drewniane (sklejka) lub drewnopodobne, pokryte lakierem bezbarwnym i farbą,

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej powinna zawierać:

- zakres, przedmiot i podstawę opracowania

- opis techniczny budynku.

- ustalenia formalne i prawne.

- analizę stanu zabezpieczeń ppoż.

- propozycję rozwiązań zastępczych (zamiennych).

- podsumowanie i szacunkowy kosztorys dostosowania budynku

- zakres niezgodności, analiza i ocena zastosowanych rozwiązań zastępczych oraz harmonogram ich wykonania

- akceptacja rozwiązań zastępczych (zamiennych) przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej