Załącznik nr 1 do umowy.

Opis przedmiotu zamówienia

Część I

1.Naprawa warsztatowa modułów siłowni telekomunikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest naprawa modułów siłowni telekomunikacyjnych firm Eltek Polska Sp. z  o.o. oraz CE+T Power.

Naprawa modułów siłowni telekomunikacyjnych obejmuje naprawę warsztatową 7 modułów - wykaz p.1. Załącznik nr 1.

Moduły uszkodzone w trakcie normalnej eksploatacji (moduły nie były zalane lub uszkodzone na skutek burzy), moduły pracowały z obciążeniem 10%-50% mocy znamionowej.

- Wykaz modułów siłowni do naprawy.

| Lp. | Nazwa modułu | Nr modułu | Jednostka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSI-EPC Bravo | 104671202428 | KWP Łódź | Uszkodzone we. AC 230V |
| 2 | TSI-EPC Media | P331730001002957 | KPP Łęczyca | Uszkodzone wy. AC |
| 3 | Flatpack2 48/2000HE | 104671202428 | KPP Tomaszów Maz. | Uszkodzone AC, brak komunikacji |
| 4 | Flatpack2 48/2000HE | 104471103910 | KPP Wieluń | Uszkodzone AC - zwarcie |
| 5 | DAC62234VF-6 | 0609 296 | Pabianice | Uszkodzony |
| 6 | DAC62234VF-6 | 0609 253 | KP4/Zgierz | Uszkodzony |
| 7 | Flatpack 1500 | 060171002196 | KP5/Zduńska Wola | Uszkodzony |

Część II

- Wymiana wentylatorów w modułach TSI-EPC

Usługa obejmuje wymianę wentylatorów, odkurzenie modułów i inicjalizację modułów w miejscu instalacji. Razem 44 modułów TSI-EPC Bravo/Media. Wymiana wentylatorów w modułach TSI-EPC Bravo/Media, adaptacja modułu, czyszczenie modułu. Dodatkowo należy wyczyścić moduły prostowników sprawdzić kluczem dynamometrycznym połączenia śrubowe na bateriach oraz wykonać pomiar pojemności baterii:

-7 lokalizacji z 3 modułami Bravo - KPP Łask, KPP Wieruszów, KPP Wieluń, KPP Radomsko, KPP Bełchatów, KPP Tomaszów Mazowiecki, KPP Rawa Mazowiecka

-KPP Sieradz - 6 modułów Bravo

-KWP Łódź - 12 modułów Bravo

-KPP Opoczno - 5 modułów TSI-EPC Media

Razem 44 moduły (39 modułów Bravo i 5 Media). Zakres naprawy: odkurzenie, wymiana wentylatorów i adaptacja w miejscu instalacji modułów. Odkurzenie modułów prostowników oraz  pomiar pojemności baterii.

Warunki ogólne.

Cena, termin wykonania:

- Kryterium cena 100%.

- Zamawiający wymaga podania ceny całkowitej za wykonanie naprawy wszystkich modułów oraz ceny jednostkowej naprawy każdego rodzaju modułu. Wymagamy podania ceny netto oraz brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania lub zmniejszenie liczby oferowanych do naprawy modułów, uzależniając to, od  posiadanych środków budżetowych.

- Usługa musi zostać wykonana do dnia 09/12/2022r.

Wymagania gwarancyjne , serwisowe, warunki zapłaty

- Naprawiony sprzęt musi być objęty 12-miesięczną gwarancją.

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym koszty transportu w czasie trwania gwarancji.

- Wykonawca użyje do naprawy urządzenia nowych części i podzespołów.

- Naprawiony sprzęt musi być wolny od wad. Po naprawie musi posiadać wszystkie przewidziane przez producenta parametry i funkcjonalności.

- W przypadku braku możliwości naprawy modułu, Wykonawca dostarczy moduł zamienny w cenie naprawy i udzieli na niego 12 miesięcznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do odebrania urządzeń przeznaczonych do naprawy i ich dostarczenia po naprawie na własny koszt do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30, w dni robocze w godz. 8-15.

- Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie dostarczonej do KWP  faktury. Termin płatności - 30 dni.

- Wszelkie pytania proszę kierować do p. Krzysztofa Leśniaka tel. 47 8411 112, adres mailowy: krzysztof.lesniak@ld.policja.gov.pl

Załącznik nr 2 do umowy.

Protokół  odbioru modułów do naprawy.

| Lp. | Nazwa modułu | Nr modułu | Jednostka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSI-EPC Bravo | 104671202428 | KWP Łódź | Uszkodzone we. AC 230V |
| 2 | TSI-EPC Media | P331730001002957 | KPP Łęczyca | Uszkodzone wy. AC |
| 3 | Flatpack2 48/2000HE | 104671202428 | KPP Tomaszów Maz. | Uszkodzone AC, brak komunikacji |
| 4 | Flatpack2 48/2000HE | 104471103910 | KPP Wieluń | Uszkodzone AC - zwarcie |
| 5 | DAC62234VF-6 | 0609 296 | Pabianice | Uszkodzony |
| 6 | DAC62234VF-6 | 0609 253 | KP4/Zgierz | Uszkodzony |
| 7 | Flatpack 1500 | 060171002196 | KP5/Zduńska Wola | Uszkodzony |

Łódź, 2022..............				           Moduły odebrał .........................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do umowy.

WZÓR

PROTOKÓŁ  ODBIORU KOŃCOWEGO USŁUGI

Miejsce dokonania odbioru: KWP w Łodzi

Data dokonania odbioru: …………………………………

Ze strony Wykonawcy:                                                   Ze strony Zamawiającego:

1 ………………………					       1……………………..

2. …………………….                                                          2………………………

Wykaz dostarczonych urządzeń/usług:

| Lp. | Nazwa modułu | Nr modułu | Jednostka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

Tak *

Nie * - zastrzeżenia …………………………………………………………………………….

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/ usługi z parametrami i funkcjonalnością opisaną w  Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Zgodne*

Niezgodne* - zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………….

Odbiór dokumentacji powykonawczej potwierdzony przez Zamawiającego:

Pozytywny*

Negatywny* - zastrzeżenia:

…………………………………………………………………………………………………..

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny*

Negatywny* - zastrzeżenia:

…………………………………………………………………………………………………..

* niewłaściwe skreślić

WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY: