„ARKADA” Biuro Usług Projektowych

Ryszard Alcer

63-900 Rawicz, ul. Sienkiewicza 20/6

tel. 601 162 469

e-mail: ryszardalcer@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Świetlica wiejska |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Chocieborowice, gmina Wąsosz |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IX |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | działka nr ewid. 267/10 Jednostka ewid. 020404_5 Wąsosz Obręb ewid. 0005 Chocieborowice |
| INWESTOR | Gmina Wąsosz ul. Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz |

| zakres opracowania | imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych | pełniona funkcja projektowa | data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża elektryczna | inż. Robert Jamroży w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0146/POOE/08 | PROJEKTANT | październik 2022 |  |
| Branża elektryczna | Inż. Piotr Kolendowicz | OPRACOWAŁ | październik 2022 |  |
| Branża elektryczna | Inż. Mateusz Jamroży | OPRACOWAŁ | październik 2022 |  |

# STRONA TYTUŁOWA

# SPIS TREŚCI

I.	 STRONA TYTUŁOWA	1

II.	SPIS TREŚCI	2

III.	ZAŁĄCZNIKI PRAWNE	3

IV.	OPIS TECHNICZNY	6

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	6

2.	CEL OPRACOWANIA	6

3.	ZAKRES OPRACOWANIA	6

V.	OPIS SZCZEGÓŁOWY	7

1.	ZASILANIE	7

2.	ROZDZIELNICA	7

3.	INSTALACJE SILNOPRĄDOWE	7

4.	OŚWIETLENIE	8

5.	OCHRONA ODGROMOWA	8

6.	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	9

7.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	9

8.	OBLICZENIA TECHNICZNE	10

9.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII	10

10.	UWAGI KOŃCOWE	10

VI.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

# ZAŁĄCZNIKI PRAWNE

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

19.10.2022. ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

19.10.2022. ROBERT JAMROŻY

# OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Podkład budowlany.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, który ma na celu stworzenie podstaw techniczno-prawnych do wykonania i kosztorysowania robót branży elektrycznej bezpośrednio związanych z inwestycją obejmującą budowę świetlicy wiejskiej w Chocieborowicach.

.

- ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie poniższego opracowania projektuje się następujące elementy infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV:

- zasilanie,

- rozdzielnica

- instalacja siły,

- instalacja oświetlenia,

- instalacja uziemienia i odgromowa.

# OPIS SZCZEGÓŁOWY

- ZASILANIE

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej w Chocieborowicach będzie zasilany z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP (zakres ENEA). Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 13kW.
Od złącza kablowego projektuje się wlz w kierunku instalacji odbiorcy kablem typu YKYżo 5x10mm2. Przebieg trasy kabla zasilającego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

- WYTYCZNE WYKONANIA LINII KABLOWYCH

Linie kablowe należy układać zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Linie kablowe nN:

- kabel układać na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,

- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 5oC lub wg wytycznych wytwórcy,

- ułożony kabel należy opisać, rok budowy oraz kierunek,

- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.

- ROZDZIELNICA

Projektowana rozdzielnica:

- RG  – rozdzielnica główna, rozdzielnicę wykonać jak szafkę natynkową o stopniu ochrony minimum IPx4 z drzwiami.

Obwody należy wyprowadzać z rozdzielnicy poprzez listwę zaciskową. W rozdzielnicy należy zostawić 30% rezerwy miejsca.

- INSTALACJE SILNOPRĄDOWE

Instalacje silnoprądowe:

Instalację w pomieszczeniach ogólnych należy wykonać o stopniu ochrony minimum IP20, w części socjalnej oraz gospodarczej należy zachować stopień ochrony minimum IP44. Przewody należy układać podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosować przewody o izolacji 750V. Gniazda należy montować na wysokości 30cm od posadzki, w pomieszczeniach. Łączniki należy montować na wysokości 140cm od posadzki.

Trasy kablowe:

W budynku instalacje należy rozprowadzić podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Instalacje sanitarne:

Projektuje się zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branżowych.

- OŚWIETLENIE

W obiekcie będzie wykonany następujący rodzaj oświetlenia:

- podstawowe,

- zewnętrzne

- ewakuacyjne

Oświetlenie podstawowe:

Natężenia oświetlenia w budynku jest dostosowane do wymagań PN-EN12464-1 oraz zaleceń inwestora i wynosi:

- główna sala			300 lx

- kuchnia				300 lx

- pomieszczenia gospodarcze	100 lx

- toaleta			             200 lx

Projektuje się oprawy oświetleniowe ze źródłem LED o barwie światła wynoszącej 4000K. Dobrano oprawy do montażu nastropowego. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników miejscowych.

Oświetlenie ewakucyjne:

Dodatkowo zamontować należy oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji wskazujące kierunek ewakuacji. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napięcia. Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1 godzinę.

Oświetlenie zewnętrzne:

Naświetlacze montowane na elewacji, załączane za pomocą czujnika zmierzchowego.

- OCHRONA ODGROMOWA

Uziom projektowanego budynku wykonać jako uziom fundamentowy płaskownikiem FeZn 30x4mm układany na dnie wykopu o głębokości min. 80cm. Z uziomu wykonać wypusty do podłączenia rozdzielnicy głównej, szyny połączeń wyrównawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj. CO, wod-kan, gaz, itp., a także poprzez złącza kontrolne montowane w elewacji lub w gruncie łączyć z przewodami odprowadzającymi. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm. Zwody poziome wykonać drutem FeZn Ø8mm układanym na typowych uchwytach. Ze zwodami łączyć wszystkie metalowe elementy i urządzenia montowane na dachu. Na szczycie wieży wykonać zwód niski 0,5m drutem FeZn Ø8mm.

- OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W rozdzielnicy RG  należy zainstalować ograniczniki T1+T2. Ograniczniki mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi.

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prądzie znamionowym powyżej 32A, czas 0,4s (napięcie 230V) i 0,2s (napięcie < 400V) w obwodach o prądzie znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy:

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE,

- wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,

- przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić

- charakterystyki urządzeń ochronnych i impedancja obwodu powinna spełniać następujący warunek: Zs x Ia ≤ Uo.

Ochrona uzupełniająca:

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo prądowe RCD w obwodach zakończonych gniazdem wtyczkowym o prądzie znamionowym do 20A oraz urządzenia ruchomego instalowanego na zewnątrz budynku bądź w pomieszczeniach wilgotnych o prądzie znamionowym do 32A. Należy stosować połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie równocześnie dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce z, gdzie jest to możliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń włącznie z gniazdami wtyczkowymi.

- OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

| Odbiory | Pi [kW] | kj | Pz [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniazda | 14,0 | 0,5 | 7,0 |
| Płyta indukcyjna | 7,2 | 0,6 | 4,3 |
| Oświetlenie | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
| Oświetlenie zewnętrzne | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
| Razem RG | 22,6 | 0,3 | 12,4 |

Wnioski i uwagi:

- Samoczynne wyłączenie jest zachowane (Iz > Iw).

- Obliczenia sprawdzające wykonano dla linii zasilających i odbiorników w najgorszych warunkach.

- Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natężenia oświetlenia. Obliczenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Zastosowanie źródeł LED wpływa na oszczędzanie energii elektrycznej w porównaniu ze standardowymi żarowymi źródłami światła. Informacje dotyczące urządzeń dostarczonych przez Inwestora, nie wykazują znaczącego wpływu sprzyjającego oszczędzaniu energii elektrycznej.

- UWAGI KOŃCOWE

- Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Wykonać pomiary kontrolno-pomiarowe instalacji uziemień, oświetlenia, rezystancji izolacji, skuteczności zerowania oraz oświetlenia.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nieujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak, jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

……..……………………

Opracował:

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

            - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            - RZUT FUNDAMENTÓW – instalacja uziemienia

            - RZUT PRZYZIEMIA – instalacja elektryczna

            - RZUT DACHU – instalacja odgromowa

            - SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG