**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. II**

1. **Jaki jest wymiar komina, szachtu kominowego, informacja wymagana w celu prawidłowego doboru oraz montażu nowego wkładu do kotła peletowego.**

Ad.1 W ofercie należy uwzględnić koszt wkładu kominowego, zgodny z wytycznymi wybranego producenta kotła. Wkład kominowy powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej gr. min. 0,8 mm. Wymiary min. 18 x 18 cm lub średnicę min. 20 cm.