Załącznik nr 2 do Przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa dla zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej oraz tłoczni ścieków w rejonie ul. Wiosennej, Kokota w Rudzie Śląskiej  – Bielszowicach”

Wymagania dotyczące projektu tłoczni ścieków.

- Przy projektowaniu tłoczni należy uwzględnić:

- zasuwę nożową w obiekcie tłoczni na rurociągu grawitacyjnym,

- drabiny do dna obiektu tłoczni, klapy włazowe zamykane na kłódkę. Drabiny, armatura, separator oraz poręcze zewnętrzne ze stali kwasoodpornej. Wymiar klap włazowych dostosować do możliwości wyjmowania żurawiem samochodowym pomp w czasie remontu,

- 2 pompy z zabezpieczeniem termicznym i wilgotnościowym z kompletną armaturą (armatura ze stali kwasoodpornej); pompa powinna posiadać króciec tłoczny min. DN100mm,

- zbiornik obiektu tłoczni z żelbetonu o ekspozycji XA3 i odpowietrznikami,

- wykonanie rząpia w dnie zbiornika obiektu tłoczni,

- zabudowę przepływomierza w komorze tłoczni. Przepływomierz powinien mieć następujące parametry:

- funkcje: wskazanie przepływu, kierunek przepływu, pomiar jedno lub dwukierunkowy, liczniki objętości, sygnalizacja pustego rurociągu, raporty, dozowanie, alarmy, wyjścia impulsowe, błędy pracy, rejestracja zaników zasilania, zegar, wydruki (współpraca z drukarką), samodiagnostyka,

- zasilanie: 240V,

- błąd pomiarowy: 0,5% aktualnego przepływu w zakresie 0,5÷10m/s, 1% aktualnego przepływu w zakresie 0,1÷0,5m/s,

- wyświetlacz: podświetlany, alfanumeryczny, min. dwie linie (konfigurowalne dla wskazań natężenia przepływu, stanu liczników oraz funkcji dodatkowych),

- wyjście prądowe aktywne: 0-20mA lub 4-20mA (konfigurowalne); rezystancja obciążenia 
< 800(,

- komunikacja: łącze szeregowe RS-485, protokół MODBUS (RTU, ASCII). Wszystkie wejścia 
i wyjścia muszą być izolowane galwaniczne,

- głowica przepływomierza o stopniu ochrony IP 68.

- dostarczenie Zamawiającemu króćca z dwoma kołnierzami do wmontowania w miejsce przepływomierza, w celu umożliwienia jego serwisowania, przy jednoczesnym zachowaniu pracy tłoczni.

- w komorze tłoczni należy przewidzieć zabudowę szybkozłącza do płukania przewodu tłocznego oraz manometru na opasce ze stali nierdzewnej w celu pomiaru ciśnienia w przewodzie tłocznym,

- trzygodzinną retencję ścieków na czas prowadzonych prac w zbiorniku tłoczni,

- możliwość prowadzenia prac serwisowych bez konieczności wyłączania tłoczni,

- możliwość prowadzenia prac poprzez zdolność tłoczenia ścieków mobilną pompą do króćca 
z szybkozłączką,

- średnie zużycie na 1 mieszkańca 100 l/24h, przy założeniu 4 mieszkańców na budynek.

- Przy projektowaniu przewodu tłocznego należy uwzględnić:

          - czyszczaki/rewizja co 100 mb, w studzienkach o średnicy min. 800mm – jeżeli obsługa czyszczaka/rewizji możliwa jest z poziomu terenu, w przypadku konieczności zejścia do czyszczaka/rewizji w celu jego obsługi, konieczne jest zabudowanie studni o średnicy min. 1000mm,

          - zawory napowietrzająco-odpowietrzające,

          - w najniższym punkcie systemu zawór spustowy zabudowany w studzience min. 1000mm,

          - zachowanie osiowości kanału tłocznego, bez wykonania zbędnych załamań obniżających wydajność i sprawność tłoczenia oraz tworzących opory przepływu ścieków.

- Wykonanie drogi dojazdowej do projektowanego obiektu tłoczni dla samochodów specjalnych 
o ciężarze 40 ton, droga powinna być wykonana z kostki brukowej.

- Ogrodzenie obiektu tłoczni zaprojektować z materiałów, które będą miały zwiększoną odporność na agresywne warunki atmosferyczne i będą zabezpieczały obiekt przed wejściem osób trzecich. Ogrodzenie należy zaopatrzyć w bramę zamykaną na kłódkę i furtkę z zamkiem wyposażonym 
w wkładkę patentową.

- Na terenie obiektu zaprojektować oświetlenie w celu umożliwienia jego monitoringu.

- Zaprojektować system monitoringu, na terenie obiektu, składający się z:
a) kamer przystosowanych do montażu na zewnątrz w panujących na tym obszarze warunkach klimatycznych, wykorzystujących podczerwień do rejestracji obrazu w trybie nocnym i zezwalających na nagrywanie w rozdzielczości minimum FullHD i 25 klatkach/sekundę, 
b) centrali  alarmowej, 
c) lokalnego rejestratora, zabezpieczonego hasłem, z nośnikiem pamięci do zapisu video za okres minimum,  14  dni,
d) systemu przesyłu obrazu w czasie rzeczywistym do zdalnego rejestratora DVR z wykorzystaniem sieci GSM, protokołu RTSP oraz standardów ONVIF. System transmisji danych powinien umożliwiać parametryzację standardów kompresji i jakości przesyłanego strumienia zapewniając minimalny dzienny transfer danych nie większy niż 1 GB.

- Na terenie tłoczni ścieków należy zaprojektować hydrant zasilany z wodociągu PE Ø 90mm. 
W przypadku zastosowania hydrantu nadziemnego należy uwzględnić hydrant z zabezpieczeniem złamaniowym. W projekcie należy zastosować zasuwy i hydrant jednego ze wskazanych producentów: HAWLE, AVK, TALIS, JAFAR, AKWA. Odcinek wodociągu do tłoczni ścieków zaprojektować z rur PE 100 SDR 11 o średnicy 90mm. Połączenia rur wykonane powinny być za pomocą zgrzewów doczołowych lub kształtek elektrooporowych firmy GF+ (możliwość zastosowania kształtek równorzędnych).

- Osobny projekt AKPiA, uwzględniający:

- wykonanie zasilania energetycznego pomiędzy szafą przyłączeniową zlokalizowaną w rejonie ogrodzenia a szafą sterowniczą,

- wymagania w zakresie szafy zasilająco–sterującej:

- wyposażenie szafy sterowniczej, z mechaniczną blokadą, które umożliwi ręczne załączanie/wyłączanie zasilania poprzez gniazdo (63A/5) przewoźnego agregatu,

- układ SZR uruchamiający rezerwowe zasilanie w przypadku zaniku zasilania podstawowego,

- sterowanie naprzemienną lub jednoczesną pracą pomp, która odbywać się będzie za pomocą sondy w zależności od poziomu ścieków a realizowane automatycznie w oparciu o sterownik PLC,

- wybór sterowania – sonda (sterownik) lub pływaki (z pominięciem sterownika) za pomocą przełącznika,

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

- sygnalizacja alarmu (przelewu) za pomocą czujników poziomu,

- dane z tłoczni będą przesyłane za pomocą GPRS na oczyszczalnię ścieków, gdzie będzie wymagane stworzenie maski obiektu w programie do wizualizacji SCADA, zgodnie 
z istniejącymi standardami,

- sterownik i modem do transmisji danych należy wyposażyć w odpowiedni program realizujący funkcje zawarte poniżej:

- sterowanie naprzemienną lub jednoczesną pracą pomp,

- zabezpieczenie pomp przed zbyt dużym lub małym poborem prądu,

- na klawiaturze sterownika bezpośrednio możliwość wprowadzenia:

- poziomu (załączenia i wyłączenia pomp) dla każdej pompy,

- max i min wartości prądów zabezpieczających pompę,

- max ilości załączenia pompy na godzinę,

- kasowanie czasu pracy pomp (sumaryczny, „od przeglądu”, ostatni cykl / bądź aktualny w czasie pracy),

- max czas ciągłej pracy pompy,

- kasowanie awarii;

- możliwość bezpośredniego odczytu następujących wartości z wyświetlacza sterownika:

- czy pompa pracuje czy nie (wizualizacja),

- wizualizacja wszystkich trybów pracy pomp (ręczne/stop/automat),

- prądy pomp (dla każdej osobno)

- przepływ chwilowy na rurociągu tłocznym,

- czasy pracy każdej pompy (sumaryczny, „od przeglądu”, ostatni cykl / bądź aktualny w czasie pracy),

- poziom ścieku,

- stan transmisji, BTS, siła sygnału,

- ilość załączeń pompy na godzinę,

- historia zdarzeń (alarmów);

- transmisja danych:

- poziom ścieków,

- czasy pracy każdej pompy (sumaryczny, „od przeglądu”, ostatni cykl / bądź aktualny w czasie pracy),

- prądy pomp,

- przepływ,

- alarmy (awaria pompy, brak zasilania, suchobieg, poziom max ścieku, otwarcie szafki, otwarcie klapy),

- stworzenie maski obiektu w programie do wizualizacji SCADA, zgodnie z istniejącymi standardami na oczyszczalni ścieków;

  - szafa sterownicza musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz UV (poliestrowa) z cokołem, wandaloodporna o stopniu IK 10; należy zastosować skrzynkę pośrednią dla podłączenia pomp, doprowadzenie przewodów od spodu szafy poprzez dławiki, do których musi być dostęp w części otwartej szafy, drzwi zewnętrzne pełne z wkładką bębenkową, przyciski (start, stop), przełączniki (A-O-R, sonda/pływaki, oświetlenie komory), lampki sygnalizacyjne, wyłącznik bezpieczeństwa, panel sterownika i przepływomierza oraz analizatora sieci zamontować na drzwiach wewnętrznych,

  - w szafie zastosować odpowiednio dobrane zabezpieczenia przepięciowe i odgromowe, podstawowe i dodatkowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe (zrealizować przez samoczynne wyłączenie zasilania w oparciu o wyłączniki różnicowoprądowe dla każdej pompy o prądzie wyłączenia 30mA.), układy łagodnego rozruchu (softstart) dla każdej z pomp, pomiar poboru prądu we wszystkich fazach, sterownik programowalny PLC z ekranem i klawiaturą, przetwornik przepływomierza, analizator sieci, awaryjne zasilanie dla urządzeń transmisji danych min. 1 godzina, grzałkę i wentylator z termostatem, czujkę zmierzchową z instalacją dla zewnętrznego oświetlenia i obwodu zasilania dla instalacji alarmowej, wykonać układ sterowania umożliwiający automatyczne płukanie pomp. Zabudować w szafie gniazdo tablicowe hermetyczne 230 V IP 67.

  - do szafy sterowniczej doprowadzić uziemienie i zakończyć zaciskiem PE oraz wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich części przewodzących i podłączyć do zacisku ochronnego PE.

Ponadto wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być zdolne do przewodzenia w sposób ciągły określonego prądu znamionowego, zaprojektowane w oparciu o przepisy prawa i obowiązujące normy, a niezbędna dokumentacja przekazana zamawiającemu/PWiK, który zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag w projekcie.

Po rozruchu wszystkie niezbędne dokumenty, gwarancje, oprogramowanie przekazać użytkownikowi/PWiK.

Należy przeprowadzić szkolenie z obsługi i serwisowania tłoczni ścieków. Ponadto konieczne jest dostarczenie filmu instruktażowego z serwisu tłoczni.

Przed wystąpieniem do Tauron Dystrybucja o zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej należy uzgodnić dane wymagane we wniosku o zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej z Kierownikiem Działu Utrzymania Ruchu Panem Piotrem Bartoszkiem tel. 32 342-42-74 lub 695 401 110,