Egzemplarz ….

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT Z PRZEBUDOWĄ DACHU

I TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F

Obiekt: 					Budynek mieszkalny

Kategoria obiektu: 			XIII

Inwestor:	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Góra

Adres inwestycji: 			ul. Janusza Korczaka 1F; dz. nr 10/6

jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

obręb 0008 Kamienna Góra

Zespół projektowy:

| Br. budowlana | mgr inż. Włodzimierz Wilk (proj. główny) upr. do proj. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG |  |
| --- | --- | --- |
| Br. sanitarna | inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI; upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specj. instalacji i sieci sanitarnych Nr 591/01/DUW |  |

Data opracowania: 08. 2023 r.

PROJEKT TECHNICZNY

Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej   3

- Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń                               4

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej      	8

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska 	8

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	8

- Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi	10

- Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych	10

- Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych	11

- Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi	11

- Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich ze-społów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego	11

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	11

- Charakterystyka energetyczna budynku	11

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1/PT – Elewacja wschodnia

Rys. 2/PT – Elewacja zachodnia

Rys. 3/PT – Elewacja północna

Rys. 4/PT – Elewacja południowa

Rys. 5/PT – Rzut dachu

Rys. 6/PT – Rzut poddasza

Rys. 7/PT - Przekrój A-A, B-B

Rys. 8/PT - Przekrój C-C

Rys. 9/PT - Przekrój D-D

Załączniki:

- Przynależność projektantów do izb

- Uprawnienia projektowe projektantów

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONT Z PRZEBUDOWĄ DACHU

I TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F

Inwestor:	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Góra

Adres inwestycji: 		ul. Janusza Korczaka 1F; dz. nr 10/6

jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

obręb 0008 Kamienna Góra

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.), oświadczam, że wyżej wymieniony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy:

| Br. budowlana | mgr inż. Włodzimierz Wilk (proj. główny) upr. do proj. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG |  |
| --- | --- | --- |
| Br. sanitarna | inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI; upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specj. instalacji i sieci sanitarnych Nr 591/01/DUW |  |

PROJEKT TECHNICZNY

Część opisowa projektu technicznego

  - Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń

Konstrukcja dachu drewniana, istniejąca.

Dach wielospadowy, kryty blachą na deskowaniu. Stan techniczny konstrukcji – dobry/zadowalający, lokalnie wymaga wzmocnienia i wymiany uszkodzonych elementów.

Geometria połaci od strony zachodniej z uwagi na przemieszczenie słupa i płatwi dachu lokalnie zdeformowana. Geometria pozostałych połaci nie budzi zastrzeżeń.

Projekt przewiduje likwidację lukarn dachowych, odtworzenie naświetli typu „wole oko”, naprawę i wzmocnienie uszkodzonej lokalnie konstrukcji drewnianej dachu oraz konstrukcji stropów poddasza wraz z wykonaniem impregnacji zabezpieczającej.

Projekt przewiduje powrót do pierwotnego pokrycia dachu dachówką ceramiczną.

1.1 Stan istniejący – ocena techniczna

Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe murowane z kamienia i cegły. Nie stwierdzono pęknięć ścian świadczących o nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Stan techniczny ścian fundamentowych – dobry

Ściany nośne.

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Nie stwierdzono pęknięć oraz odchylenia ścian. Stan techniczny ścian – dobry.

Więźba dachowa i pokrycie dachu.

Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-krokwiowa, pokryta blachą płaską łączoną na wólstwę.

Miejscowe uszkodzenia deskowania i konstrukcji drewnianej spowodowane  nieszczelnościami pokrycia dachu.

Stwierdzono przemieszczenie słupa dachowego oraz ugięcie płatwi połaci zachodniej.

Stan techniczny blaszanego pokrycia dachowego – zły.

Stan techniczny konstrukcji dachu dobry/zadowalający.

Kominy.

Kominy murowane z cegły pełnej, tynkowane. Widoczna deformacja i przebarwienia.

Stan techniczny dostateczny/zły.

Stan techniczny przedmiotowego budynku pozwala na przeprowadzenie projektowanych robót budowlanych.

  - Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe

Projekt nie przewiduje zwiększenia obciążeń dachu względem poprzedniego pokrycia dachu wykonanego z ceramicznej dachówki zakładkowej doszczelnianej zaprawą. Poza sytuacją lokalnych przemieszczeń na połaci północnej i wschodniej główne elementy konstrukcji drewnianej dachu nie wykazują nadmiernych deformacji.

Wykonano obliczenia sprawdzające statyczno – wytrzymałościowe charakterystycznych przekrojów konstrukcji dachowej.

- Dach dwuspadowy, symetryczny nad poziomem wyższym poddasza – przekrój D-D na rys. „Rzut poddasza. Stan projektowany.”

Schemat statyczny:

dach krokwiowy o rozpiętości 6,80 m, wysokości 3,40 m z krokwiami jednoprzęsłowymi o nachyleniu 45 stopni. Podpory dolne przegubowe – oparcie na murłatach drewnianych, podpora górna przegubowa – oparcie na płatwi kalenicowej.

Przekrój krokwi: 12x14 cm

Rozstaw krokwi: 1,0m

Dane wyjściowe do obliczeń wytrzymałościowych:

Klasa wytrzymałościowa drewna: C24

Obciążenia:

- obciążenia stałe (dachówka ceramiczna w koronkę na deskowaniu) : q=0,60 kN/m2, γ=1,35

- obciążenie śniegiem : I strefa śniegowa, A=490,0 mnpm

Qk=2,03 kN/m2,

Sk1=0,81kN/m2, γ=1,50

Sk2=1,22kN/m2, γ=1,50

- obciążenie wiatrem: III strefa wiatrowa, A=490,0 mnpm

Qk=0,35 kN/m2,

Pk1=0,30 kN/m2, γ=1,50

Pk2=-0,26 kN/m2, γ=1,50

Wyniki obliczeń : SGN – wykorzystanie nośności max 0,72

SGU – ugięcia Umax=3,15 cm większe od Udop=1,92 cm

Wniosek: Z uwagi na przekroczenie ugięć krokwi wprowadza się jętkę 12x10 cm

Wyniki powtórnych obliczeń:

SGN – wykorzystanie nośności max 0,416

SGU – wykorzystanie dop. ugięć max  0,96

- Połać jednospadowa, nad obniżeniem poziomu wyższego poddasza – przekrój C-C na rys. „Rzut poddasza. Stan projektowany.”

Projektowana wymiana krokwi.

Schemat statyczny: krokiew dwuprzęsłowa podparta przegubowo l=6,45 m

Przekrój krokwi: 12x15 cm klasa k27 (drewno nowe)

Rozstaw krokwi: 0,86 m

Obciążenia: jak w pkt. a)

Wyniki obliczeń : SGN – wykorzystanie nośności max  0.37

SGU – wyk. dop. ugięcia max 0,53

- Dach poziom niższy – przekrój A-A na rys. „Rzut poddasza. Stan projektowany.”

Schemat statyczny i obciążenia:

dach krokwiowo-płatwiowy, dwuspadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 45 st.

Przekrój krokwi : 12x13,5 cm klasa C24 (drewno stare)

Rozstaw krokwi : 1,0 m

Obciążenia: jak w pkt. a)

Wyniki obliczeń dla krokwi : SGN – wykorzystanie nośności max 0.52

SGU – wyk. dop. ugięcia max 0,52

Uwaga :

Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe wykonano przy użyciu licencjonowanego programu R2D2 firmy INTERSOFT.

Obliczenia znajdują się w archiwum autora opracowania.

- Podparcie Psp słupa dachowego S

Słup drewniany S 16x16 cm zlokalizowany na stropie drewnianym podpiera poziome naroże ramy płatwiowej.

Strop został przeciążony i słup uległ przemieszczeniu pionowemu, co spowodowało lokalną deformację połaci dachu.

Po zamontowaniu projektowanego, dodatkowego słupa S2p podpierającego istniejącą płatew obszar zbierania obciążeń z dachu  przez słup S zmniejszy się i będzie miał wielkość około 9,3 m2, co przekłada się na obciążenie osiowe ok. Q=27,7 kN.

Przyjęto podparcie w postaci belki stalowej zamontowanej nad stropem – HEB 140

Schemat statyczny: belka wolnopodparta, jednoprzęsłowa obciążona siłą skupioną Q.

Wyniki obliczeń:

SGN – wykorzystanie nośności 70,0%

SGU – wyk. dop. ugięcia 100%

  - Obliczenia termiczne

a) Strop poddasza.

Zgodnie z wymogami aktualnych warunków technicznych projektuje się docieplenie stropu w całości warstwą wełny mineralnej grubości 27 cm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. z dn. 18 września 2015 r. wymagany współczynnik dla stropodachu przy temperaturze pomieszczeń powyżej 16 st. C,

Ucmax = 0,15 W/m2xK (od stycznia 2020 r.)

Zestawienie materiałów

| Nr | Nazwa materiału |  |  | d | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maty i płyty z wełny min. | 0.035 | 1.30 | 27,0 | 7,714 |
| 2 | Folia paroszczelna | 0.180 | 2400.00 | 0.01 | 0.001 |
| 3 | Podsufitka + tynk | 0.230 | 6.00 | 3,0 | 0.13 |

Suma oporów SRi = 7,844

[W/(mK)] - współczynnik przewodzenia ciepła

[-]- współczynnik przepuszczania pary wodnej

d [cm] - grubość warstwy

R [(m2 K)/W] - opór cieplny warstwy materiału

Wyniki - przenikanie ciepła

Wyznaczenie temperatury zewnętrznej

Numer strefy klimatycznej: 3.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnętrz budynku Te = -20.0 oC

Wyznaczenie temperatury wewnętrznej

Pomieszczenie wewnętrzne: Pokoje mieszkalne.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 20.0 oC

Współczynnik przenikania ciepła

Opory przejmowania ciepła na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnętrznej

Rsi = 0.100 m2 × K/W

na powierzchni zewnętrznej

Rse = 0.040 m2 × K/W

Opór całkowity

RT = Rsi + SRi + Rse = 7,948 m2 × K/W

R = RT = 7,948  m2 × K/W

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę

U =1/R= 0.125 [W/m2 × K]

U = 0,125 [W/m2 × K]  ˂  Ucmax = 0,150 [W/m2xK]

b) Ściany poddasza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. z dn. 18 września 2015 r. wymagany współczynnik dla ścian zewnętrznych przy temperaturze pomieszczeń powyżej 16 oC,

Ucmax = 0,20 W/m2xK (od stycznia 2020 r.)

Grubość ścian ceramicznych poddasza - 38 cm + tynk cem. wapienny.

Przyjęto docieplenie płytami twardymi z wełny mineralnej grubości 16 cm o max współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mxK mocowanymi do ścian przez klejenie i kołkowanie.

Wykończenie powierzchni zewnętrznej w postaci tynku cienkowarstwowego na siatce zbrojącej zatopionej w warstwie kleju

U = 0,19 [W/m2 × K]  ˂  Ucmax = 0,20 [W/m2xK]

  - Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Nie dotyczy

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Nie dotyczy

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

4.1. Forma architektoniczna

Istniejąca forma architektoniczna dachu ulega zmianie z uwagi na zastąpienie obecnych lukarn dachowych

naświetlami „wole oko” w ilości wynikającej z dokumentacji historycznej.

Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne zapewniają:

  - bezpieczeństwo konstrukcji – poprzez zachowanie i niezbędne wzmocnienie istniejącego układu konstrukcyjnego i zastosowanie technologii i materiałów budowlanych powszechnie znanych i stosowanych, technologia tradycyjna,

  - bezpieczeństwo pożarowe – poprzez zastosowanie materiałów budowlanych i technologię zgodną z wymogami przepisów p.pożarowych dla odporności ogniowej przegród budowlanych,

  - bezpieczeństwo użytkowania – poprzez zaprojektowanie robót nie wpływających na istniejące pomieszczenia i ich wyposażenie,

  - warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska – zgodnie z wymogami przepisów.

- ochronę przed hałasem i drganiami –  poprzez zastosowanie materiałów budowlanych i technologię zgodną z wymogami przepisów.

4.2. Konstrukcja

Główny układ konstrukcyjny dachu pozostaje zachowany.

Obecnie dach kryty blachą płaską na pełnym deskowaniu wcześniej kryty był dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę z doszczelnieniem zaprawą wapienną. Projektowana wymiana pokrycia nie powoduje zwiększenia obciążeń ponad pierwotne krycie dachówką.

Projekt przewiduje lokalne wymiany krokwi, wzmocnienie i dosztywnienie konstrukcji w miejscach stwierdzonych deformacji.

Dla odciążenia słupów „S” usytuowanych na stropie części obniżonej poziomu wyższego projektuje się słupy „S2p”  (2szt.) oparte na koronach ścian poddasza, podpierające istn. płatwie. Dla odciążenia słupów S w poziomie niższym stosuje się słup „S3p” oparty na koronie ściany poddasza.

Układ krokwiowy połaci północnej z uwagi na przekroczone ugięcia wzmacnia się stosując jętki.

W miejscach oparcia słupów ‘S” dachu na stropie wprowadza się wzmocnienie belek stropowych obciążonych słupem przez obustronne nakładki drewniane. W miejscu największej deformacji stropu wprowadza się podporę stalową Psp (HEB 140).

Słupy „S” niższego poziomu z uwagi na smukłość wzmacnia się stosując poziomy układ tężników.

Krokwie składające się z odcinków jednoprzęsłowych przewiduje się do wymiany na krokwie ciągłe.

Szczegółowy zakres robót pokazano w części rysunkowej.

Zastosowano drewno konstrukcyjne iglaste klasy C27 (wg PN-EN-338:2004 Drewno konstrukcyjne).

4.3. Wykończenie zewnętrzne budynku

- rynny - średnica 150 mm,  rury spustowe -  średnica 120 mm, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej min. 0,60 mm.

Połączenia rynien oraz rynien z narożnikami wykonać za pomocą łączników rynien z klamrą szer. 70 mm z doszczelnieniem. W połączeniach rynien z narożnikami zastosować łączniki wulszty długości min. 25 cm. W koszach zastosować narożne osłony przeciwrozbryzgowe o długości ramion min.17 cm.

Rury spustowe w miejscach połączeń zamocować obejmami do ściany budynku, obejmy mocować pod dolnym kolanem odsadzki i pod złączkami lub kielichami łączącymi poszczególne rury w odległości między sąsiednimi obejmami nie większej niż 2,0 m.

Skośne odcinki rur spustowych pod okapem ułożyć z użyciem dwóch kolanek o kącie 45°, co zapewnia szybkie spływanie wody, na zakończeniu rury przed wpięciem do kanalizacji należy zamontować rewizję (czyszczak) lub wpust deszczowy z osadnikiem.

- stolarka -- wg części rysunkowej projektu – zestawienie stolarki,  przy czym   zamówienie na wykonanie stolarki należy dokonać po zdjęciu miary „z natury”.

Okno połaciowe OP1 78/118 oraz okna naświetli połaciowych : drewniane o współczynniku u max = 1,1 W/m2xK (wymiary naświetli jak istniejące);

Okna naświetli „wole oko”: drewniane o współczynniku u max  =1,1 W/m2xK (wymiary 100/40 cm).

Drzwi wejściowe z klatki schodowej na poddasze 100/200, klasowe EI30 z samozamykaczem, kierunek otwierania do klatki schodowej.

Parapety wewnętrzne z tworzywa.

Parapety zewnętrzne okien naświetli z blachy powlekanej 0,6 mm w kolorze pokrycia.

- pokrycie dachu głównego i daszku nad wejściem – dachówka ceramiczna karpiówka grubości 12 mm układana w koronkę w kolorze i rozmiarze jak na dachu budynku głównego nr 1 DCRO.

Dachówka karpiówka, gąsiory, dachówka krawędziowa wraz z akcesoriami powinny pochodzić od jednego producenta i być objęte gwarancją systemową.

Wymagana gwarancja min. 30 lat.

W połaci dachu przewiduje się zgodnie z częścią rysunkową osadzenie ceramicznych kominków wentylacyjnych fi 150 mm w kolorze pokrycia, dedykowanych do pokryć ceramicznych dachówką karpiówką w koronkę.

Wentylacja dachu powinna odpowiadać podstawowym wymaganiom normy DIN 4108-3: 1996 tj.:

- powierzchnia przekroju szczeliny wentylacyjnej przy okapie powinna wynosić min. 200 cm2 na 1,0m szerokości szczeliny,

- powierzchnia wylotu powietrza  w kalenicy powinna być większa niż 0,05% powierzchni wentylowanej.

- ławy kominiarskie przewiduje się do wymiany na metalowe w kolorze pokrycia,

- istniejące stalowe płotki przeciwśnieżne zostaną zastąpione rozbijaczami śniegu w rozmieszczeniu wg części rysunkowej,

- iglicę dachu należy odtworzyć wg części rysunkowej z zastosowaniem profili miedzianych i blachy miedzianej grubości min. 2,0 mm,

- deskowanie dachu zabezpieczone membraną wstępnego krycia – membrana powinna być wodoszczelna, otwarta dyfuzyjnie, odporna na rozerwanie (min. 370 N/5 cm wzdłuż oraz 270 N/5 cm w poprzek), nierozprzestrzeniająca ognia NRO, odporna na krótkotrwałe wysokie temperatury (do +150 oC), odporna na UV (min. 6 m-cy),

- docieplenie skosów dachu w obrębie mieszkań i klatki schodowej – wełną mineralną 15 cm o wsp. lambda max 0,035 W/m2xK zabezpieczoną od góry membraną wysoko paroprzepuszczalną 2000-4000 g/m2/24h, oraz od dołu folią paroszczelną na istniejącej podsufitce,

- docieplenie skosów dachu w obrębie mieszkań, w których przewiduje się montaż okna OP1 oraz naświetla W5 – wełną mineralną 30 cm o wsp. lambda max 0,035 W/m2xK zabezpieczoną od góry membraną wysoko paroprzepuszczalną 2000-4000 g/m2/24h, oraz od dołu folią paroszczelną i proj. obudową 2xGKF 15,0 mm na podwójnym ruszcie stalowym,

- okapy dachu i wiatrownice – drewniane istniejące do lokalnych napraw, czyszczenia i malowania,

- kominy – projektuje się przemurowanie wszystkich istniejących kominów do poziomu poniżej pokrycia dachu (w przypadku złego stanu technicznego – do poziomu stropu poddasza) z użyciem pełnej cegły klinkierowej w kolorze czerwonym, spoinowanej,

Spoina z dodatkiem trasu, klasy min 5,0 MPa, w kolorze szarym (odcień ustalony zostanie na budowie).

Tynk cem-wap. na kominach nie podlegających przemurowaniu w przestrzeni poddasza należy wymienić na nowy.

Istniejące kotwienia kominów do konstrukcji dachu należy wymienić na nowe stalowe, cynkowane i malowane proszkowo.

4.4. Wykończenie wewnętrzne obiektu:

- uzupełnienia tynków ścian poddasza: tynki gładkie, cementowo-wapienne;

- podłoga poddasza z płyt OSB - NRO grubości min. 22 mm łączonych na pióro – wpust,

- konstrukcja drewniana dachu wraz z drewnianymi schodami do czyszczenia i impregnacji środkiem o działaniu ogniochronnym, owadobójczym i grzybobójczym dopuszczonym do stosowania w obiektach mieszkalnych i zabytkowych,

- przewody wentylacyjne oraz rur stalowych 150 mm w osłonie termicznej  z wełny skalnej 10,0 cm pokrytej folią aluminiową (wymagane EI60) w przestrzeni poddasza nieużytkowego należy układać od spodu stropu poddasza do nasad wentylacyjnych osadzonych w połaci dachu z mocowaniem do konstrukcji drewnianej dachu,

- istniejące schody drewniane na wyższy poziom poddasza należy przesunąć o około 20 cm z uwagi na projektowane docieplenie ścian poddasza,

- drewniane drzwi wejściowe na poddasze należy wymienić na drzwi 100/200 p.poż. EI30 z samozamykaczem  otwierane do klatki schodowej.

- Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi

– w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy

- Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

- Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych

Wewnętrzna instalacja wodna

Istniejąca

Kanalizacja sanitarna

Istniejąca. Wywiewki wentylacyjne z przestrzeni poddasza należy wyprowadzić ponad dach.

Ogrzewanie

Istniejące

Wentylacja

Wymiana istniejących przewodów wentylacyjnych w przestrzeni poddasza wraz z montażem ceramicznych wywiewek wentylacyjnych w połaci dachu.

- Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi

Nie przewiduje się wykonania nowych przyłączy do obiektu.

- Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.

Nie dotyczy

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

Zgodnie z zapisami PAB

- Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy