Opis zasilacza UPS o mocy 5000VA do zasilania ……………………………:

ILOŚĆ SZTUK: 2

Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z polskiej dystrybucji.

Wymagane wsparcie inżyniera produktu w trakcie wdrażania rozwiązania. (do ustalenia z zamawiającym)

Tabela 1.1. Minimalne parametry UPS

| Parametr | Cecha/Wartość/Właściwość |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | - Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 5000VA / 4500W - Obudowa uniwersalna, jednostkę można zainstalować w szafie rack , w zestawie szyny do montażu w szafie rack - Technologia Podwójnej konwersji on-line - Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % - Sprawność: Praca on-line > 93% Tryb wysokiej sprawności > 98% |
| Parametry wejściowe | - Nominalne napięcie wejściowe 230V - Częstotliwość wejściowa 40–70 Hz - Typ gniazda wejściowego: Listwa zaciskowa (do 10 mm2) - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 176-276 V (100-276 V przy obniżeniu) - Inne napięcia wejściowe 200V, 208V, 220V, 240V |
| Parametry wyjściowe | - Napięcie wyjściowe domyślne 230V - Zniekształcenia napięcia wyjściowego <2% - Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz - Inne napięcia wyjściowe 200/208/220/240 V - Typ przebiegu sinusoida - Złącza/gniazda wyjściowe (8) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) (2) IEC 320 C19 (Zasilanie gwarantowane) Złącze zaciskowe - 2 programowalne grupy gniazd wyjściowych C13, 1 grupa C19 (podst.) - Wewnętrzny bypass |
| Akumulatory i czas podtrzymania | - Zamknięte, bezobsługowe, z regulowanym zaworem, ołowiowo-kwasowe, z minimalną żywotnością 3 lat - Czas autonomii ≥ 3 minuty dla pełnego obciążenia ≥ 11 minuty dla połowy obciążenia - Typowy czas ładowania ≤3 godziny do 90% - Rozszerzany czas podtrzymania poprzez dodatkowe moduły akumulatorowe - Baterie wymieniane na gorąco |
| Komunikacja i zarządzanie | - Porty komunikacyjne: RS232, USB, DB15 do pracy równoległej, Styki bezpotencjałowe DB9,Mini-terminal zaciskowy do zdalnego włączania / wyłączania, Mini-terminal zacisków do zdalnego wyłączania - Do zestawu dołączona karta sieciowa - Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTP, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory - Porty komunikacyjne SNMP: RJ45 (Ethernet), USB Micro-B, USB-A - Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD - Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia - Zdalne sterowanie wyłączeniem poprzez porty zdalnego wyłącznika awaryjnego ROO i RPO |
| Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | - CE, Znak CE, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 - 2 lata gwarancji |