| PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INFORMACJA BIOZ | NR |
| --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz NR UMOWY: SPiP/PN/2/U/3 ZADANIE NR: 11803 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Wiesław Kolassa SPRAWDZIŁ : mgr inż. Marek Jerzyński |  |
| kwiecień 2020r. |  |

| OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ |  |
| --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Wiesław Kolassa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr ewidencyjny KUP/0143/POOE/11 | Podpis: |
| SPRAWDZIŁ : mgr inż. Marek Jerzyński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr ewidencyjny KUP/0142/POOE/11 | Podpis: |
| kwiecień 2020r. |  |

Spis treści

5.	Podstawa opracowania instalacji elektrycznych	5

1	Zakres rzeczowy opracowania	5

2	Sieci i instalacje w terenie	5

2.1	Przyłącze elektroenergetyczne	5

2.2	Oświetlenie terenu wokół budynku	5

3	Instalacje elektryczne w budynku	5

3.1	Demontaże	5

3.2	Przełącznik zasilania	6

3.3	Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu	6

3.4	Rozdzielnice elektryczne	6

3.5	Bilans mocy	6

3.6	Obliczenia wlz	8

3.7	Oświetlenie	8

3.7.1	Oświetlenie podstawowe wewnętrzne	8

3.7.2	Sterowanie oświetleniem podstawowym wewnętrznym	8

3.7.3	Oświetlenie awaryjne	9

3.8	Gniazda 400V, 230V, 24V	9

3.9	Zasilanie urządzeń sanitarnych	10

3.10	Zasilanie wentylatorów	10

3.11	Strefy zagrożone wybuchem	11

3.12	Prowadzenie okablowania	14

3.13	Ochrona przed przepięciami	14

3.14	Ochrona przed porażeniem energią elektryczną	14

3.15	Połączenia wyrównawcze	15

3.16	Ochrona odgromowa	15

3.17	Obliczenia ochrony przed porażeniem	16

3.17.1	Zwarcie w ZK-PWP	16

3.17.2	Zwarcie w RG	16

3.17.3	Zwarcie w R6 (największe zabezpieczenie i najdłuższy kabel)	17

3.17.4	Zwarcie w R6/O1 (obwód oświetleniowy)	17

3.17.5	Zwarcie w R6/G32 (obwód gniazda 230V)	18

3.17.6	Informacje dodatkowe	19

4	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	20

5	Dokumenty projektanta	21

6	Dokumenty sprawdzającego	23

7	Warunki przyłączenia	25

Spis załączników

Zał. 1	Analiza ryzyka piorunowego

Zał. 2	Obliczenia oświetlenia w budynku

Spis rysunków

PB-E-979-19-01	Plan zagospodarowania działki

PB-E-979-19-02	Rzut parteru. Instalacja gniazd

PB-E-979-19-03	Rzut piętra. Instalacja gniazd

PB-E-979-19-04	Rzut dachu. Instalacja odgromowa

PB-E-979-19-05	Rzut parteru. Instalacja oświetlenia

PB-E-979-19-06	Rzut piętra. Instalacja oświetlenia

PB-E-979-19-07	Rzut parteru. Korytka kablowe. Zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych

PB-E-979-19-08	Schemat blokowy zasilania

PB-E-979-19-09	Schemat przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PB-E-979-19-10	Schemat sterowania siłownikami wywietrzaków

PB-E-979-19-11	Schematy sterowania wentylatorami

PB-E-979-19-12	Rozdzielnice

Uwaga: Wszystkie uzgodnienia dotyczące projektu instalacji elektrycznej zostały zebrane w teczce – PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z pozostałymi dokumentami formalnymi. Znajdują się tam następujące uzgodnienia:

- Uzgodnienie Komendanta RCI w Bydgoszczy do dokumentacji budowlanej z dn. 14.05.2020r.

- Uzgodnienie Komendanta CSL w Grudziądzu do dokumentacji budowlanej z dn 21.05.2020r.

- Uzgodnienie Komendanta 13 WOG w Grudziądzu do dokumentacji budowlanej z dn 27.05.2020r.

- Uzg. Szefa DWOP w Bydgoszczy w zakresie zagospodarowania terenu z dn 25.05.2020r – PZD

# Podstawa opracowania instalacji elektrycznych

Podstawę prac projektowych stanowią:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe dla zadania inwestycyjnego,

- osobista inwentaryzacja stanu istniejącego w budynku i w terenie,

- uzgodnienia z Użytkownikiem,

- uzgodnienia z energetykiem,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- koncepcja programowo – przestrzenna w zakresie przebudowy układu zasilania kompleksu,

- ocena zagrożenia wybuchem,

- aktualne normy i przepisy Prawa Budowlanego,

- koordynacja międzybranżowa,

- wiedza i doświadczenie inżynierskie.

# Zakres rzeczowy opracowania

Projekt budowlany swym zakresem obejmie:

- demontaż instalacji istniejących w budynku,

- projekt kompletnych nowych instalacji elektrycznych w budynku (w części przebudowywanej oraz projektowanej),

- projekt instalacji odgromowej,

- projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- demontaż złącza elektroenergetycznego,

# Sieci i instalacje w terenie

## Przyłącze elektroenergetyczne

Budynek zasilany będzie ze stacji ST II kablem w ziemi. Projekt stacji oraz przyłącza znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania.

W ramach niniejszego projektu, przy budynku 174 w miejscu wskazanym na planie zainstalować złącze ZK-PWP (zespół Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu). Złącze wybudować zgodnie ze schematem, zastosować wyłącznie aparaty przystosowane do pracy w warunkach temperatur zewnętrznych. W budynku zainstalować przycisk PWP. Po naciśnięciu przycisku PWP zostanie wyłączone zasilanie wszystkich obwodów w budynku.

Wartość rezystancji uziemienia złącza R≤10Ω.

## Oświetlenie terenu wokół budynku

Projekt oświetlenia zewnętrznego stanowi uzupełnienie projektu grupy Eco-Investment obejmującego oprawy na słupach w okolicy przebudowywanego budynku stacji obsługi. W celu uzupełnienia oświetlenia terenu wokół budynku projektuje się dodatkowe oprawy na budynku, sterowane poprzez wyłącznik zmierzchowy programowalny. Rozmieszczenie zgodnie z planem.

# Instalacje elektryczne w budynku

## Demontaże

Stan techniczny oraz zakres instalacji elektrycznych nie pozwalają na ich dalsze użytkowanie po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Projektuje się demontaż wszystkich instalacji elektrycznych w budynku wraz z instalacją odgromową na budynku. Podczas demontażu zwrócić szczególną uwagę na aparaty i urządzenia, które będą nadal wykorzystywane przez Użytkownika:

- maszyny, obrabiarki, elektronarzędzia będą wykorzystane w tym samym budynku po zakończeniu jego rozbudowy i przebudowy,

- prostowniki do ładowania akumulatorów

będą wykorzystane w tym samym budynku po zakończeniu jego rozbudowy i przebudowy. Obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych jest ich usunięcie z budynku i przechowanie w należytych warunkach, tzn. niepowodujących żadnych uszkodzeń. Po zakończeniu prac budowlanych urządzenia te należy powtórnie zainstalować w budynku w miejscach przewidzianych projektem. Poza tym inne aparaty, takie jak np. oprawy oświetleniowe i inne, których wykorzystanie jest możliwe na innych obiektach Użytkownika należy komisyjnie ocenić i te które zostaną zakwalifikowane przekazać do WOG-u. Pozostałe urządzenia i inne materiały zebrane podczas demontażu Wykonawca usunie i podda utylizacji. W skład wspomnianej wyżej komisji wejdą przedstawiciele Użytkownika oraz WOG-u.

## Przełącznik zasilania

W złączu ZPWP projektuje się ręczny przełącznik zasilania sieć-agregat. Przełącznik musi posiadać blokadę mechaniczną uniemożliwiającą jednoczesne załączanie 2 źródeł. Przyłącze agregatu zakończyć wtyczką 400V/63A IP65 na budynku, obok złącza ZPWP.

## Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

Projektuje się Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP na zewnątrz w złączu przy budynku zgodnie z opisem powyżej i na schemacie. PWP wyłącza zasilanie ze stacji transformatorowej oraz blokuje pracę zasilacza UPS. Przyciski PWP umieszczono przy obu wejściach głównych do budynku. Połączenie PWP z przyciskami wykonać przewodem o odporności ogniowej PH90 montowanym na certyfikowanych zawiesiach.

## Rozdzielnice elektryczne

W pomieszczeniu 0.29 Rozdzielnia elektryczna projektuje się:

- rozdzielnicę główną RG – główny podział energii w budynku, z RG będą zasilane wszystkie pozostałe rozdzielnice w budynku,

- rozdzielnicę R2, do zasilania obwodów lokalnych w pobliskich pomieszczeniach na parterze

- rozdzielnicę UPS-a RUPS do zasilania gniazd zasilania komputerów w pobliskich pomieszczeniach, GPD, PPD, RS

- zasilacz UPS do bezprzerwowego zasilania RUPS

Ponadto w budynku w miejscach uzasadnionych technologią projektuje się rozdzielnice lokalne: R1, R3, R4, R5, R6, T1, T2, T3, RS.

W komunikacji w pobliży wyjścia do przedsionka projektuje się zespół wyłączników rozdzielnic elektrycznych w którym będą wyłączniki zasilania rozdzielnic oraz lampki sygnalizujące obecność napięcia w rozdzielnicach. Wyłączniki te są przeznaczone dla obsługi do wyłączania zasilania poszczególnych obszarów w budynku po zakończeniu pracy.

Schematy ideowe i montażowe rozdzielnic zostaną opracowane w projekcie wykonawczym.

## Bilans mocy

W tabeli poniżej przedstawiono bilans mocy maszyn i narzędzi (technologia).

| Pomieszczenie | Moc [kW] |
| --- | --- |
| 0.1 spręzarkownia | 22 |
| 0.20 warsztat sam. Osob. | 5 |
| 0.4 magazynek mps | 3 |
| 0.6A spawalnia | 20 |
| 0.8 kancelaria | 1 |
| 0,9 warsztat elektr-mech | 13 |
| 0.10 spawalnia | 0 |
| 0.12 myjnia | 8 |
| 0.13b destylarnia | 5 |
| 0.14 zespołownia | 16 |
| 0.15 prostowniki | 20 |
| 1.2 pom. Diagnostyczne | 7,4 |
| 1.1 hala spawalnicza | 25 |
| 0.18 warsztat | 5 |
| 0.19 naprawa akumulat. | 3,5 |
| 0.21 hala remontowa 1+2 | 20 |
| 0.22 narzędziownia | 1 |
| 0.23 narzędziownia | 3 |
| 0.24 dział mechaniczny | 13 |
| 0.27 stolarnia | 15 |
| 1.01 kancelaria | 2 |
| 1.02 kancelaria | 2 |
| 1.03 kancelaria | 2 |
| 1.04A umywalnia | 2 |
| 1.05 stołówka | 2 |
| 1.06 pom. Socjalne | 4 |
| 1.5 ładowanie wózków | 20 |
| SUMA | 239,9 |

- tabela zawiera maksymalne przewidywane przez Użytkownika pobory mocy w poszczególnych pomieszczeniach wynikające z ich wyposażenia i funkcji, suma tych mocy wynosi (w zaokrągleniu) 240 kW

- na technologię określam współczynnik jednoczesności na poziomie 0,3

- moc szczytowa na technologię wynosi (w zaokrągleniu) 72 kW

W tabeli poniżej przedstawiono bilans mocy budynku.

| Opis | Pi [kW] | kj | Ps [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| technologia | 239,9 | 0,3 | 71,97 |
| UPS | 10 | 1 | 10 |
| napędy bram | 8 | 0,3 | 2,4 |
| urządzenia sanitarne | 62,2 | 1 | 62,2 |
| podnośniki | 8 | 0,8 | 6,4 |
| gniazda 230V ogólnego przezn. | 10 | 0,4 | 4 |
| oświetlenie | 11,3 | 0,7 | 7,91 |
| SUMA | 349,4 | 0,47 | 164,88 |

Moc szczytowa budynku wynosi 165 kW. Na taką moc uzyskano warunki techniczne przyłączenia (w załączniku). Za moc transformatora w stacji ST II odpowiada projektant – firma Eco-investment pracująca na zlecenie RZI w Bydgoszczy.

## Obliczenia wlz

## Oświetlenie

Projektowane oświetlenie przedstawiono na rzucie budynku. Oświetlenie zostało obliczone w programie DIALUX.

### Oświetlenie podstawowe wewnętrzne

Oświetlenie projektuje się zgodnie z normą  PN-EN 12464-1.

Do  opraw  oświetleniowych  zostaną zastosowane  przewody  YDYżo  3,4x1,5mm2.

Przyjęte natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem:

- strefy komunikacji, magazyny, pomieszczenia gospodarcze  – 100lx

- szatnie, WC, pomieszczenia  socjalne, kotłownia, pomieszczenia  techniczne – 200lx

- pomieszczenia warsztatowe, diagnostyczne, biurowe  – 500lx

Współczynnik  równomierności    w  polu  zadania  zgodnie  z  PN-EN  12464-1 nie  może  być  gorszy  niż  0,7  w polu zadania i w polu bezpośredniego otoczenia nie gorszy niż 0,5.

W  całym  obiekcie  projektuje się  oświetlenie  LED  z  barwą  w  kolorze  białym. Wszystkie oprawy będą wyposażone w firmowy zasilacz, zasilanie opraw napięciem 230V.

Projektuje się oprawy na elewacji zewnętrznej przy wejściach i wjazdach do obiektu.

Obwody oświetlenia zostaną zabezpieczone aparaturą modułową zgodnie z normą IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2.

W kanałach serwisowych projektuje się oświetlenie z wykorzystaniem opraw zasilanych napięciem bezpiecznym 24V.

### Sterowanie oświetleniem podstawowym wewnętrznym

Projektuje się sterowanie oświetleniem podstawowym wewnętrznym na trzy sposoby:

- za pomocą czujek ruchu – w sanitariatach, na klatce schodowej i komunikacji w części biurowej,

- za pomocą przycisków i przekaźników bistabilnych – w korytarzu głównym, hali spawalniczej i hali remontowej nr 2,

- za pomocą łączników – w pozostałych pomieszczeniach.

Rozmieszczenie przycisków i łączników pokazano na rzutach. Montaż na wysokości od h=1,1 ~ 1,4m, chyba, że na rzucie wskazano inną wysokość.

### Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne w budynku projektuje się zgodnie z normą PN-EN-1838. Projektowane oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22, oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego należy usytuować w pobliżu drzwi wyjściowych, oraz w takich miejscach, aby  zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo.

Oprawy awaryjne rozmieszczono tak, aby zapewnić bezpieczne przebywanie w pomieszczeniach w przypadku awarii. Uznano, że w pomieszczeniach typu narzędziownia, dział mechaniczny, warsztaty, może być wykonywana praca dlatego aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku braku zasilania, zastosowano oprawy awaryjne. Podobnie dla pomieszczeń technicznych jak np. rozdzielacze ciepła, rozdzielnia elektryczna itp. oraz w pomieszczeniach w których nie ma okien. Oprawy awaryjne zlokalizowano także w korytarzach, przedsionkach, toaletach oraz w pomieszczeniach, w których może przebywać większa grupa osób jednocześnie np. Jadalnia. Zostaną zaprojektowane oprawy typu LED.

Nie projektuje się opraw z piktogramami. Do oznakowania drogi ewakuacyjnej zostaną użyte niepodświetlane tabliczki.

Projektuje się centralkę  monitorującą  oświetlenie  awaryjne.  Ma  to  na celu  integracje  procesu  kontroli  i  monitorowania  pracy  dużej  ilości  opraw  oświetlenia  awaryjnego.  Centralnym elementem  systemu  będzie  centralka zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.  Jako  medium  transmisyjne  należy  stosować  dwużyłowy  kabel  sygnałowy zgodny z wymaganiami producenta opraw, który przyłączony będzie do każdej oprawy.

Zasilanie awaryjne (akumulatory) dla opraw oświetlenia awaryjnego zapewnią pracę systemu  przez  1  godzinę  po  zaniku  zasilania  podstawowego.

Wymagane  natężenie  oświetlenia  awaryjnego  na drodze ewakuacyjnej musi wynosić 1 lx dla dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, przy hydrantach 5lx. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na  centralnym  pasie  drogi,  obejmującym  nie  mniej  niż  połowę  szerokości  drogi,  natężenie  oświetlenia  powinno stanowić  co  najmniej  50  %  podanej  wartości. Stosunek  maksymalnego  do  minimalnego  natężenia  oświetlenia wzdłuż  centralnej  linii  drogi  ewakuacyjnej  nie  powinien  być  większy  niż  40:1.  Na  drodze  ewakuacyjnej  50  % wymaganego  natężenia  oświetlenia  powinno  być  wytworzone  w  ciągu  5s,  a  pełny  poziom  natężenia  oświetlenia w ciągu 60s.

Uwaga: zaleca się lokalizacje ręcznego sprzętu gaśniczego (np. gaśnice) w pobliżu hydrantów ppoż., ze względu na wymagane natężenie oświetlenia. W przypadku zlokalizowania w innym miejscu należy zapewnić natężenie oświetlenia awaryjnego na poziomie 5lx.

## Gniazda 400V, 230V, 24V

Projektuje się gniazda 400V, 230V oraz 24V. Są to gniazda ogólnego przeznaczenia, zasilające urządzenia technologiczne oraz do zasilania opraw oświetleniowych przenośnych w kanałach serwisowych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V.

Gniazda 400V i 230V zasilające urządzenia technologiczne będą zabezpieczone wyłącznikiem bezpieczeństwa zlokalizowanym w tym samym pomieszczeniu. Gdy ktoś zauważy niebezpieczną sytuację przy maszynie będzie mógł w trybie awaryjnym wyłączyć zasilanie obwodów zasilających maszyny.

Wszystkie gniazda będą zasilane z lokalnych rozdzielnic zgodnie z opisem symboli na rzutach. Gniazda 400V i 230V będą posiadały styk ochronny PE. Gniazda 24V będą zasilane poprzez transformatory 230/24V, 200VA zainstalowane w skrzynkach w pobliżu gniazd 24V.

## Zasilanie urządzeń sanitarnych

Projektuje się zasilanie urządzeń sanitarnych zgodnie z rzutami i schematami.

## Zasilanie wentylatorów

Projektuje się zasilanie wentylatorów w budynku. W zależności od pomieszczenia i funkcji wentylacji dostosowuje się sposób podłączenia i sterowanie. Szczegóły pokazano w tabeli poniżej oraz na schematach.

| Lp. | Pomieszczenie | Wentylator | Opis podłączenia i sterowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Pom. diagnostyczne | wyciąg spalin - awaryjny | went. nawiewny i wywiewny załączanie systemem detekcji spalin |
| 2 | 1.1 Pom. diagnostyczne | wyciąg spalin | załączanie ręczne |
| 3 | 1.4 Wc | łazienkowy | załączany z oświetleniem |
| 4 | 0.4 Magazyn MPS | dachowy | załączanie ręczne wewnątrz i na zewnątrz, załączenie otwiera czerpnię, sterowanie poprzez falownik |
| 5 | 0.3 Sprężarkownia | ścienny | załączany detektorem temperatury, uruchomienie otwiera czerpnię |
| 6 | 0.2 Warsztat sam. osob. | wyciąg spalin | załączanie ręczne |
| 7 | 0.7 Hala remontowa 1 | wyciąg spalin | załączanie ręczne |
| 8 | 0.21 Hala remontowa 2 | wyciąg spalin | załączanie ręczne, sterowanie poprzez falownik |
| 9 | 0.12A Myjnia | dachowy | praca ciągła, sterowanie poprzez falownik |
| 10 | 0.12B Pom. gosp. | łazienkowy | załączany z oświetleniem |
| 11 | 0.17 Ładownia akumul. | wyciąg oparów (1bieg) awaryjny (2bieg) | praca podczas ładowania załączany podczas ładowania akumulatorów, w trybie awaryjnym systemem detekcji gazów, tryb awaryjny otwiera czerpnię (pom. 0.37) |
| 12 | 1.5 Ład. wózków widł. | dachowy | załączany systemem detekcji gazów |
| 13 | 0.25 Wc | 2x łazienkowy | załączanie z oświetleniem |
| 14 | 0.27 Stolarnia | wyciąg trocin wyciągowy dachowy | załączanie z urządzeniem poprzez falownik w T1 załączany z wentylacją |
| 15 | 1.01-03 Biura, magazyn | dachowy | praca ciągła, sterowanie regulatorem obrotów |
| 16 | 1.06-08 Wc, pom. gosp. | dachowy | praca ciągła, sterowanie regulatorem obrotów |

Dobór wentylatorów wraz z wyposażeniem.

| Pomieszczenie | Wentylator + urz. dodatkowe |
| --- | --- |
| Ładownia akumulatorów | 44015334-xx CRDV-R-250/225/1400T II 3G Ex h IIB+H2 T4 Gc ND (PPs/PPs), 400YV PTC RF 30823077-12 AC70 80A4,0.55KW,B5 3PTC 230/400V,50HZ II2G Exd IICT4Gb |
|  | 91040858 PRZEKAŹNIK TERMICZNY U-EK230E PTC |
|  | 40016312 FALOWNIK 0.75kW 3x380-460V -> 3x380-460V (L) |
|  | 91040908-01 ROZŁĄCZNIK SERWISOWY 3-FAZ 10A, 400V, 3-BIEGUN.+1STYK.POM |
| Ładowanie wózków akumulatorowych | 44015234-xx CRDV-R-200/200/1400T II 3G Ex h IIB+H2 T4 Gc ND (PPs/PPs), 400YV PTC RF 30723090-11 AC70 71A4,0.25KW,B5 3PTC 230/400V,50HZ II 2G Ex db IIC T4 Gb |
|  | 91040858 PRZEKAŹNIK TERMICZNY U-EK230E PTC |
|  | 40016302 FALOWNIK 0.4kW 3x380-460V -> 3x380-460V (L) |
|  | 91040908-01 ROZŁĄCZNIK SERWISOWY 3-FAZ 10A, 400V, 3-BIEGUN.+1STYK.POM |
| MPS - do regulacji | 44015134-xx CRDV-R-200/180/1400T II 3G Ex h IIB+H2 T4 Gc ND (PPs/PPs), 400YV PTC RF 30723090-11 AC70 71A4,0.25KW,B5 3PTC 230/400V,50HZ II 2G Ex db IIC T4 Gb |
|  | 91040858 PRZEKAŹNIK TERMICZNY U-EK230E PTC |
|  | 40016302 FALOWNIK 0.4kW 3x380-460V -> 3x380-460V (L) |
|  | 91040908-01 ROZŁĄCZNIK SERWISOWY 3-FAZ 10A, 400V, 3-BIEGUN.+1STYK.POM |
| Myjnia | 47015610 RVISP/4-20-025T 400YV, 50Hz |
|  | 40016302 FALOWNIK 0.4kW 3x380-460V -> 3x380-460V (L) |
| WA Stacja Diagnostyczna nawiew | 432410127 AFC/2-315-037S 230V,50Hz IE3 |
|  | 42516110 STOPA-PODSTAWA AFC DN 315 |
|  | 42518110 OSŁONA WLOTU AFC/TCxx DN 315 |
|  | 42519510 ZŁĄCZE PRZECIWDRGANIOWE DN315 AFC-315 |
|  | 91040907-02 ROZŁĄCZNIK SERWISOWY 1-FAZ 16A, 230V, 2-BIEGUN.+1STYK.POM 4G16-10-PK S6 R012 |
|  | 40025051 REB-5 230V, 50Hz |
| WA Stacja Diagnostyczna | 43524660 CTVB/4-315 230V |
|  | 40025051 REB-5 230V, 50Hz |
|  | 91040907-02 ROZŁĄCZNIK SERWISOWY 1-FAZ 16A, 230V, 2-BIEGUN.+1STYK.POM 4G16-10-PK S6 R012 |
| WC - instalacja W4 | 43528036 RF/4-160S 230V, 50Hz |
|  | 40025025 TLR 15 DS 230V,50Hz |
|  | 91040907-02 ROZŁĄCZNIK SERWISOWY 1-FAZ 16A, 230V, 2-BIEGUN.+1STYK.POM 4G16-10-PK S6 R012 |

## Strefy zagrożone wybuchem

Zgodnie z Oceną zagrożenia wybuchem opracowaną przez mgr inż. poż. Jana Rakocińskiego w projektowanym budynku mogą się tworzyć mieszaniny wybuchowe w następujących pomieszczeniach:

- Pomieszczenie nr 017 - ładownia akumulatorów kwasowych, z uwagi na wydzielający się wodór w procesie ładowania akumulatorów.

W pomieszczeniu ładowania akumulatorów zapewniona winna być wentylacja mechaniczna wywiewna dla okapów oraz przestrzeni podsufitowej, jako wentylacja podstawowa przez cały czas procesu ładowania akumulatorów i 1 godzinę po zakończeniu ładowania ostatniego ładowanego akumulatora oraz wentylacja awaryjna o podwyższonej krotności wymiany powietrza w przypadku przekroczenia stężenia wodoru pod okapami lub w strefie podsufitowej powyżej 30 % dolnej granicy wybuchowości. Nawiew świeżego powietrza z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza z akumulatorni oraz magazynka MPS.

Projektuje się wyłącznik wentylacji mechanicznej przed wejściem do pomieszczenia sprzężony z wyłącznikiem zasilającym gniazda prostowników napięcia. W pomieszczeniu czujnik gazu, poza pomieszczeniem centralkę sygnalizacyjną. Ponadto wytyczne szczegółowe:

– instalacja elektryczna zasilająca wraz z szynami przyłączeniowymi przewodów do ładowania akumulatorów zlokalizowana w strefie wydzielania się wodoru - strefa 2;

– oprawy oświetleniowe przewidziane do zamontowania na krawędzi okapów uwagi na mogący gromadzić się wodór w sytuacji awaryjnej zastosować w wykonaniu przeciwwybuchowym o klasie EEx IIC T1. Oprawy zamontować na zwieszakach w odległości co najmniej 0,8 m od sufitu lub nad krawędziami okapów;

– czujki detekcji wodoru wydzielającego z w akumulatorni, które mają być umieszczone w przewodzie wywiewnym z okapów oraz na suficie akumulatorowni muszą być dobrane dla monitorowanego gazu oraz być wyskalowane na 1 próg alarmu przy stężeniu 20% DGW i 2 próg przy stężeniu 40% DGW:

– strefę nad wyrzutnią wentylacji podstawowej i awaryjnej objąć ochroną odgromową w IV klasie ochronności;

– zapewnić skuteczną wentylację strefy podsufitowej po obu stronach żelbetowego podciągu

 na drzwiach do pomieszczenia ładowania akumulatorów umieścić napis „AKUMULATOROWNIA” oraz znak zakaz używania ognia otwartego oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych itp.

 do przyłączania akumulatorów stosować wyłącznie przewody połączeniowe sprawne, nie powodujące iskrzenia na zaciskach oraz o przekroju odpowiednim do pobieranego prądu,

 przestrzegać zakazu umieszczania w pomieszczeniu ładowania akumulatorów innych urządzeń (np. destylarki wody destylowanej) mogące być źródłem zapłonu,

 przestrzegać zakazu przekraczania ilości jednocześnie ładowanych akumulatorów, a przede wszystkim zakazu podłączania do jednego gniazda więcej niż jednego akumulatora,  przestrzegać zakazu przechowywania w pomieszczeniu materiałów palnych,

 w czasie ładowania akumulatorów spełnić wymagania wentylacyjne opisane w opracowaniu.

- Pomieszczenie nr 04 - podręczny magazynek MPS, z uwagi na okresowe przechowywanie w nim olejów smarowych, płynów hydraulicznych i rozcieńczalników

uznawanych za ciecze palne i łatwopalne.

– instalacja elektryczna w pomieszczeniu magazynku MPS w wykonaniu przeciwwybuchowym, z włącznikami wentylacji mechanicznej oraz oświetlenia na zewnątrz pomieszczenia. Zakaz montowania w pomieszczeniu gniazd wtykowych innych niż w wykonaniu przeciwwybuchowym.

– oprawy oświetleniowe przewidziane do zamontowania w pomieszczeniu zastosować w wykonaniu przeciwwybuchowym o klasie EEx IIA T1 (310℃). Oprawy zamontować możliwie najbliżej sufitu.

– proponuje się zamontować w pomieszczeniu czujki detekcji węglowodorów (substancji ropopochodnych), które powinny być umieszczone w miejscu nie narażonym na uszkodzenia, na wysokości max 0,4 m nad posadzką z dala od czerpni wywiewnej oraz nawiewnej świeżego powietrza i muszą być dobrane dla monitorowanych substancji ropopochodnych oraz być wyskalowane na 1 próg alarmu przy stężeniu 10% DGW i 2 próg przy stężeniu 30% DGW:

– strefę nad wyrzutnią wentylacji podstawowej i awaryjnej objąć ochroną odgromową w IV klasie ochronności;

 na drzwiach do pomieszczenia umieścić znak „ZAKAZ PALENIA TYTONIU I PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ UŻYWANIA OGNIA OTWARTEGO”  przestrzegać zakazu umieszczania w magazynku MPS innych urządzeń mogących być źródłem zapłonu,

 przestrzegać zakazu jednoczesnego przechowywania innych materiałów łatwopalnych w szczególności butli i kartuszy z gazem propan butan lub podobnych.

 przestrzegać zakazu przechowywania w pomieszczeniu innych materiałów palnych niż wykazano w opracowaniu, W przypadku konieczności rozszerzenia ilości i rodzajów przechowywanych cieczy palnych nalezy dokonać aktualizacji niniejszej oceny zagrożenia wybuchem o nowe ciecze palne pod kątem ich właściwości wybuchowych oraz wymagań wydajności wentylacji.

- Pomieszczenie nr 027 - stolarnia z uwagi na wykonywaną mechaniczną obróbkę drewna, w wyniku której wydzielają się znaczne ilości palnych pyłów drewna.

– instalacja elektryczna w pomieszczeniu stolarni w wykonaniu przeciwwybuchowym, z włącznikami wentylacji mechanicznej oraz oświetlenia na zewnątrz pomieszczenia. Zakaz montowania w pomieszczeniu gniazd wtykowych innych niż w wykonaniu przeciwwybuchowym.– silniki elektryczne wentylatorów oraz oprawy oświetleniowe w klasie Ex II 2D 185 C. Oprawy zamontować możliwie najbliżej sufitu.

- Pomieszczenie nr 1,5 - ładowanie wózków akumulatorowych.

– instalacja elektryczna zasilająca wraz z szynami przyłączeniowymi przewodów do ładowania akumulatorów powinna być zlokalizowana poza strefą bezpośredniej emisji wodoru (korki zamykające cele baterii akumulatora);

– oprawy oświetleniowe przewidziane do zamontowania na stropie pomieszczenia z uwagi na mogący gromadzić się wodór w sytuacji awaryjnej 52 zastosować w wykonaniu przeciwwybuchowym o klasie EEx IIC T1. Oprawy zamontować na zwieszakach w odległości co najmniej 0,4 m od sufitu

– czujki detekcji wodoru wydzielającego w pomieszczeniu ładowania wózków akumulatorowych, które mają być umieszczone na suficie apomieszczenia muszą być dobrane dla monitorowanego gazu oraz być wyskalowane na 1 próg alarmu przy stężeniu 20% DGW i 2 próg przy stężeniu 40% DGW:

– strefę nad wyrzutnią wentylacji podstawowej objąć ochroną odgromową w IV klasie ochronności;

 na drzwiach do pomieszczenia ładowania wózków akumulatorowych umieścić znak „ZAKAZ UŻYWANIA OGNIA OTWARTEGO ORAZ PALENIA TYTONIU I PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH” itp.

 do przyłączania akumulatorów stosować wyłącznie przewody połączeniowe sprawne, nie powodujące iskrzenia na zaciskach oraz o przekroju odpowiednim do pobieranego prądu,

 przestrzegać zakazu umieszczania w pomieszczeniu ładowania wózków akumulatorowych innych urządzeń (np. destylarki wody destylowanej) mogące być źródłem zapłonu,

 przestrzegać zakazu przekraczania ilości jednocześnie ładowanych wózków akumulatorowych, a przede wszystkim zakazu podłączania do jednego gniazda więcej niż jednego wózka,

 przestrzegać zakazu przechowywania w pomieszczeniu wszelkich materiałów palnych,

 w czasie ładowania wózków akumulatorowych spełnić wymagania wentylacyjne opisane w opracowaniu

Zasady ogólne dotyczące wszystkich pomieszczeń zagrożonych wybuchem

- nie projektuje się w pomieszczeniach rozdzielnic elektrycznych,

- projektuje się oprawy w klasie podanej wyżej,

- projektuje się wyłączniki oświetlenia przed wejściem do pomieszczenia,

- w pomieszczeniu ładowania wózków elektrycznych projektuje się gniazda w klasie Ex, w pozostałych pomieszczeniach nie projektuje się gniazdek,

- projektuje się lokalne połączenia wyrównawcze w tych pomieszczeniach,

- projektuje się instalację odgromową przy wyrzutach powietrza z tych pomieszczeń zgodnie z powyższym opisem.

## Prowadzenie okablowania

W budynku, na parterze projektuje się system koryt instalacyjnych jak na rysunkach. Wysokości montażu koryt podano na rysunkach. Wykonawstwo należy koordynować z wykonawcą instalacji sanitarnych. Przyjęte w projekcie trasy i wysokości nie są kolizyjne z innymi instalacjami. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany o odporności ogniowej uszczelnić certyfikowaną masą w wymaganej w tym miejscu klasie.

Poza zaprojektowanymi trasami koryt przewody układać:

- podejścia od koryt kablowych do tablic elektrycznych i urządzeń w rurkach instalacyjnych,

- od tablic elektrycznych do gniazd – podtynkowo,

- jeśli nie ma możliwości ułożenia przewodów pod tynkiem zastosować rurki instalacyjne natynkowe.

Przewody elektryczne i teletechniczne układać w oddzielnych trasach.

## Ochrona przed przepięciami

W budynku projektuje się ochronę przed przepięciami. W rozdzielnicy głównej typ I + II, w rozdzielnicach lokalnych typ II, na obwodach gniazd zasilających komputery typ III.

## Ochrona przed porażeniem energią elektryczną

Linia zasilająca od ST II projektowana jest w układzie sieci TN-C. W złączu ZK-PWP projektuje się podział przewodu PEN na przewody N i PE z uziemieniem punktu podziału. Instalacje za ZK-PWP projektuje się w układzie sieci TN-C-S.

Projektuje się ochronę przed porażeniem energią elektryczną na podstawie normy PN-HD 60364. Zasada podstawowa brzmi; części czynne niebezpieczne nie powinny być dostępne, a części przewodzące dostępne nie powinny być niebezpieczne:

- w warunkach normalnych (w braku uszkodzenia),

- w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Ochrona w warunkach normalnych jest zapewniona przez zastosowanie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim - izolacja podstawowa części czynnych, przegrody lub obudowy). Zakłada się, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki ochrony są sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez zastosowanie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim, ochrony dodatkowej - samoczynne wyłączenie zasilania, izolacja podwójna lub wzmocniona).

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym w obwodzie, urządzenie ochronne powinno samoczynnie przerwać zasilanie przewodu liniowego obwodu lub urządzenia w czasie wymaganym podanym w normie.

Czasy podane w tablicy odnoszą się do obwodów odbiorczych:

- gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 63A,

- z odbiornikami zainstalowanym na stałe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32A.

| układ | 50V< U≤ 120V [s] |  | 120 V < Uo ≤ 230 V [s] |  | 230 V< Uo ≤ 400 V [s] |  | Uo>400V [s] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. |
| TN | 0,8 | Uwaga 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| TT | 0,3 | Uwaga 1 | 0,2 | 0,4 | 0,07 | 0,2 | 0,04 | 0,1 |
| Jeżeli w układzie TT wyłączenie jest uzyskiwane dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu, ochronne połączenie wyrównawcze jest przyłączone do części przewodzących obcych znajdujących się instalacji, to mogą maksymalne być stosowane czasy wyłączenia przewidywane dla układu TN. Uo jest nominalnym napięciem a.c. lub d.c. przewodu liniowego względem ziemi. UWAGA 1 Wyłączenie może być wymagane z innych przyczyn niż ochrona przeciwporażeniowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli samoczynne wyłączenie nie może być uzyskane w czasie podanym w normie to należy zastosować połączenie wyrównawcze dodatkowe.

Ochrona uzupełniająca zapewniona przez środek ochrony uzupełniającej, stosowany w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu, a także w przypadku nieostrożności użytkowników (urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie przekraczającym 30 mA).

## Połączenia wyrównawcze

- Projektuje się połączenia wyrównawcze w układzie gwiazdy z główną szyną wyrównawczą w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Główną szynę wyrównawczą podłączyć do uziemienia. Do głównej szyny wyrównawczej podłączyć lokalne szyny wyrównawcze. Do lokalnych szyn wyrównawczych łączyć wszystkie metalowe elementy stałego wyposażenia pomieszczeń. Szczegóły instalacji w projekcie wykonawczym.

## Ochrona odgromowa

Na podstawie analizy ryzyka piorunowego wykonanej zgodnie z normą PN EN 62305-2:2008 stwierdzono konieczność zastosowania:

- urządzenia piorunochronnego LPS klasy IV,

- ekwipotencjalizacji dla LPL I.

w związku z powyższym projektuje się instalację odgromową klasy IV. Odpowiednio do przyjętej klasy LPS przyjęto:

- promień kuli toczonej r = 60m,

- rozmiar oka sieci: 20 x 20m,

- odstęp izolacyjny 80 cm.

Projektuje się na dachu zwody poziome niskie, a dla ochrony świetlika, wywietrzaków i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym zwody pionowe. Przewody odprowadzające wykonać płaskownikiem ocynkowanym FeZn4x25. Użyty płaskownik gwarantuje niską temperaturę przewodu w momencie przepływu prądu udarowego. Na płaskowniku stosować izolację z wełny mineralnej. Na elewacji budynku na wysokości 0,5m nad poziomem gruntu / opaski zainstalować złącza kontrolne. Od złącz kontrolnych przewodem uziemiającym (również FeZn4x25) podłączyć instalację do uziomu otokowego (FeZn4x25). Rezystancja uziemienia nie powinna być wyższa niż 10Ω.

## Obliczenia ochrony przed porażeniem

### Zwarcie w ZK-PWP

Dane wyjściowe:

- Transformator:		1250 kVA, RT = 1,33 mΩ, XT = 7,56 mΩ

- Kabel:				YAKY 4x240, l = 180 m

- Zabezpieczenie kabla:	gG 315 A

W tabeli przedstawiono obliczenia kabla

| Trasa |  | U | Ps | cosφ | l | s | γ | R | X' | X | ΔU | Ib | In | k2 | Iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | do | [V] | [kW] |  | [m] | [mm2] | [Sm/mm2] | [Ω] | [Ω/km] | [Ω] | [%] | [A] | [A] |  | [A] |
| ST II | ZK-PWP | 400 | 165,00 | 0,95 | 180 | 240 | 35 | 0,0214 | 0,1 | 0,018 | 2,820 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |

Impedancja pętli zwarcia

R = Rk + RT = 21,4 mΩ + 1,33 mΩ = 22,73 mΩ

X = Xk + XT = 18 mΩ + 7,56 mΩ = 22,56 mΩ

Prąd zwarciowy (faza do PE)

Prąd wyłączający

Dla wkładki gG k = 4

warunek spełniony

### Zwarcie w RG

Dane wyjściowe:

- Kabel dodatkowy:				YAKY 4x240, l = 5 m

W tabeli przedstawiono obliczenia kabla

| Trasa |  | U | Ps | cosφ | l | s | γ | R | X' | X | ΔU | Ib | In | k2 | Iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | do | [V] | [kW] |  | [m] | [mm2] | [Sm/mm2] | [Ω] | [Ω/km] | [Ω] | [%] | [A] | [A] |  | [A] |
| ST II | ZK-PWP | 400 | 165,00 | 0,95 | 180 | 240 | 35 | 0,0214 | 0,1 | 0,018 | 2,820 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
| ZK-PWP | RG | 400 | 165,00 | 0,95 | 5 | 240 | 35 | 0,0006 | 0,1 | 0,001 | 0,078 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  | 0,019 |  |  |  |  |  |

Impedancja pętli zwarcia

R = Rk + RT = 22 mΩ + 1,33 mΩ = 23,33 mΩ

X = Xk + XT = 19 mΩ + 7,56 mΩ = 23,56 mΩ

Prąd zwarciowy (faza do PE)

Prąd wyłączający

Dla wkładki gG k = 4

warunek spełniony

### Zwarcie w R6 (największe zabezpieczenie i najdłuższy kabel)

Dane wyjściowe:

- Kabel dodatkowy:				YKY 5x50, l = 95 m

W tabeli przedstawiono obliczenia kabla

| Trasa |  | U | Ps | cosφ | l | s | γ | R | X' | X | ΔU | Ib | In | k2 | Iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | do | [V] | [kW] |  | [m] | [mm2] | [Sm/mm2] | [Ω] | [Ω/km] | [Ω] | [%] | [A] | [A] |  | [A] |
| ST II | ZK-PWP | 400 | 165,00 | 0,95 | 180 | 240 | 35 | 0,0214 | 0,1 | 0,018 | 2,820 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
| ZK-PWP | RG | 400 | 165,00 | 0,95 | 5 | 240 | 35 | 0,0006 | 0,1 | 0,001 | 0,078 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
| RG | R6 | 400 | 35,80 | 0,95 | 95 | 50 | 58 | 0,0328 | 0,1 | 0,010 | 0,803 | 54,4 | 100 | 1,6 | 110,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0548 |  | 0,028 |  |  |  |  |  |

Impedancja pętli zwarcia

R = Rk + RT = 54,8 mΩ + 1,33 mΩ = 56,13 mΩ

X = Xk + XT = 28 mΩ + 7,56 mΩ = 35,56 mΩ

Prąd zwarciowy (faza do PE)

Prąd wyłączający

Dla wkładki gG k = 4

warunek spełniony

### Zwarcie w R6/O1 (obwód oświetleniowy)

Dane wyjściowe:

- Kabel dodatkowy:				YDY 3x1,5, l = 30 m

W tabeli przedstawiono obliczenia kabla

| Trasa |  | U | Ps | cosφ | l | s | γ | R | X' | X | ΔU | Ib | In | k2 | Iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | do | [V] | [kW] |  | [m] | [mm2] | [Sm/mm2] | [Ω] | [Ω/km] | [Ω] | [%] | [A] | [A] |  | [A] |
| ST II | ZK-PWP | 400 | 165,00 | 0,95 | 180 | 240 | 35 | 0,0214 | 0,1 | 0,018 | 2,820 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
| ZK-PWP | RG | 400 | 165,00 | 0,95 | 5 | 240 | 35 | 0,0006 | 0,1 | 0,001 | 0,078 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
| RG | R6 | 400 | 35,80 | 0,95 | 95 | 50 | 58 | 0,0328 | 0,1 | 0,010 | 0,803 | 54,4 | 100 | 1,6 | 110,3 |
| R6 | R6/O6 | 230 | 1,00 | 0,95 | 30 | 1,5 | 58 | 0,3448 | 0,1 | 0,003 | 1,307 | 4,6 | 10 | 1,6 | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3996 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |

Impedancja pętli zwarcia

R = Rk + RT = 399,6 mΩ + 1,33 mΩ = 400,93 mΩ

X = Xk + XT = 31 mΩ + 7,56 mΩ = 38,56 mΩ

Prąd zwarciowy (faza do PE)

Prąd wyłączający

Dla wyłącznika B10 k = 3

warunek spełniony

### Zwarcie w R6/G32 (obwód gniazda 230V)

Dane wyjściowe:

- Kabel dodatkowy:				YDY 3x2,5, l = 35 m

W tabeli przedstawiono obliczenia kabla

| Trasa |  | U | Ps | cosφ | l | s | γ | R | X' | X | ΔU | Ib | In | k2 | Iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | do | [V] | [kW] |  | [m] | [mm2] | [Sm/mm2] | [Ω] | [Ω/km] | [Ω] | [%] | [A] | [A] |  | [A] |
| ST II | ZK-PWP | 400 | 165,00 | 0,95 | 180 | 240 | 35 | 0,0214 | 0,1 | 0,018 | 2,820 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
| ZK-PWP | RG | 400 | 165,00 | 0,95 | 5 | 240 | 35 | 0,0006 | 0,1 | 0,001 | 0,078 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |
| RG | R6 | 400 | 35,80 | 0,95 | 95 | 50 | 58 | 0,0328 | 0,1 | 0,010 | 0,803 | 54,4 | 100 | 1,6 | 110,3 |
| R6 | R6/O6 | 230 | 3,00 | 0,95 | 35 | 2,5 | 58 | 0,2414 | 0,1 | 0,004 | 2,751 | 13,7 | 16 | 1,6 | 17,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2962 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |

Impedancja pętli zwarcia

R = Rk + RT = 296,2 mΩ + 1,33 mΩ = 297,5 mΩ

X = Xk + XT = 32 mΩ + 7,56 mΩ = 39,56 mΩ

Prąd zwarciowy (faza do PE)

Prąd wyłączający

Dla wyłącznika C16 k = 5

warunek spełniony

### Informacje dodatkowe

- W RG montować aparaty z Icc = 25kA

- W pozostałych rozdzielnicach Icc = 10 kA

………………………………………

mgr inż. Wiesław Kolassa

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Roboty obejmują wykonanie instalacji elektrycznych  w temacie:

Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące budynki

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące sieci na terenie

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

| Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Rodzaje zagrożeń | Skala zagrożenia | Miejsce występowania zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| roboty wykonywane w pobliżu istniejących instalacji do 1kV będących pod napięciem | porażenie prądem | D | w strefie robót | w trakcie prac montażowych |

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenia)

- Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

- zakresem i technologią robót,

- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.”

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Do tych zaleceń przewiduje się:

- wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót.

Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

………………………………………

mgr inż. Wiesław Kolassa

# Dokumenty projektanta

# Dokumenty sprawdzającego

# Warunki przyłączenia