| PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INFORMACJA BIOZ | NR |
| --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz NR UMOWY: SPiP/PN/2/U/3 z dnia 30.04.2019r. ZADANIE NR: 11803 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91 SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1874/94 |  |
| kwiecień 2020r. |  |

| OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ |  |
| --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91 | Podpis: |
| SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1874/94 | Podpis: |
| kwiecień 2020r. |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA + INFORMACJA BIOZ

Część opisowa:

Strona tytułowa............................................................................................................................................1

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...............................................................................................2

Zawartość opracowania...............................................................................................................................3

Opis techniczny do projektu branży architektonicznej .......................………………………………….…..4-21

Informacja dotycząca BIOZ ......................................................................………………………………...22-25

Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izb:

Uprawnienia mgr inż. arch. Janusz Kiciński..............................................................................................26-27

Przynależność do izby mgr inż. arch. Janusz Kiciński..........................................................................….28

Uprawnienia mgr inż. arch. Roman Szumny.............................................................................................39-30

Przynależność do izby mgr inż. arch. Roman Szumny..............................................................................31

Część rysunkowa architektura:

PB-ARCH-979-19-01 / Rzut parteru.......................................................................…………………..……..32

PB-ARCH-979-19-02 / Rzut piętra..........................................................................……….………………..33

PB-ARCH-979-19-03 / Rzut dachu...........................................................…..........………………..…….....34

PB-ARCH-979-19-04 / Przekrój a-a..........................................................................……………………....35

PB-ARCH-979-19-05 / Przekrój b-b.......................................................................……………….………..36

PB-ARCH-979-19-06 / Przekrój c-c..........................................................................………………..……..37

PB-ARCH-979-19-07 / Przekrój d-d..........................................................................………………..……..38

PB-ARCH-979-19-08 / Przekrój e-e..........................................................................………………..……..39

PB-ARCH-979-19-09 / Przekrój f-f..........................................................................………………..………40

PB-ARCH-979-19-10 / Przekrój g-g..........................................................................………………..……..41

PB-ARCH-979-19-11 / Plansza wyburzeń - rzut parteru.......................................…………………..……...42

PB-ARCH-979-19-12 / Plansza wyburzeń - rzut piętra...........................................……….………………..43

PB-ARCH-979-19-13 / Plansza wyburzeń - rzut dachu...................................…...………………..…….....44

PB-ARCH-979-19-14 / Rzut parteru – koordynacja instalacji.............................……………………..…….45

PB-ARCH-979-19-15 / Rzut parteru – wykończenie pomieszczeń.......................................……….……..46

PB-ARCH-979-19-16 / Rzut piętra – wykończenie pomieszczeń.......................................………………..47

PB-ARCH-979-19-17 / Warstwy ścian, posadzkowe i pokryciowe.....................................………………..48

PB-ARCH-979-19-18 / Zestawienie drzwi zewnętrznych i aluminiowych………................………………..49

PB-ARCH-979-19-19 / Zestawienie drzwi wewnętrznych………................……………………………..…..50

PB-ARCH-979-19-20 / Zestawienie bram stalowych………................…………………………………..…..51

PB-ARCH-979-19-21 / Zestawienie okien zewnętrznych i wewnętrznych……………………..………..…..52

PB-ARCH-979-19-22 / Krata zabezpieczająca okno K1 i K2………................……………………………..53

PB-ARCH-979-19-23 / Krata zabezpieczająca okno K3……………................…………………..……..…..54

PB-ARCH-979-19-24 / Balustrada klatki schodowej………................……………………………...…...…..55

PB-ARCH-979-19-25 / Zestawienie wyposażenia...............................................……………………...…..56

PB-ARCH-979-19-26 / Elewacje............................................................................……………………...…57

PB-ARCH-979-19-27 / Elewacje............................................................................……………………...…58

PB-ARCH-979-19-28 / Pasmo świetlne – detale.........................................................................………...59

PB-ARCH-979-19-29 / Detal ściany fundamentowej przy spawalni.......................……………………...…60

PB-ARCH-979-19-30 / Detal attyki przy spawalni.................................................................…………...…61

PB-ARCH-979-19-31 / Detal okapu istniejącego dachu z gzymsem podrynnowym...........……..……...…62

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

- OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej

Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580

- LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,

jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

- INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY,

ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

- JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej 			                                                    „Archi-Graf” sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

1. 0. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja w terenie

- Program Inwestycji zatwierdzony w dniu 11.02.2020r.

- Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno - użytkowe dla zadania inwestycyjnego

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO), znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego 1580. Obecnym użytkownikiem obiektu jest Centrum Szkolenia Logistyki.

1.3. Lokalizacja obiektu

Działka nr 3/152 na której znajduje się przedmiotowy budynek znajdują się w Grupie,                w gminie Dragacz, przy ul. Dworcowej 6A.

2.0. STAN ISTNIEJĄCY

Działka nr 3/152, znajdująca się na terenie kompleksu wojskowego 1580, jest obecnie zabudowana zespołem budynków użytkowanych przez Centrum Szkolenia Logistyki. Wśród zabudowy znajduje się budynek nr 174 – Parkowa Stacja Obsługi (PSO). Zarządcą obiektu jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.

Istniejący budynek PSO, jest to warsztat, który pełni funkcję serwisowo-naprawczą                   i magazynową. W budynku prowadzi się działalność obsługowo-remontową UiSW batalionu zabezpieczenia szkolenia Centrum Szkolenia Logistyki.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji:

- parter – część warsztatowa w skład której wchodzi hala remontowa podzielona na dwie części, część niższą z 2 kanałami serwisowymi, oraz część wyższą z 5 kanałami serwisowymi nad którymi zamontowana jest suwnica mechaniczna o udźwigu 10t poruszająca się nad stanowiskami; w części wyższej jest również wydzielony warsztat do obsługi samochodów osobowych z 1 kanałem serwisowym; dodatkowo w parterze znajdują się magazyny, sprężarkownia, pomieszczenia naprawy zespołów, warsztat elektromechaniczny,  kancelaria kierownika obsługi, myjnia, spawalnia, zespół pomieszczeń obsługi akumulatorów, narzędziownie, warsztat mechaniczny, stolarnia, węzeł cieplny pod schodami i zaplecze sanitarne,

- piętro – część z kancelariami, przeznaczonymi dla dowódcy i kierowników, oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym dla dowódcy i pracowników obsługi.

Wysokości pomieszczeń  i rodzaje posadzek zostały określone na rysunkach rzutów               w tabelach bilansu powierzchni pomieszczeń na etapie inwentaryzacji budowlanej.

Budynek wybudowany na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 60,86m                     x 24,50m (dł. x szer.). Wysokość maksymalna budynku to ok. 8,31m zmierzona od najniżej położonego punktu przy ścianie zewnętrznej do najwyższego punktu attyki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej, konstrukcja żelbetowa (słupy i belki), ściany nośne i wypełniające murowane z elementów drobnowymiarowych, stropy i schody masywne żelbetowe, stropodach z płyt panwiowych pokrytych papą bitumiczną. Istniejące ściany zewnętrzne i stropodach bez izolacji termicznej.

Z uwagi na architekturę budynku dach na różnych wysokościach. Spadek głównych połaci dachowych o wartości ok. 5% pozwalający na grawitacyjne odprowadzenie wody deszczowej systemem rynien i zewnętrznych rur spustowych powierzchniowo po terenie działki. W dachu, nad niższą częścią, znajdują się dwa świetliki nad stanowiskami                          z kanałami serwisowymi i jeden świetlik nad myjnią. Nie licząc okapów, ściany zewnętrzne wyprowadzone ponad poziomy dachu w formie attyk.

Na elewacji wschodniej i zachodniej usytuowane są bramy dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd na stanowiska serwisowo-naprawcze. Od szczytu budynku zlokalizowane są wejście główne dla pracowników/użytkowników.

Istniejąca stolarka okienna drewniana, ślusarka drzwiowa stalowa. Drzwi i okna nieizolowane termicznie.

Elewacja wschodnia i zachodnia z licznymi oknami pozwalającymi na doświetlenie wszystkich pomieszczeń przyległych do ścian zewnętrznych.

W narożniku od strony elewacji zachodniej zlokalizowana jest zadaszenie – wiata rowerowa ze stojakami do przypięcia rowerów.

Obiekt wyposażony w podstawowe instalacje: elektryczne oświetleniowe i gniazd wtykowych, wodociągowo – kanalizacyjne, c.o.

Dojazd do obiektu od strony zachodniej i południowej poprzez drogi wewnętrzne na terenie kompleksu wojskowego. Od strony wschodniej i zachodniej przy budynku znajdują się place manewrowe dla pojazdów mechanicznych. Nawierzchnia dojazdów, placów manewrowych, chodników w całości utwardzona – betonowa oraz z trylinki. Od strony północnej oraz  lokalnie od strony południowej nawierzchnia trawiasta. 									 Teren wyposażony jest w podstawowe media. W obrębie budynku teren w większości zagospodarowany.

3.0. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

W ramach zadania inwestycyjnego 11803 przewiduje się: 1) przebudowę, oraz 2) rozbudowę budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi.

W zakresie przebudowy budynku przewiduje się dostosowanie budynku PSO do obecnych potrzeb oraganizacyjno-użytkowych działalności serwisowo-naprawczej prowadzonej przez użytkownika - Centrum Szkolenia Logistyki. Przewiduje się m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz świetlików dachowych,

- przebudowę klatki schodowej wraz z wymianą balustrady i dostosowanie do obowiązujących wymagań warunków technicznych,

- wymianę wrót wjazdowych na bramy stalowe segmentowe, izolowane termicznie,

- likwidację części kanałów rewizyjnych i przedłużenie 2 kanałów do długości min. 10m,

- przygotowanie podłoża do montażu podnośników (1 dwukolumnowego o udźwigu 5t, oraz 2 podnośników o długości 8m i udźwigu 20t),

- wykonanie instalacji odprowadzania spalin przy stanowiskach obsługowo-naprawczych,

- wymianę instalacji c.o. i sprężonego powietrza, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji                         i klimatyzacji odpowiednich do poszczególnych pomieszczeń,

- wymianę instalacji wyciągowej trocin od zainstalowanych w stolarni maszyn,

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji dla odprowadzenia deszczówki z dachów i terenów utwardzonych i włączenie jej do projektowanej (przez firmę zewnętrzną na podstawie odrębnego zadania) sieci kan. deszczowej na terenie  kompleksu 1580 w Grupie,

- wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem oświetleniowym i instalacji odgromowej,

- modernizację rozdzielni elektrycznej,

- naprawy i wymiany posadzek, wykonanie okładzin ścian, malowanie pomieszczeń,

- termomodernizację obiektu wraz z wymianą pokrycia dachowego, rur spustowych oraz rynien,

- wymianę kominów wentylacyjnych,

- wymianę i wykonanie powierzchni utwardzonych wokół budynku.

Rozbudowa budynku ma obejmować m.in.:

- od strony północno-wschodniej, halę spawalni i pomieszczenie ze stanowiskiem do wstępnej diagnostyki samochodów osobowych,

- od strony południowo-wschodniej halę do ładowania akumulatorowych wózków widłowych,

W ramach planowanej rozbudowy planuje się nowe obiekty kubaturowe wraz z instalacjami: wod-kan, c.o., wentylacji, odprowadzania spalin, sprężonego powietrza,  instalacji elektrycznej z oświetleniem, detekcji wodoru.

Zgodnie z częścią rysunkową architektury zaplanowano rozbudowę budynku PSO nr 174:

- o część z halą spawalni i pomieszczeniem zawierającym stanowisko do wstępnej diagnostyki samochodów osobowych, od strony północno-wschodniej, o wysokości maksymalnej 6,67m,

- o część z pomieszczeniem do ładowania akumulatorowych wózków widłowych, od strony południowo-wschodniej, o wysokości maksymalnej 5,72m.

Obie części w formie prostopadłościanów ze stropodachami płaskimi.

W zakresie zadania przewiduje się ponadto m.in.:

- budowę kanalizacji teletechnicznej do budynku nr 174 dwutorowej,

- ułożenie kabla telekomunikacyjnego oraz światłowodowego,

- doprowadzenie instalacji sieci teleinformatycznej (okablowanie strukturalne).

3.2. Przeznaczenie i program użytkowy.

Rodzaje świadczonych usług:

W budynku nr 174 – Parkowa Stacja Obsługi, po przebudowie i rozbudowie, prowadzona będzie diagnostyka samochodów osobowych oraz prace serwisowo-naprawcze samochodów osobowych i ciężarowych. Budynek warsztatowy z częściami magazynowymi, uzupełniającymi oraz spawalnią pozwolą na kompleksową obsługę remontową taboru samochodów będących w użytkowaniu UiSW batalionu zabezpieczenia szkolenia Centrum Szkolenia Logistyki.

Układ funkcjonalno-użytkowy:

- parter budynku – część warsztatowa z halą remontowa podzielona jest na dwie części, część niższą z 2 kanałami serwisowymi, oraz część wyższą z 3 kanałami serwisowymi i 2 podnośnikami o długości 8m i udźwigu 20t nad którymi zamontowana jest suwnica mechaniczna o udźwigu 10t poruszająca się nad stanowiskami; w części wyższej jest również wydzielony warsztat do obsługi samochodów osobowych z podnośnikiem dwukolumnowym o udźwigu 5t; dodatkowo w parterze znajdują się magazyny, sprężarkownia, pom. naprawy zespołów, warsztat elektromechaniczny,  kancelaria kierownika obsługi, myjnia, spawalnia, zespół pom. obsługi akumulatorów, narzędziownie, warsztat mechaniczny, stolarnia, pom. punktu dystrybucyjnego, rozdzielnia elektryczna, pom. rozdzielaczy ciepła, pom. przyłącza wody pod schodami i zaplecze sanitarne;

po rozbudowie, od strony północno-wschodniej, dodatkowa część z halą spawalni                     i pomieszczeniem zawierającym stanowisko do wstępnej diagnostyki samochodów osobowych, od strony południowo-wschodniej, dodatkowa część z pomieszczeniem do ładowania akumulatorowych wózków widłowych,

- piętro budynku – część z kancelariami, przeznaczonymi dla dowódcy i kierowników, oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym dla dowódcy i pracowników obsługi.

3.3. Dane ogólne.

Istniejący budynek PSO wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej, konstrukcja żelbetowa (słupy i belki), ściany nośne i wypełniające murowane z elementów drobnowymiarowych, stropy i schody masywne żelbetowe, stropodach z płyt panwiowych pokrytych papą bitumiczną. Istniejące ściany zewnętrzne i stropodach bez izolacji termicznej. W ramach przebudowy przewiduje się termomodernizację budynku. Przewiduje się również przebudowę klatki schodowej i dostosowanie do obowiązujących wymagań warunków technicznych.

Przebudowa polegać będzie na na rozbiórkach i demontażach elementów istniejących oraz budowie nowych ścianek, schodów i wymianie okien i drzwi zgodnie z opisami na rysunkach architektonicznych.

Części rozbudowy zaprojektowano w technologii tradycyjnej częściowo uprzemysłowionej (fundamenty żelbetowe–monolityczne, słupy/trzpienie żelbetowe, ściany murowane, nadproża żelbetowe–prefabrykowane i monolityczne, konstrukcja dachu stalowa–dźwigary kratowe i rygle, stropodach niewentylowany, z pokryciem membraną PVC).

Wartości izolacyjności cieplnej przegród budowlanych przyjęte zostały zgodnie                                  z wymaganiami zawartymi w zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie war. technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.), obowiązującymi od 31 grudnia 2020r.

Elewacje budynku po przebudowie i rozbudowie, zgodnie z wytycznymi szefa RZI Bydgoszcz dla budynków technicznych i magazynowych na terenie kompleksu 1580             w Grupie, zostaną dostosowane do kolorystyki NCS S0520Y.

3.4. Oświetlenie pomieszczeń.

Ze względu na przeznaczenie projektowanych pomieszczeń, oraz stały lub czasowy (2-4 godzin) pobyt ludzi w tych pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie naturalne w ilości 1/8 powierzchni użytkowej danego pomieszczenia. W pomieszczeniach biurowych i warsztatowych oświetlenie naturalne w postaci okien, w spawalni i pomieszczeniu diagnostycznym oświetlenie w postaci dachowych pasm świetlnych.

Pomieszczenia socjalne, sanitarne, gospodarcze, techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi (czas przebywania krótszy niż 2 godziny w ciągu doby) bez wymagań dotyczących oświetlenia naturalnego.

Oświetlenie sztuczne zgodnie z wymogami normowymi - szczegóły w opracowaniu branżowym elektrycznym.

3.5. Wysokości pomieszczeń.

Zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokości poszczególnych pomieszczeń podano w tabelach zestawieniowych pomieszczeń na rzutach kondygnacji.

3.6. Zatrudnienie.

Przewidywana ilość osób zatrudnionych na stanowiskach warsztatu wynosi 32. Liczba ta uwzględnia 2 pracowników biurowych, których praca przypisana jest zarówno do kancelarii kierownika obsługi (parter – 0.8) jak i kancelarii (piętro – 1.03). Dodatkowo na piętrze zakłada się pracę 3 osób przy pracach biurowych – 2 pracowników cywilnych, oraz 1 żołnierza zawodowego – kierownika obiektu. Łączna liczba pracowników wynosi 35 osób zatrudnionych w systemie jednozmianowym, w tym 5 przy pracach biurowych.

Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników warsztatu znajduje się na piętrze.                                Z uwagi na charakter i rodzaj wykonywanych prac, zgodnie z informacjami otrzymanymi od użytkownika, przewiduje się pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne brudzenie – 20 osób na stanowisku mechanik samochodowy. Dodatkowo 1 stolarz, oraz 3 spawaczy. Łącznie 24 osoby zatrudnione przy pracach w szczególnych warunkach.

Zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem oraz charakterem funkcjonalno-użytkowym obiektu zaprojektowano szatnie przepustowe dla wszystkich pracowników warsztatu (30 pracowników). Szatnia odzieży roboczej i ochronnej będzie urządzona – niezależnie od szatni odzieży własnej pracowników. Obie szatnie będą połączone ze sobą zespołem sanitarnym z natryskami. W umywalni przewidziano 6 kabin natryskowych i 6 umywalek, przyjmując po 1 na każdych 5 pracowników. Przy pomieszczeniu z natryskami przewidziano wydzieloną kabinę z miską ustępową i pisuarem.

Dodatkowo na piętrze przewiduje się wydzielony ustęp ogólnodostępny z przedsionkiem  w którym będzie zainstalowana umywalka. Dzięki temu zapewnia się dostęp do umywalki i kabiny ustępowej również pracownikom biurowym.

W pom. 1.1 przewiduje się również możliwość prowadzenia okresowych szkoleń z zakresu spawalnictwa. W szkoleniu moze brać udział maks. 6 osób.  Kursanci są delegowani z poddodziału znajdującego się w terenie jednostki CSL w grupie, gdzie mają zapewnione szatnie oraz umywalnie z natryskami. Nie ma konieczności zapewnienia takich pomieszczeń  i urządzeń w niniejszym budynku.

3.7. Technologia utrzymania czystości.

Do utrzymania czystości przewiduje się maszynę myjąco-zamiatającą.                                                  W miejscach niedostępnych dla maszyny stosowany będzie drobny sprzęt porządkowy.

Sprzęt porządkowy oraz środki do mycia i dezynfekcji będą przechowywane                             w wydzielonym pomieszczeniu (w części istniejącej) wyposażonym w szafkę, wieszaki, zlew (50cm od podłogi), zawór ze złączką, kratkę ściekową i instalację ciepłej wody.

Odpady będą segregowane, zbierane do worków foliowych i wynoszone do pojemników usytuowanych w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania działki. Odpady wywożone zgodnie z organizacją wywozu śmieci na terenie kompleksu wojskowego.

3.8. Rozbiórki.

Przewidziano rozbiórkę elementów oznaczonych na rysunkach – wiata rowerowa wraz ze stojakami, fragmenty ścian, schody wewnętrzne z balustradą, trzy kanały rewizyjne,  posadzki w halach remontowych, warsztacie samochodów osobowych, myjni, pom. przyłącza wody, pom. rozdzielaczy ciepła, rozdzielni elektrycznej oraz głównej komunikacji. W związku z wymianą okien i drzwi przewiduje się również demontaże części istniejących nadproży oraz istniejących pasm świetlnych.

Z uwagi na różnicę poziomów warstwy wykończeniowe posadzek na piętrze do usunięcia/skucia, bez naruszania warstw konstrukcyjnych.

Niezwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych należy przekazać inwestorowi protokół z robót rozbiórkowych na obiekcie.

3.9. Bilans powierzchni pomieszczeń budynku nr 174 PSO

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- |
| PARTER – CZ. ISTNIEJĄCA (po przebudowie) |  |  |
| 0.1 | Sprężarkownia | 8,50 |
| 0.2 | Serwerownia | 6,78 |
| 0.3 | Magazynek | 16,09 |
| 0.4 | Magazynek MPS | 11,60 |
| 0.5 | Magazyn mat. spawalniczych | 4,15 |
| 0.6 | Spawalnia | 49,30 |
| 0.7 | Hala remontowa 1 | 103,82 |
| 0.8 | Kancelaria kierownika obsługi | 11,89 |
| 0.9 | Warsztat elektromechaniczny | 33,23 |
| 0.10 | Warsztat mechaniczny | 29,88 |
| 0.11 | Komunikacja | 5,87 |
| 0.12A | Myjnia | 12,39 |
| 0.12B | Pomieszczenie gospodarcze | 4,32 |
| 0.13A | Destylarnia | 6,29 |
| 0.13B | Destylarnia | 5,54 |
| 0.14 | Zespołownia | 31,47 |
| 0.15 | Prostowniki | 8,70 |
| 0.16A | Przechowalnia akumulatorów | 31,72 |
| 0.16B | Pomieszczenie magazynowe | 31,45 |
| 0.17 | Ładownia akumulatorów | 25,57 |
| 0.18 | Warsztat | 23,68 |
| 0.19 | Naprawa akumulatorów | 19,12 |
| 0.20 | Warsztat sam. osobowych | 63,46 |
| 0.21 | Hala remontowa 2 | 348,51 |
| 0.22 | Narzędziownia | 41,71 |
| 0.23 | Narzędziownia | 23,32 |
| 0.24 | Dział mechaniczny | 65,88 |
| 0.25 | Wc | 8,78 |
| 0.26 | Komunikacja | 15,86 |
| 0.27 | Stolarnia | 48,11 |
| 0.28 | Magazyn części | 25,84 |
| 0.29 | Rozdzielnia elektryczna | 7,72 |
| 0.30 | Rozdzielacze ciepła | 8,89 |
| 0.31 | Korytarz | 4,99 |
| 0.32 | Pom. przyłącza wody | 4,15 |
| 0.33 | Wiatrołap | 6,34 |
| 0.34 | Komunikacja hali | 162,85 |
| 0.35 | Wiatrołap | 6,23 |
| 0.36 | Przedsionek warsztatu | 20,63 |
| 0.37 | Przedsionek hali | 105,18 |
| RAZEM pow. użytkowa |  | 1449,81 |

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- |
| PIĘTRO – CZ. ISTNIEJĄCA (po przebudowie) |  |  |
| 1.01 | Kancelaria | 18,03 |
| 1.02 | Kancelaria | 24,20 |
| 1.03A | Kancelaria | 19,37 |
| 1.03B | Pomieszczenie magazynowe | 7,06 |
| 1.04A | Sz. przepust. odzieży roboczej | 25,67 |
| 1.04B | Umywalnia szatni przepust. | 22,74 |
| 1.04C | Sz. przepust. odzieży własnej | 25,77 |
| 1.05 | Wc | 4,99 |
| 1.06 | Jadalnia | 65,84 |
| 1.07 | Pomieszczenie gospodarcze | 1,98 |
| 1.08 | Korytarz | 18,75 |
| 1.09 | Klatka schodowa i korytarz | 17,50 |
| RAZEM pow. użytkowa |  | 251,90 |

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- |
| PARTER – SPAWALNIA + DIAGNOSTYKA (rozbudowa) |  |  |
| 1.1 | Hala spawalnicza | 204,39 |
| 1.2 | Pom. diagnostyczne | 101,12 |
| 1.3 | Kierownik diagnostyki | 7,82 |
| 1.4 | Wc | 4,51 |
| RAZEM pow. użytkowa |  | 317,84 |

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- |
| PARTER – ŁADOWANIE WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH (rozbudowa) |  |  |
| 1.5 | Pom. ładowania wózków | 33,06 |
| RAZEM pow. użytkowa |  | 33,06 |

3.10. Charakterystyczne dane obiektu (na podst. inwentaryzacji budowlanej z 10.2019 r.)

|  | STAN ISTNIEJĄCY | PO PRZEBUDOWIE | PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pow. użytkowa | 1575,24m2 | 1701,71m2 | 2052,61m2 |
| Pow. zabudowy | 1491,07m2 | 1658,39m2 | 2053,96m2 |
| Kubatura całkowita | ok. 9100,4m3 | ok. 10455,2m3 | ok. 12890,6m3 |
| Długość budynku | 60,86m | 61,22m | 61,22+4,8=66,02m |
| Szerokość budynku | 24,50m | 24,86m | 28,3+20,41=48,71m |
| Wysokość (maks.) | ok. 8,31m | ok. 8,25m | ok. 8,25m |

4.0. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE.

4.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe – zaprojektowano stopy z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN. Stopy o wysokości podstawy 40cm o wymiarach: 120x120cm. Poziom posadowienia stóp fundamentowych: -1,20m = 35.40m n.p.m.

Ławy fundamentowe – zaprojektowano ławy z betonu klasy C20/25 (B25) o szerokościach 60cm, 80cm i wysokości 40cm, zbrojone podłużnie 412 A-IIIN oraz strzemionami  6 A-IIIN co 25 cm. Poziom posadowienia ław fundamentowych: -1,20m = 35.40m n.p.m.

Belki podwalinowe – w miejscu kolizji fundamentów projekt. z istniejącymi zaprojektowano belki podwalinowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN.

Przebudowa kanałów naprawczych – przebudowa polega na wyburzeniu części kanałów w których pojawią się kanały wentylacyjne i wykonanie nowych oraz na wydłużeniu kanałów istniejących w technologii żelbetowej z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. W kanałach należy zamontować studzienki stalowe.

Fundamenty pod podnośniki – zaprojektowano z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego  prętami ze stali A-IIIN.

Fundamenty zewnętrzne – pod urządzenia wentylacyjne zaprojektowano fundamenty zewnętrzne z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN.

Sposób zbrojenia fundamentów wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

4.2. Ściany

- fundamentowe - ściany gr. 25cm wymurować z bloczków żwirobetonowych M-6 klasy 15MPa na zaprawie min. M5. Ściany wykonać od poziomu ław fundamentowych do poziomu ok. +0.24,

- przyziemia - ściany o gr.25cm wykonać murowane z bloków wapienno-piaskowych drążonych klasy 15MPa na zaprawie klejowej do cienkich spoin min. M5 (bez spoiny pionowej – łączenie bloczków w systemie pióro-wpust),

- projektowane ściany przedsionka warsztatu ze ścianami istniejącymi warsztatu należy łączyć za pomocą systemowych listew startowych, np. Multigrip lub równoważnych;

- zamurowania otworów w ścianach istniejących wykonać z bloków wapienno-piaskowych  klasy 15MPa, na zaprawie min. M5,

- projektowane ściany hali spawalniczej oraz pomieszczenia ładowania wózków należy oddylatować od ścian istniejących za pomocą wełny skalnej gr. 5cm (na odcinku 1m z każdej strony) oraz systemowych profili dylatacyjnych,

- działowe w części przyziemia - ścianki murowane z bloczków silikatowych np. klasy 15MPa o gr.12cm na zaprawie systemowej klejowej,

- działowe w wc na parterze - ścianki murowane z bloczków silikatowych np. klasy 15MPa               o gr.8cm na zaprawie systemowej klejowej,

- działowe w części piętra – ściany gr. 12,5cm ustawiane na stropie istniejącym DZ-3 wykonać tylko i wyłącznie o konstrukcji lekkiej z płyt GKB (w pomieszczeniach mokrych GKBI), obustronnie podwójne opłytowanie 2x12,5 na ruszcie stalowym systemowym C75               z wypełnieniem akustyczną wełną mineralną gr. 7,5cm.

Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, izolowane termicznie styropianem metodą lekką, mokrą.

- ścianka wydzielająca kabiny natryskowe na piętrze - H=2,03m, prześwit 17cm. Ścianka z płyty warstwowej HPL gr. 12mm laminowanej kolor szary RAL 7046 (standard producenta). Okucia i profile aluminiowe.  Wsporniki, stopki z rdzeniem ze stali nierdzewnej w osłonowej tulei aluminiowej.

- ściany instalacyjne w łazienkach - zabudowa stelaży do mocowania muszli w.c., pisuarów, umywalek - ruszt C50, jednostronne podwójne opłytowanie 2x12,5 (GKBI).

Projektowane podejścia i piony wody oraz kanalizacji sanitarnej zabudować płytami g-k (GKBI) na ruszcie stalowym.

4.3. Przygotowanie podłoża ścian istniejących do wykonania izolacji termicznej.

Ściany fundamentowe/cokołu budynku.

Ze ścian fundamentowych/cokołu, po odkopaniu, należy usunąć płytki cokołowe, wszelkie zanieczyszczenia, skuć luźny, odspojony oraz skorodowany i zawilgocony tynk. Uzupełnienia tynku wykonać zaprawą tynkarską wyrównując płaszczyzną z tynkiem istniejącym.

Ściany parteru i piętra budynku.

Ściany oczyścić, usunąć zanieczyszczenia, kurz, sadzę, farbę oraz wszelkie luźne części (zmyć strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, metodą mycia hydrodynamicznego - Karcher). Usunąć odspojone, skorodowane i zawilgocone tynki oraz spoiny do głębokości ok.2,0cm. Szczególnie należy zwrócić uwagę na pseudo-naprawy tynku wykonane zaprawą z dużym udziałem cementu (brak dyfuzyjności powłoki ściany), które mimo dobrego stanu technicznego bezwzględnie należy skuć. Tynki zawilgocone (szczególnie przy oknach, gzymsach i rynnach) usunąć z zapasem ok. 1,0m poza widoczne ślady zawilgocenia. Po wyschnięciu ścian, w miejscach skutego tynku należy wykonać uzupełnienia zaprawą tynkarską wyrównując płaszczyzną z tynkiem istniejącym.

Wstępnie należy opukać cały tynk, w celu lokalizacji odspojonych wypraw tynkarskich. Uzupełnienia tynku wykonać zaprawą tynkarską wyrównując płaszczyzną z tynkiem istniejącym.

Zabezpieczenie ewentualnych drobnych rys na ścianach – powstałe pęknięcia oczyścić, odpylić i wymyć wodą, osiatkować siatką Rabitza i otynkować.

- Odsunąć od ściany (o grubość ocieplenia na ścianach) podejścia rur spustowych na wysokości strefy cokołowej, w poziomie przyziemia montować element z rewizją.

4.4. Słupy żelbetowe.

Zaprojektowano słupy żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. Dokładny kształt i sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

4.5. Wieńce

Zaprojektowano żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone podłużnie 412 A-IIIN i strzemionami 6 A-IIIN co 25cm, zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej.

4.6. Schody.

Zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN, zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej.

4.7. Konstrukcja dachu

W ramach rozbudowy zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej składającej się z dźwigara kratowego, tężników stalowych i kątowników stalowych. Konstrukcję pokrycia dachu stanowi blacha trapezowa T85 gr.0,88mm, T135 gr.1,00mm, T153 gr.1,00mm. Blacha trapezowa układana na dźwigarze kratowym oraz na ścianach poprzez kątowniki stalowe przykręcane do wieńców żelbetowych i szyny zatopione w wieńcach żelbetowych. Stal S235, S355.

4.8. Nadproża.

Zaprojektowano prefabrykowane nadproża typu L-19 w asortymencie i ilościach pokazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji projektu branży konstrukcyjnej. Zaprojektowano nadproża żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą AIII-N. Dokładny kształt i sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

W miejscu projektowanych i poszerzanych otworów w ścianach istniejących zaprojektowano nadproża ze stali S235 i S355 o przekrojach: 1xIPE120, 1xIPE140, 2xIPE120, 2xIPE140, 2xIPE160, 2xIPE180. Spody nadproży podano na poszczególnych rzutach konstrukcyjnych. Zestawienie poszczególnych elementów wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

4.9. Ramki stalowe.

W miejscu projektowanych drzwi aluminiowych zaprojektowano ramki ze stali S235. Spód nadproży podano na poszczególnych rzutach konstrukcyjnych. Zestawienie poszczególnych elementów wg projektu wykonawczego.

4.10. Posadzki.

Na zagęszczonej podsypce piaskowej wykonać należy warstwę chudego betonu B10 o grubości min.10cm. Pod warstwą konstrukcyjną posadzki (na chudym betonie) ułożyć warstwę izolacyjną i poślizgową (dylatacyjną) złożoną z dwóch warstw grubej folii budowlanej oraz izolację termiczną. Posadzki projektuje się jako przemysłowe typu ciężkiego o grubości 18cm, z betonu C30/37 (B37) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN zgodnie z rysunkami szczegółowymi projektu wykonawczego. Posadzkę dylatować w polach o powierzchni nie większej niż 36m2, konieczne jest dodatkowe oddylatowanie pól posadzki o znacząco różnych obciążeniach. Wokół słupów konstrukcyjnych hali wykonać należy dylatacje typu półkaro i karo. Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić masą plastyczną np Sikaflex PRO 3 WF lub równoważną. Szczegóły technologiczne i projektowe muszą zostać ustalone na etapie wykonawstwa bezpośrednio z firmą realizującą posadzkę. Ewentualne konsultacje i szczegółowe wytyczne wykonawcze konsultować z projektantem branży konstrukcyjnej. W pom. spawalni nr 1.1. posadzkę utwardzić powierzchniowo posypką np. Sika Chapdur Premix lub równoważną.

4.11. Zewnętrzne podesty na gruncie.

Od strony wschodniej budynku istniejącego, przy wejściach do pomieszczeń 0.16A i 0.16B  należy wykonać na  nowo podesty wejściowe. Podesty konieczne z uwagi na różnicę poziomów ok. 8cm. Podesty betonowe  z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN, o szerokości min. 140cm wysunięte od izolacji termicznej o min. 100cm.                    Przy wejściach do komunikacji głównej budynku (oznaczono na rzutach) zamontować kratki – wycieraczki stalowe systemowe.

4.12. Izolacje.

Izolacje termiczne (wszystkie izolacje wykonać jako ciągłe, w sposób wykluczający mostki termiczne):

a) ścian fundamentowych dwuwarstwowych – od poziomu ław fundamentowych do poziomu ok. +0.24 należy wykonać ocieplenie metodą lekką mokrą płytami ekstrudowanego polistyrenu (Λ=0,036W/mK) gr 16,0cm,

Poniżej poziomu terenu warstwy systemu dociepleń należy obłożyć folią kubełkową osłonowo i obsypać gruntem. Powyżej poziomu terenu wykonać warstwy stanowiące wykończenie zewnętrzne cokołu.

b) ścian zewnętrznych części nadziemnej - ocieplenie metodą lekką mokrą - płyty styropianowe, frezowane ze styropianu fasadowego grafitowego EPS 70 033, (Λ=0,033W/mK) gr.18cm.

Warstwa zbrojona z siatki musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki należy układać z zakładem 10cm, na narożach 15cm.

Narożniki okien i drzwi wzmocnić aluminiowymi listwami narożnymi.

Ocieplenie zacząć od zamontowana w poziomie góry cokołu listwy startowej – profil ceowy.

c) ścian attykowych – obustronnie ocieplenie metodą lekką mokrą, płyty styropianowe EPS 70 033 grafit, gr.18cm, z góry płyty styropianowe EPS 100 036 grafit,  gr.10cm.

d) ościeża otworów bram garażowych izolować termicznie styropianem grafit EPS 100 033 gr.5cm

e) posadzek na gruncie – płytami polistyrenu ekstrud. XPS 500 (Λ=0,033W/mK) gr. 12,0cm,

f) stropodachu niewentylowanego – płyty PIR frezowane (Λ=0,022W/mK) o gr. 16cm. Na płaszczyźnie dachu stosować odboje/przeciwspadki przy kominach i świetlikach dachowym ze spadkiem 2-3% zapobiegające zalewaniu wodami opadowymi od strony spadku głównej połaci dachu. Przeciwspadki wykonać z płyt spadkowych i obłożyć papą w systemie pokrycia.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- posadzka na gruncie – 2 x folia budowlana o gr.2x0,5mm,

- pozioma ław fundamentowych – 2 x papa asfaltowa na lepiku,

- pozioma ścian fundamentowych – 2 x papa asfaltowa na lepiku,

- pionowa ścian fundamentowych (od poziomu ław fundamentowych do poziomu ok. +0,24m) z materiałów wodorozcieńczalnych nie zawierających rozpuszczalnika organicznego np.: 2x np. DYSPERBIT lub równoważna + izolacja termiczna z XPS + folia kubełkowa (osłonowo poniżej terenu).  Na ścianach znajdujących się pod poziomem terenu, do płyt XPS docisnąć membranę kubełkową gr. min. 0,4mm o wysokości wytłoczeń min. 8mm. Membranę układać pionowymi pasami, łącząc pasy na zakład min. 10cm, kubełkami w stronę ściany. W poziomie nawierzchni montować listwę przymykającą folię kubełkową, tak, aby nie była widoczna z zewnątrz. Montaż kołkami szybkiego montażu Ø 6mm.

- posadzka pomieszczeń mokrych - izolacyjna warstwa wodoszczelna przed ułożeniem płytek (elastyczna masa uszczelniająca np. ATLAS WODER W lub równoważna x2                         z taśmami, narożnikami i pierścieniami uszczelniającymi), z wywinięciem na ścianę 15cm

- ściany pomieszczeń mokrych w obrębie urządzeń sanitarnych,- izolacyjna warstwa wodoszczelna przed ułożeniem płytek (elastyczna masa uszczelniająca ATLAS WODER W lub równoważna x2 z taśmami, narożnikami i pierścieniami uszczelniającymi) na wys. płytek ściennych,

- paroizolacja stropodachu – folia paroizolacyjna,

- pokrycie dachu – dwuwarstwowo: na spód papa szybkozgrzewalna podkładowo, na wierzch papa zgrzewalna wierzchniego krycia,

- piony kanalizacji sanitarnej zakończyć kominkiem wywiewnym - odpowietrzenie systemowe np. TOPWET lub równoważne dopasowane średnicą do pionu ks, zintegrowany kołnierz

- przy przejściu przewodów elektrycznych przez dach stosować systemowe przepusty np. TOPWET lub równoważne, dopasowane średnicą do przechodzących przewodów, zintegrowany kołnierz

Akustyczna:

- ścianek działowych g-k – płyty akustyczną wełną mineralną gr. 7,5cm.

Izolacje p.poż.

W przypadku konieczności wykonania przejść instalacji przez granicę stref i wydzieleń p.poż. uszczelnić przeciwpożarowo do wymaganych klas odporności p.poż. jak przegrody.

4.13. Elementy wykończeniowe wewnętrzne.

a) ściany

- ściany istniejące oczyścić, skuć płytki i ewentualny luźny, odspojony tynk, wykonać uzupełnienia tynku i wykończenie zależne od funkcji pomieszczenia – w łazienkach płytki cer., w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z rzutami wykończenia pomieszczeń,

- ściany murowane z silikatów, otynkowane (tynki cem.-wap. kat. III, gipsowane) i malowane farbami o dobrej paroprzepuszczalności,

- łazienki - tynki cem.-wap. kat. II (dwuwarstwowe zatarte na ostro), wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m,

- ściany klatki schodowej, komunikacji - tynki cem.-wap. kat. II (dwuwarstwowe zatarte na ostro), wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m, powyżej tynki cem.-wap. kat. III, gipsowane, malowane farbą akrylową, w kolorze białym.

b) stropy i sufity

- w projektowanych częściach rozbudowy – blacha trapezowa konstrukcji dachu,

- stropy istniejące oczyścić, skuć ewentualny luźny, odspojony tynk, wykonać uzupełnienia tynku i wykończenie poprzez gipsowanie i malowanie farbami emulsyjnymi,

- ewentualne sufity podwieszone z płyt g-k na ruszcie stalowym,

c) posadzki (stosować dylatacje obwodowe i na powierzchni zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zaleceniami producentów stosowanych materiałów)

- płytki gresowe/klinkierowe matowe, antypoślizgowe (gdy nie ma okładziny ścian z płytek należy stosować cokoliki przyścienne). W pomieszczeniach z kratką ściekową należy wykonać podkład i posadzkę ze spadkiem 1% w kierunku kratki,

- na klatce schodowej i w głównej komunikacji piętra - płytki granitogresowe, antypoślizgowe (na klatce schodowej R9). Przerwy dylatacyjne oraz przerwy/fugi posadzka-cokół wypełnić silikonem w kolorze fugi. Stopnie i podesty schodów zabezpieczyć przed ściekaniem wody. Na stopniach schodów płytki ryflowane na krawędziach,

- w pomieszczeniach wykończenia posadzek zgodnie z zestawieniem wykończenia poszczególnych pomieszczeń oraz z rzutami wykończenia pomieszczeń.

d) parapety wewnętrzne - płyty z konglomeratu, kolor szary.

e) drzwi

- drzwi wewnętrzne stalowe dedykowane do obiektów przemysłowych o minimalnej szerokości światła przejścia 90x200cm, (do pom. higieniczno-sanitarnych min. 80x200cm) w kolorze popielatym podobnym do RAL 7040 (typowym), osadzane w ościeżnicy stalowej kątowej,

- wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, techniczne, drewniane płytowe (pełne nie plaster miodu), laminowane, z okleiną typu CPL (o zwiększonej odporności na wilgoć – w pom. „mokrych”),

- drzwi wewnętrzne z otworami nawiewnymi w dolnej części; min. powierzchnię otworów określono w uzgodnieniu z projektantem instalacji sanitarnych – zgodnie z oznaczeniami na rzutach i zestawieniem stolarki drzwiowej projektu wykonawczego,

- drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne, z samozamykaczem z regulowaną fazą zamykania oraz siłą dociągu, profile aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7040.

Drzwi wyposażyć w elementy blokujące skrzydło w pozycji otwartej oraz odbój.

Drzwi wyposażyć w klamki z szyldami, zamek - wkładka typu euro.

Drzwi i ościeżnice stanowiące komplet wykonany przez jednego producenta.

Należy wykonać numerację pomieszczeń wg poniższych zasad.

Numeracja pomieszczeń powinna być realizowana rosnąco liczbami całkowitymi, posuwając się po kondygnacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od pomieszczeń położonych najbliżej wejścia głównego.

Przyjmuje się numerację na poszczególnych kondygnacjach – piwnica od numeru 01 wzwyż; parter od numeru 1 wzwyż; I piętro od nueru 100 wzwyż, itd. Nie numeruje się korytarza oraz klatek schodowych.

f) okna:

- profile ościeżnic i ram okiennych PVC, szyby pojedyncze, wypełnienie szkłem bezpiecznym,

g) balustrada wewnętrzna klatki schodowej.

Balustrady stalowe wysokości 110cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, sposób mocowania balustrady określono na rysunku szczegółowym projektu wykonawczego.

h) armatura

Muszle ustępowe do zabudowy na stelażu, pisuary, umywalki (kolor biały) z półnogą i baterią umywalkową, brodziki. Armatura przeznaczona do budynków usługowo-przemysłowych.

W łazienkach armaturę montować na wbudowanych, systemowych stelażach instalacyjnych zabudowanych płytami GKBI na ruszcie stalowym zgodnie z rysunkami.

4.14. Elementy wykończeniowe zewnętrzne. Kolorystyka podana na rysunkach elewacji.

a)ściany:

- cokoły – tynk silikonowy biały malowany farbą silikatową elewacyjną w kolorze jak na rysunku elewacji,

- ściany części nadziemnej – tynk silikonowy biały malowany farbą silikatową elewacyjną w kolorze jak na rysunku elewacji,

b)parapety z blachy stal. ocynk. z kapinosem,

c)okna:

- profile ościeżnic i ram okiennych PVC, (U<0,9 W/m2×K), szyby zespolone, szkło bezpieczne, w ramach okien montować nawiewniki higrosterowane, zgodnie z opisami na rysunkach, z samoczynnym domknięciem w przypadku silnych porywów wiatru,

d) drzwi wejścia głównego

Drzwi zewnętrzne wejściowe do komunikacji głównej budynku aluminiowe pełne                                z naświetlem górnym, z samozamykaczem z regulowaną fazą zamykania oraz siłą dociągu umożliwiające pracę w temperaturze od -30oC do +40oC, profile (U=1,1 W/m2×K) aluminiowe, lakierowane proszkowo. Szyby naświetli zespolone, obustronnie szkło bezpieczne.

Drzwi do pomieszczenia stolarni stalowe pełne z naświetlem górnym, Umax=1,3 W/m2×K.

Pozostałe drzwi zewnętrzne stalowe pełne, Umax=1,3 W/m2×K.

Drzwi wyposażyć w elementy blokujące skrzydło w pozycji otwartej oraz odbój.

Drzwi wyposażyć w klamki z szyldami, zamek - wkładka typu euro, uszczelki obwodowe zapewniające infiltrację i ciche zamykanie.

Drzwi i ościeżnice stanowiące komplet wykonany przez jednego producenta.

Drzwi przeznaczone do budynków usługowo-przemysłowych, odporne na odkształcenia                i zmienne warunki atmosferyczne.

Światło przejścia po otwarciu szerszego, ruchomego skrzydła min. 90x200 cm.

e) bramy segmentowe stalowe izolowane termicznie, grubość konstrukcji 42mm, w kolorze szarym RAL 9007, z napędem elektrycznym, sterowane od wnętrza.

Bramy do przedsionków warsztatu i hali remontowej z przeszkleniami w dwóch segmentach.

f) wycieraczki stalowe przed wejściami do komunikacji głównej budynku, podziały krat stalowych wycieraczki uniemożliwiające blokowanie się części obuwia,

g) opierzenia dachu z blachy stal. ocynk. powlekanej gr. 0,6mm,

h) rynny i rury spustowe o średnicach opisanych na rysunku rzutu dachu – system rynnowy, z blachy stalowej, ocynkowanej 0,7mm, powlekane.

i) wykonanie numeru budynku wg poniższych zasad.

Numery ewidencyjne obiektów kubaturowych, znajdujących się w granicach kompleksu nieruchomości, wykonuje się cyframi koloru czarnego na białym tle w sposób trwały.

Wysokość cyfr numerów, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić 20cm, a szerokość marginesów białego tła ze wszystkich stron numeru – 5cm.

Numery ewidencyjne budynków umieszcza się przy rogu najbardziej widocznych ścian od strony głównego wejścia do budynku na takiej wysokości aby dolna krawędź białego tła była na jednym poziomie z górną linią otworu okiennego parteru, bramy wjazdowej itp.

Jeżeli długość budynku przekracza 50m lub nie posiada on głównego wejścia, numery ewidencyjne umieszcza się w skrajnych narożnikach budynku.

5.0 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANEGO

5.1. Instalacje i urządzenia sanitarne: szczegóły w projekcie branżowym.

5.2. Instalacje i urządzenia grzewcze: szczegóły w projekcie branżowym.

5.3. Instalacje i urządzenia elektryczne: szczegóły w projekcie branżowym.

5.4. Instalacje odgromowe: szczegóły w projekcie branżowym

5.5. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej: szczegóły w projekcie branżowym.

6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

6.1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków (zgodnie z opracowaniami branżowymi).

- pobór wody z istniejącego przyłącza wody,

- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w ramach odrębnego zadania na terenie kompleksu wojskowego przez firmę Eco-Investment Poland Sp. z o.o.,

- odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych poprzez włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w ramach odrębnego zadania na terenie kompleksu wojskowego przez firmę Eco-Investment Poland Sp. z o.o.

6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

W pomieszczeniu spawalni zaprojektowano wentylację ogólną i stanowiskową.  Wentylacja stanowiskowa przewidziana dla 6 stołów spawalniczych zaprojektowana jako stacjonarna oparta na ramionach przegubowych z ssawkami wpiętymi w kanał wywiewny z recyrkulacją powietrza do pomieszczenia. Powietrza przed powrotem zostanie podczyszczone w urządzeniu filtrowentylacyjnym umieszczonym na zewnątrz budynku. Wentylacja stanowiskowa przewidziana dla prac spawalniczych na pojazdach oraz na stole w pom. spawalni 06 zaprojektowana jako mobilne stanowiska z recyrkulacją powietrza do pomieszczenia.

Z uwagi na projektowaną w budynku instalację do spawania, obejmującą 7 stanowisk spawalniczych (więcej niż 3 stanowiska), istnieje konieczność opracowania operatu i uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, po przeprowadzeniu badań powietrza (na etapie realizacji obiektu).

W pomieszczeniu stolarni wykonana jest instalacja odpylania wyciągowa z urządzeniem odpylającym zlokalizowanym na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu zaprojektowano wentylację ogólną i stanowiskową. Układ wentylacji stanowiskowej umożliwia zawracanie powietrza wywiewanego z pomieszczenia po oczyszczeniu w urządzeniu filtracyjnym.

W pomieszczeniu ładowania akumulatorów będzie odbywało się ładowanie akumulatorów kwasowo ołowiowych. W pomieszczeniu ładowania wózków będą ładowane baterie wózków akumulatorowych.

W budynku powstawać  będą również ścieki technologiczne: ścieki zaolejone i ropopochodne oraz ścieki kwaśne. Zgodnie z opracowaniem br. sanitarnej stwierdzono możliwość występowania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które mogą występować w odprowadzanych ściekach przemysłowych i wymienione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220).

Przed włączeniem odprowadzanych ścieków zaolejonych i ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej należy  na odpływie na zewnątrz budynku zamontować urządzenia podczyszczające z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej separator koalescencyjny z osadnikiem wg opracowania dot. instalacji sanitarnych na terenie działki.

Ścieki technologiczne kwaśne mogą powstawać w pomieszczeniu ładowania akumulatorów oraz ładowania wózków. Odprowadzane będą do  zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku, a następnie wywożone do punktu utylizacji. Przed zbiornikiem należy zamontować urządzenie do neutralizacji ścieków, które zostało zlokalizowane na zewnątrz budynku wg opracowania dot. instalacji sanitarnych na terenie działki.

Poza powyższym w obiekcie nie instaluje się dodatkowych urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

6.3.Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów.

W projektowanym obiekcie będą wytwarzane odpady bytowe związane z funkcją pomieszczeń. Odpady segregowane, zbierane do worków foliowych i wynoszone do pojemników usytuowanych na zewnątrz obiektu. Odpadki wywożone zgodnie z organizacją wywozu śmieci na terenie kompleksu wojskowego.

6.4. Emisja hałasów oraz wibracji.

Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposażenie nie wprowadzają szczególnej emisji hałasów i wibracji.

6.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek ze względu na swoją wysokość i usytuowanie nie powoduje głębokich zacienień. Fundamenty nie wprowadzają istotnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.

7.0. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W warsztacie nie przewiduje się pracy osób niepełnosprawnych. Mimo to zapewniono dostęp do budynku poprzez odpowiednią szerokość dojść oraz progi drzwiowe o max. wysokości 20mm.

8.0. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

8.1. Klasyfikacja pożarowa obiektu.

Przedmiotowy budynek nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO), znajdujący się na terenie kompleksu wojskowego 1580 zakwalifikowano jako budynek niski o wysokości 8,25m do attyki od poziomu terenu.

8.2. Charakterystyka budynku:

| DANE OBIEKTU - PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | 2052,61m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 2053,96m2 |
| Kubatura całkowita budynku | ok. 12890,6m3 |
| Długość budynku | 61,22+4,8=66,02m |
| Szerokość budynku | 28,3+20,41=48,71m |
| Wysokość (maksymalna) budynku | ok. 8,25m |

8.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego:

- parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo – obiekt PM, w części biurowej, socjalno-sanitarnej i warsztatowej przewiduje się wyposażenie standardowe dla tego typu obiektów, nie stwarzające zagrożenia pożarowego; w magazynku paliw oraz smarów (MPS – 0.4), z uwagi na charakter prac prowadzonych przez użytkownika, zakłada się możliwość składowania materiałów mogących stwarzać zagrożenie pożarowe.

- zagrożenia wynikające z procesów technologicznych – stosowane urządzenia i procesy technologiczne związane z funkcją obiektu mogą stwarzać zagrożenie pożarowe w pom. myjni (0.12A), pom. destylarni (0.13B), pom. ładowania akumulatorów (0.17), stolarni (0.27), pom. ładowania wózków akumulatorowych (1.5.)

8.4. Kategoria zagrożenia ludzi.

W przedmiotowym budynku dwukondygnacyjnym nr 174 przewiduje się część biurową               i socjalno-sanitarną dla pracowników – powiązaną funkcjonalnie z warsztatem.                     Nie dotyczy – obiekt kwalifikowany do PM.

8.5. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji.

Przewidywana łączna liczba pracowników wynosi 35 osób. W tym 30 pracowników warsztatu oraz 5 pracowników przy pracach biurowych.

Zatrudnienie w systemie jednozmianowym.

8.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Budynek nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi, wraz z częścią biurową i socjalno-sanitarną dla pracowników, zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej PM przy gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Zgodnie z Polską Normą PN-B-02852 dotyczącą Obliczania gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczania względnego czasu trwania pożaru obliczono gęstość obciążenia ogniowego.

Zgodnie z wzorem nr 1:

Qd=(Qc x G) / F	[MJ/m2]

w którym

Qc – to ciepło spalania materiału [MJ/kg]

G – masa materiału [kg]

F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy lub składowiska [m2]

Dla pom. (0.4) magazynku MPS:

– przyjęto ciepło spalania olejów i rozpuszczalników na poziomie 44 MJ/kg

– założono możliwość magazynowania olejów (silnikowego 60l, przekładniowego 100l i hydraulicznego 10l) i rozpuszczalnika (20l) - razem ≤ 190 litrów ~ 190kg

– zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia przyjęto pow. magazynku 11,6 m2

Qd=(44 x 190) / 11,6 = 720,7 MJ/m2

Dla pom. (0.27) stolarni:

– przyjęto ciepło spalania drewna 18 MJ/kg

– założono możliwość magazynowania odpadów stolarskich w ilości do 1m3 ~ 1000kg

– zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia przyjęto pow. stolarni 48,11 m2

Qd=(18 x 1000) / 48,11 = 374,2 MJ/m2

Zgodnie z wzorem nr 2:

Qd=∑Qd x F /	 ∑F	[MJ/m2]

w którym

Qd – to gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych pomieszczeń [MJ/m2]

F – powierzchnia poszczególnych pomieszczeń strefy pożarowej [m2]

Qd=(720,7 x 11,6) + (374,2 x 48,11) / 2052,61 = ~12,84 MJ/m2

8.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Zgodnie z Oceną zagrożenia wybuchem (OZW), dla pomieszczeń zlokalizowanych w części warsztatowej budynku Parkowej Stacji Obsługi opracowaną przez mgr. inż. poż. Jana Rakocińskiego w październiku 2019 roku, w budynku nie wyznacza się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Wyznaczono natomiast strefy zagrożenia wybuchem. W pom. ładowania akumulatorów (0.17) wyznaczono STREFY 2 NE – NIEZAGROŻONE. W pom. stolarni (0.27) wyznaczono strefy 20 , 21 i 22. W pom. ładowania wózków akumulatorowych (1.5.) wyznaczono STREFY 2 NE – NIEZAGROŻONE.

Zależności występujące podczas wykonywania pracy w pom. w których może dojść do powst. mieszaniny wybuchowej, określone zostały w OZW udostępnionej inwestorowi.

Powyższa klasyfikacja została oparta na założeniach i przy spełnieniu szeregu zaleceń dot. rozwiązań, zawartych w Ocenie zagrożenia wybuchem, w zakresie instalacji, środków zapobiegawczych i ostrzegawczych które należy przyjąć podczas projektowania, wykonawstwa obiektu i jego późniejszego użytkowania.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego wzięto pod uwagę szczegółowe rozwiązania i uwzględniono w procesie projektowym aby w pomieszczeniach nie doszło do powstawania atmosfery wybuchowej.

Wytyczne dla branży budowlanej zawarte w OZW:

a) pom. ładowania akumulatorów (0.17)

- nieiskrzące drzwi do pom., szer. min. 0.9m w świetle ościeżnic, z kierunkiem otwierania na zewnątrz pomieszczenia,

-  posadzka nieiskrząca oraz nie gromadząca ładunków elektryczności statycznej,

b) magazynek paliw oraz smarów (MPS – 0.4)

- drzwi do pom., szer. min. 0.9m w świetle ościeżnic, z kierunkiem otwierania na zewnątrz pomieszczenia,

-  posadzka szczelna, niepalna, nieiskrząca oraz nie gromadząca ładunków elektryczności statycznej, nienasiąkliwa, łatwo zmywalna i antypoślizgowa – najlepiej w wykonaniu chemoodpornym, odporna na ścieranie i wytrzymała na znaczne obciążenia, odpowiednio do nacisku przewidzianego do magazynowania opakowań z produktami MPS,

- kratka ściekowa w pom. zasyfonowana,

- odwodnienie z posadzki odprowadzone do kanalizacji poprzez separator ropopochodnych, umieszczony poza budynkiem. Wewnątrz separatora i w jego studzience mogą występować strefy zagrożenia wybuchem, które należy oznakować wewnątrz i na zewnątrz znakami bezpieczeństwa zgodnie z przywołanymi w OZW,

c) pom. stolarni (0.27)

- drzwi do pom., szer. min. 0.9m w świetle ościeżnic, z kierunkiem otwierania na zewnątrz pomieszczenia,

-  posadzka szczelna, niepalna, nieiskrząca oraz nie gromadząca ładunków elektryczności statycznej,

d) pom. ładowania wózków akumulatorowych (1.5.)

- drzwi do pom., szer. min. 0.9m w świetle ościeżnic, z kierunkiem otwierania na zewnątrz pomieszczenia.

Wytyczne zawarte w OZW dla pozostałych branż zgodnie z opracowaniami branżowymi.

8.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Przedmiotowy budynek nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi, wraz z, powiązaną funkcjonalnie, częścią biurową i socjalno-sanitarną dla pracowników zakwalifikowano jako:

- budynek niski, dwukondygnacyjny PM przy gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2              i klasie D odporności pożarowej.

Przy wymaganej klasie odporności pożarowej poszczególne elementy budynku muszą spełniać wymogi § 216 ust.1 warunków technicznych (w każdym przypadku wymagane jest nierozprzestrzenianie ognia  NRO przez elementy budynku).

Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów konstrukcyjno-budowlanych przedstawiają się następująco:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zewnętrzna | Ściana wewnętrzna | Przekrycie dachu |
| klasa „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 | (-) | (-) |

R – nośność ogniowa (w minutach)					I – izolacyjność ogniowa (w minutach)

E- szczelność ogniowa (w minutach)				(-) nie stawia się wymagań

Wszystkie materiały i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odporności ogniowej i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodności.

Wymagana klasa odporności ogniowej dla przejść instalacyjnych jak dla ścian i stropów, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci manszet, klap i zasuw przeciwpożarowych.

8.9. Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.

Strefy pożarowe:

STREFA 1 (powierzchnia wewnętrzna 2175,45m2): budynek PSO wraz z, powiązaną funkcjonalnie, częścią biurową i socjalno-sanitarną dla pracowników, dwukondygnacyjny zaliczony do PM przy gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, oddzielony od Strefy 2 (pom. technicznych) ścianą oddzielenia pożarowego REI60 posadowioną na własnym fundamencie.

STREFA 2 (powierzchnia wewnętrzna 7,72m2): pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zlokalizowane na parterze w części dwukondygnacyjnej, zaliczone do PM przy gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, oddzielony od Strefy 1 i Strefy 3 ścianą oddzielenia pożarowego REI60 posadowioną na własnym fundamencie.

STREFA 3 (powierzchnia wewnętrzna 8,89m2): pomieszczenie rozdzielaczy ciepła, zlokalizowane na parterze w części dwukondygnacyjnej, zaliczone do PM przy gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, oddzielony od Strefy 1 i Strefy 2 ścianą oddzielenia pożarowego REI60 posadowioną na własnym fundamencie.

Strefy dymowe:	W obiekcie nie występują strefy dymowe.

8.10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Przedmiotowy budynek spełnia zapisy §271 i §273 warunków technicznych dotyczących odległości między zewnętrznymi ścianami budynków. Po rozbudowie budynek zlokalizowany będzie w odległości ok. 16,03m  od zewnętrznej ściany najbliższego budynku sąsiedniego, na tej samej działce.

8.11.Odległość rozbudowywanego budynku od najbliższych budynków sąsiadujących.

- Na tej samej działce od strony północno-zachodniej budynek w odległości                         ok. 41,49m.

- Na tej samej działce od strony wschodniej budynek w odległości ok. 16,03m.

8.12. Warunki i strategie ewakuacji ludzi.

Z pomieszczeń budynku, w których mogą przebywać ludzie należy zapewnić możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej – bezpośrednio bądź poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyjne.

W budynku przewiduje są następujące parametry ewakuacji:

- minimalna szerokość drogi ewakuacji poziomej wynosi 1,4m, dla mniej niż 20 osób dopuszcza się 1,2m.

- długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 100m dla PM przy więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej przy obciążeniu ogniowym nie przekraczającym 500 MJ/m2,

- długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 60m dla PM < 500 MJ/m2 przy jednym dojściu i 100m przy dwóch dojściach,

- wyjścia ewakuacyjne o szerokości 1,2m – przeznaczone do ewakuacji z części dwukondygnacyjnej,

- wyjścia ewakuacyjne o szerokości 0,9m – nie przeznaczone do ewakuacji z części dwukondygnacyjnej.

Poziome drogi ewakuacji w budynku stanowią korytarze, oraz pomieszczenia pośrednie. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna spełniać wymagania §241 warunków technicznych – klasa odporności ogniowej min. EI 15. Drogi i wyjścia ewakuacyjne wymagają odpowiedniego oznakowania zgodnie z PN, wg odrębnego opracowania.

8.13. Sposób zabezpieczenia p.poż instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Obiekt wyposażony będzie w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, elektryczną i teletechniczną. Ogrzewanie obiektu – pomieszczenie rozdzielaczy ciepła w osobnym pomieszczeniu. Pom. rozdzielaczy ciepła oraz rozdzielnia elektryczna zostały wydzielone przeciwpożarowo jako oddzielne strefy pozarowe. Budynek wyposażony będzie w przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz instalację odgromową.

W przypadku przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody pożarowe należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci manszet, klap i zasuw przeciwpożarowych.

8.14. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej o ile to możliwe.

Urządzenia przeciwpożarowe typu: SUG, dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych, urządzenia oddymiające w obiekcie nie są wymagane.

Zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 §28 w obiekcie nie jest wymagana instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP.

Zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 §29 w obiekcie nie jest wymagana instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

Zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 §19, (budynek niski):

- w strefie pożarowej nr 1 - PM < 500 MJ/m2  (bez pomieszczenia o pow.> 100m2 i gęstości > 1000 MJ/m2 ) nie jest wymagane instalowanie hydrantów wewnętrznych.

W obiekcie znajdują się dwa istniejące hydranty DN Ø52 z wężem płasko składanym zlokalizowane przy głównych wejściach do budynku. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy na podstawie opinii z dnia 17.09.2019 r. wymaga zastosowania hydrantów wewnętrznych. Zgodnie z ustaleniami posiedzenia KOPI w dniu 19.09.2019 r. ustalono konieczność utrzymania istniejących hydrantów w obiekcie. Zgodnie  z zaleceniami należy przenieść hydranty z wiatrołapów do korytarzy, oraz wymienić na hydranty Ø52 z podwójnym wężem płasko składanym.

Przewiduje się wyposażenie obiektu w:

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

- oświetlenie awaryjne.

8.15. Wyposażenie w gaśnice.

Obiekt wyposażony zostanie w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe ABC 6 kg) w ilości 2 kg środka na każde 100 m2 powierzchni.

Do gaszenia pożaru w zarodku w budynku należy przewidzieć podręczny sprzęt gaśniczy spełniający wymagania PN.

8.16. Zewnętrzne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) dla budynku produkcyjnego i magazynowego o powierzchni strefy mniejszej niż 3000 m2 i gęstości obciążenia <500 MJ/m2 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, określona na podstawie Tabeli nr 2 Rozporządzenia MSWiA, wynosi 20dm3/s. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa.

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się zapewnić poprzez dwa istniejące hydranty zewnętrzne, znajdujące się w odległości mniejszej niż 75m od chronionego obiektu.  Jeden hydrant HP80 zlokalizowany od strony północnej w odległości ~27,3m od rozbudowywanego obiektu. Drugi hydrant HP100  zlokalizowany od strony południowej w odległości ~21m od rozbudowywanego obiektu. Na podstawie sprawozdania z badania sieci wodociągowej  przeciwpożarowej z listopada 2018 roku (opracowanej przez SUPON S.A. w Szczecinie), udostępnionego przez 13 WOG w Grudziądzu, wskazano wydajność hydrantu  HP100 wynoszącą 23,24 l/s, oraz HP80 wynoszącą 10,55 l/.s

Hydranty oznaczono na rysunku Koncepcja zagospodarowania działki.

Drogi pożarowe.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) dla budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni strefy przekraczającej 20 000m2 należy doprowadzić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni.

Powierzchnia strefy pożarowej budynku nr 174 PSO po przebudowie i rozbudowie wynosić będzie 2192,75m2 dlatego nie ma konieczności zapewnienia drogi pożarowej do projektowanego obiektu.

8.17. Informacje dodatkowe.

Na etapie wykonawstwa, do czasu czynności odbiorowych, dla obieku, należy wykonać „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.

9.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

(sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej – Dz. U. z 2015r. Poz. 376 ze zm.)

9.1. Zakres i cel opracowania

Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w art. 328 ust.1 i art. 329 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie war. technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).

Opracowanie służy do uzyskania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku.

9.2. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne:

- aparat grzewczo-wentylacyjny o mocy grzewczej 11,6kW i Nel=0,13kW (8 szt.)

- centrala wentylacyjna o mocy grzewczej 2,9kW i Nel=0,37kW

- centrala wentylacyjna o mocy grzewczej 2,4kW i Nel=0,37kW

- centrala klimatyzacyjna o mocy grzewczej 78,2kW i chłodniczej 42,1kW i Nel=5,5kW

- kurtyna powietrzna o mocy el.=0,96kW (12 szt.)

- wentylatory dachowe

9.3. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych – dotyczy przegród nowo budowanych.

| Lp | Rodzaj przegrody | wsp. przen. ciepła U(max) wg rozporządzenia | wsp. przen. ciepła U wg projektu | Czy są spełnione wymagania wg rozporządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [W/m2K] | [W/m2K] | [-] |
| 1 | Ściany zewnętrzne, przy ti ≥ 16°C | 0,20 | 0,19 | tak |
| 2 | Dachy, stropodachy, przy ti ≥ 16°C | 0,15 | 0,14 | tak |
| 3 | Podłogi na gruncie przy ti ≥ 16°C | 0,30 | 0,25 | tak |
| 4 | Okna zewnętrzne przy ti ≥ 16°C | 0,9 | 0,89 | tak |
| 5 | Drzwi zewnętrzne (bramy) | 1,3 | 1,1-1,3 | tak |

9.4. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, mających wpływ

na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego:

(Minimalne sprawności energetyczne dla projektowanych systemów instalacyjnych przyjęto zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynków i podyktowane zostały dbałością o zminimalizowanie zużywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotnej)

System ogrzewania i wentylacji: ηH,tot = 0,89												             System wytwarzenia c.w.u.: ηW,tot = 0,69

9.5. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ogrzewania powietrznego

Zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej.

  - 9.6. Wymagania dotyczące powierzchni okien w budynku:

Zaprojektowano okna o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/m2*K wobec czego nie ma obowiązku spełnienia zależności A0 od A0max.

Warunek został spełniony.

  - 9.7. Wymagania dotyczące wskaźnika EP:

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do celów ogrzewania, wytworzenia ciepłej wody użytkowej i wentylacji (obliczone zgodnie                              z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynków) dla ocenianego budynku wynosi:

EP = 88,10 kWh/m2*rok

EPmax = 90,00 kWh/m2*rok

Wartość graniczna EP dla ocenianego budynku – nie dotyczy.

Opracowanie dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku, wobec czego nie ma obowiązku spełnienia warunku EP<EPmax

Obliczenia cząstkowe:

| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m 2•rok)] 17) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkow | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane | Suma |
| Suma [kWh/(m 2•rok)] | 55,67 | 1,34 | 0,00 |  | 57,00 |
| Udział [%] | 97,65 | 2,35 | 0,00 |  | 100,00 |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 57,00 [kWh/(m 2•rok)] |  |  |  |  |  |

| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m 2•rok)] 17) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj nośnika energii lub energii | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane11) | Suma |
| Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny | 62,28 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 64,23 |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 1,04 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| Suma [kWh/(m 2•rok)] | 63,33 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 65,77 |
| Udział [%] | 96,28 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 65,77 [kWh/(m 2•rok)] |  |  |  |  |  |

| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m 2•rok)] 17) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj nośnika energii lub energii | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda użytkowa | Chłodzenie | Oświetlenie wbudowane11) | Suma |
| Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny | 80,97 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 83,50 |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 3,13 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
| Suma [kWh/(m 2•rok)] | 84,10 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 88,12 |
| Udział [%] | 95,43 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 88,12 [kWh/(m 2•rok)] |  |  |  |  |  |

  - 9.8. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektonicznym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Zgodnie z § 328 ust. 1 oraz § 329 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.), wymagania dotyczące utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zużycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje się za spełnione jeżeli:

1) wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości maksymalnej;

2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej   wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz  powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt. 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Sprawdzenie wymagań:

- Wymagania dotyczące techniki instalacyjnej - sprawność poszczególnych systemów przedstawiona w pkt. 9.4. - zostały spełnione.

- Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach    centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ogrzewania powietrznego - przedstawione w pkt. 9.5. - zgodnie z branżą sanitarną - zostały spełnione

    - Wymagania dotyczące powierzchni okien w budynku - przedstawione w pkt. 9.6. - zgodnie z branżą sanitarną - zostały spełnione

- Wymagania dotyczące wskaźnika EP:

Sprawdzenie warunku dotyczącego wartości wskaźnika EP dla budynku (wg warunków technicznych określonych w Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.) - przedstawione w pkt. 9.7. - warunek jest spełniony.

10.0. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Ze względu na rodzaj i zakres planowanej inwestycji (przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku), której źródłem ciepła jest istniejący węzeł cieplny zasilający w ciepło istniejący budynek, nie przewiduje się wykorzystania alternatywnego (odnawialnego) źródła energii na tym etapie inwestycji.

W celu sprawdzenia możliwości ekonomicznych i technologicznych zastosowania alternatywnego źródła energii oraz w celu poprawy jakości energetycznej obiektu zaleca się wykonanie audytu energetycznego.

Decyzja o w/w działaniach należy do Inwestora i jest możliwa w terminie późniejszym.

11.0. UWAGI KOŃCOWE.

11.1. Wszystkie roboty wymagają przestrzegania reżimu technologicznego i winny być wykonywane przez wykonawców z doświadczeniem i posiadających odpowiedni sprzęt techniczny.

11.2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I-V ( zależnie od branży) oraz projektem wykonawczym.

11.3. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty, świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań ppoż., sanitarno-higienicznych, bhp.

11.4. Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

11.5. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

kwiecień 2020										OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński

| INFORMACJA BIOZ | NR |
| --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz NR UMOWY: SPiP/PN/2/U/3 z dnia 30.04.2019r. ZADANIE NR: 11803 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Janusz Kiciński ul. Zaułek 9, 64-920 Piła uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91 |  |
| kwiecień 2020r. |  |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej

Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580

- LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,

jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

- INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY,

ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

- JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej 			                                                    „Archi-Graf” sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

Zakres robót budowlanych dla całej inwestycji i kolejność ich realizacji:

- roboty rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- roboty związane z instalacjami zewnętrznymi,

- roboty fundamentowe,

- roboty związane z wykonaniem instalacji podposadzkowych,

- wykonanie konstrukcji, ścian, nadproży, elementów żelbetowych, stalowych,

- wykonanie ścian działowych,

- montaż stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej,

- termomodernizacja,

- wykonanie instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych, wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej,

- prace wykończeniowe,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie, montaż elementów zewnętrznych,

- wykonanie nawierzchni,

- urządzenie terenu,

- ukształtowanie terenów zielonych,

- uporządkowanie terenu.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce:

Przedmiotowa działka nr 3/152, znajdująca się na terenie kompleksu wojskowego 1580, jest obecnie zabudowana zespołem budynków użytkowanych przez Centrum Szkolenia Logistyki. Wśród zabudowy znajduje się budynek nr 174 – Parkowa Stacja Obsługi (PSO). Zarządcą obiektu jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

| RODZAJ ELEMENTU STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE | MIEJSCE WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA | CZAS WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA |
| --- | --- | --- |
| Ruch kołowy pojazdów budowy z miejscami rozładunku | Drogi placu budowy wg projektu zagospodarowania terenu budowy | Cały czas robót |
| Place składowe materiałów sypkich | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy | Cały czas robót |
| Place składowe prefabrykatów | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy | Montaż nadproży, stropów |
| Place składowe materiałów chemicznych | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy | Wykonywanie powłok izolacyjnych, malarskich, impregnacyjnych |
| Place składowe materiałów łatwopalnych | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy | Wykonywanie powłok izolacyjnych, malarskich, impregnacyjnych |
| Place składowe materiałów innych niż w/w | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy | Cały czas robót |
| Place robót zbrojarskich | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy | Roboty fundamentowe, murowe (podciągi, nadproża, słupy), stropowe |
| Przyścienne podnośniki, wyciągi dźwigi | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy - wokół obiektów | Cały czas robót |
| Ruch koparek samojezdnych | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy – cały teren budowy | Roboty fundamentowe, sieciowe, niwelacja i urządzenie terenu |
| Pompy samojezdne wraz z pojazdami dostawczymi (gruszki) | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy – wokół obiektów | Roboty fundamentowe, stropowe, drogowe |
| Żurawie samojezdne lub stacjonarne | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy – wokół budynków | Roboty budowlano-montażowe |
| Rusztowania posadowione na gruncie | Wg projektu zagospodarowania terenu budowy – wokół budynków | Roboty elewacyjne |
| Wykopy w miejscach dostępnych publicznie | Poza ogrodzonym terenem budowy | Prace związane z wykonaniem przyłączy i sieci usytuowanych poza ogrodzonym terenem budowy |

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych z określeniem skali i rodzajów zagrożeń oraz miejsca i czasu ich wystąpienia:

| RODZAJE ROBÓT STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE | MIEJSCE WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA | CZAS WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA | RODZAJ ZAGROŻEŃ | SKALA ZAGROŻEŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI |  |  |  |  |
| wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości >1,5m | teren budowy – wykopy pod sieci i fundamenty budynku | w okresie prowadzenia robót ziemnych – wykopów i fundamentowych, zależnie od przyjętego harmonogramu | niebezpieczeństwo przysypania ziemią | dotyczy pracowników zatrudnionych przy tych robotach, w całym czasie ich trwania |
| roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m | teren budowy – roboty murowe, montażowe, elewacyjne, montaż i demontaż rusztowań | w okresie prowadzenia tych robót – zależnie od przyjętego harmonogramu | niebezpieczeństwo upadku z wysokości | dotyczy pracowników zatrudnionych przy tych robotach, w całym czasie ich trwania |
| roboty wykonywane przy użyciu dźwigów | teren budowy – roboty montażowe | w okresie prowadzenia tych robót – zależnie od przyjętego harmonogramu | niebezpieczeństwo zrzucenia elementów z wysokości - w strefie niebezpiecznej pracy dźwigu | dotyczy wszystkich pracowników w trakcie pracy dźwigu |
| ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI |  |  |  |  |
| roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10ºC | teren budowy – zależnie od organizacji robót | zależnie od przyjętego harmonogramu robót | przechłodzenia, odmrożenia | zależna od występujących temperatur |

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawcę osób:

- koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora Podwykonawców w tym zakresie,

- udzielających instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.

Instruktaż winien obejmować zaznajomienie pracowników co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezpośredniego nadzoru nad pracami (w tym szczególnie niebezpiecznymi) i wskazanie osób wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

- ustaleniami sporządzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy,

- zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

- stosowaniem środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- stosowaniem komunikatów i sygnałów koordynujących prace i ostrzegających o niebezpieczeństwie

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, a w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i nr telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji,

- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników, telefon komórkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające,

- barierki wykonane z desek o szerokości 15cm, poręcze umieszczone na wysokości 1,1m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową,

- skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu, wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi,

- wyznaczyć drogę ewakuacyjną za pomocą tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczyć na planie jw.,

- robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej,

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy będzie sprawował kierownik robót, który jest równocześnie zobowiązany do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczęciem robót,

- na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą, umywalni, jadalni i ustępu, które mogą znajdować się w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami

kwiecień 2020								opracował:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński

BOA „ARCHI- GRAF” Sp. z o.o.