| PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO INFORMACJA BIOZ | NR |
| --- | --- |
| OBIEKT: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz NR UMOWY: SPiP/PN/2/U/3 ZADANIE NR: 11803 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Wiesław Kolassa SPRAWDZIŁ : mgr inż. Marek Jerzyński |  |
| kwiecień 2020r. |  |

| OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ |  |
| --- | --- |
| OBIEKT: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Wiesław Kolassa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr ewidencyjny KUP/0143/POOE/11 | Podpis: |
| SPRAWDZIŁ : mgr inż. Marek Jerzyński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr ewidencyjny KUP/0142/POOE/11 | Podpis: |
| kwiecień 2020r. |  |

Spis treści

1	Podstawa opracowania instalacji elektrycznych	4

2	Zakres rzeczowy opracowania	4

3	Warunki przyłączenia	4

4	Przyłącze elektroenergetyczne	4

5	Układanie przewodów w ziemi	5

6	Ochrona środowiska	5

7	Kategoria geotechniczna	5

8	Ochrona przed porażeniem energią elektryczną	5

9	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	7

10	Dokumenty projektanta	8

11	Dokumenty sprawdzającego	10

12	Załącznik 1	12

Spis załączników

Zał. 1	Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z aktualizacją

Spis rysunków

PB-PZD-E-979-19-01	Plan trasy kablowej

PB-PZD-E-979-19-02	Schemat blokowy zasilania

Uwaga: Wszystkie uzgodnienia dotyczące projektu instalacji elektrycznej zostały zebrane w projekcie branży architektonicznej wraz z pozostałymi dokumentami formalnymi. Znajdują się tam następujące uzgodnienia:

- Uzgodnienie Komendanta RCI w Bydgoszczy do dokumentacji budowlanej z dn. 14.05.2020r.

- Uzgodnienie Komendanta CSL w Grudziądzu do dokumentacji budowlanej z dn 21.05.2020r.

- Uzgodnienie Komendanta 13 WOG w Grudziądzu do dokumentacji budowlanej z dn 27.05.2020r.

- Uzg. Szefa DWOP w Bydgoszczy w zakresie zagospodarowania terenu z dn 25.05.2020r – PZD

# Podstawa opracowania instalacji elektrycznych

Podstawę prac projektowych stanowią:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe dla zadania inwestycyjnego,

- osobista inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie,

- uzgodnienia z Użytkownikiem,

- uzgodnienia z energetykiem,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- koncepcja programowo – przestrzenna w zakresie przebudowy układu zasilania kompleksu,

- aktualne normy i przepisy Prawa Budowlanego,

- Norma Obronna nr NO-58-A223 „Obiekty wojskowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa”,

- koordynacja międzybranżowa,

- wiedza i doświadczenie inżynierskie.

# Zakres rzeczowy opracowania

Projekt budowlany swym zakresem obejmie projekt nowego przyłącza elektroenergetycznego od stacji transformatorowej do budynku.

# Warunki przyłączenia

W związku z niniejszą inwestycją w dniu 28.09.2019r. wystawione zostały warunki przyłączenia dla budynku. Warunki te zakładały moc przyłączeniową w wysokości 100kW. Bilans mocy wykonany w projekcie wewnętrznym instalacji elektrycznych dla budynku PSO zakłada zapotrzebowanie na moc elektroenergetyczną na poziomie 165kW. Uwzględniając powyższe dane warunki przyłączenia zostały zaktualizowane i zwiększono moc przyłączeniową do wysokości 165kW (załącznik w projekcie instalacji wewnętrznych).

# Przyłącze elektroenergetyczne

Przebudowywany budynek jest zasilany ze stacji ST II kablem typu YAKY4x120 ułożonym w ziemi po trasie widocznej na planie. Informacje uzupełniające:

- zabezpieczenie w stacji 3x125A,

- możliwość poboru mocy na poziomie 80 kW.

Projektuje się likwidację wyżej opisanego przyłącza. Projektuje się wybudowanie nowego przyłącza od stacji transformatorowej od stacji ST II po jej przebudowie.

W tabeli poniżej przedstawiono obliczenia kabla zasilającego.

| Trasa |  | U | Ps | cosφ | l | s | γ | R | X' | X | ΔU | Ib | In | k2 | Iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | do | [V] | [kW] |  | [m] | [mm2] | [Sm/mm2] | [Ω] | [Ω/km] | [Ω] | [%] | [A] | [A] |  | [A] |
| ST II | ZK-PWP | 400 | 165,00 | 0,95 | 180 | 240 | 35 | 0,0214 | 0,1 | 0,018 | 2,820 | 250,7 | 315 | 1,6 | 347,6 |

Projektuje się kabel typu YAKY 4x240 o izolacji PVC ułożony bezpośrednio w ziemi (obciążalność długotrwała 363A). Kabel w rozdzielnicy Rnn stacji transformatorowej zabezpieczyć bezpiecznikiem 315A. Kabel ułożyć po trasie pokazanej na planie. Przy budynku 174 w miejscu wskazanym na planie zainstalować złącze ZK-PWP (zespół Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu). Złącze wybudować zgodnie z projektem instalacji wewnętrznych (poza zakresem niniejszego opracowania), zastosować wyłącznie aparaty przystosowane do pracy w warunkach temperatur zewnętrznych. W budynku zainstalować przycisk PWP. Po naciśnięciu przycisku PWP zostanie wyłączone zasilanie wszystkich obwodów w budynku.

# Układanie przewodów w ziemi

Kable zasilające układać w rowie kablowym na głębokości 70 cm, w miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami osłaniać rurami AROT DVK. Na dno rowu kablowego nasypać 10 cm warstwę piasku na której należy ułożyć kabel i przysypać go warstwą piasku o grubości 10 cm. Następnie zasypać kabel 15 cm warstwą rodzimego gruntu i przykryć folią PCV koloru niebieskiego dla kabli nn. Po ułożeniu folii rów zasypać aż do wyrównania powierzchni.

Przy podejściu do budynku należy pozostawić zgodnie z normą zapasy. W wykopie kabel należy układać linią falistą z naddatkiem 1%. Grunt w trakcie zasypywania należy zagęszczać warstwami co 10cm.

# Ochrona środowiska

Projektowane  instalacje elektryczne w ziemi nie mają wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Kable będą układane bez konieczności wycinania drzew z zachowaniem obowiązujących normatywnych odległości od innych urządzeń podziemnych w przypadku zbliżeń i skrzyżowań.

# Kategoria geotechniczna

Projektowane kable elektryczne, oraz kanalizacja kablowa w ziemi zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla którego wystarczy jakościowe określenie właściwości gruntu.

# Ochrona przed porażeniem energią elektryczną

Linia zasilająca od ST II projektowana jest w układzie sieci TN-C. W złączu ZK-PWP projektuje się podział przewodu PEN na przewody N i PE z uziemieniem punktu podziału. Instalacje za ZK-PWP projektuje się w układzie sieci TN-C-S.

Projektuje się ochronę przed porażeniem energią elektryczną na podstawie normy PN-HD 60364. Zasada podstawowa brzmi; części czynne niebezpieczne nie powinny być dostępne, a części przewodzące dostępne nie powinny być niebezpieczne:

- w warunkach normalnych (w braku uszkodzenia),

- w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Ochrona w warunkach normalnych jest zapewniona przez zastosowanie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim - izolacja podstawowa części czynnych, przegrody lub obudowy). Zakłada się, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki ochrony są sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez zastosowanie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim, ochrony dodatkowej - samoczynne wyłączenie zasilania, izolacja podwójna lub wzmocniona).

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym w obwodzie, urządzenie ochronne powinno samoczynnie przerwać zasilanie przewodu liniowego obwodu lub urządzenia w czasie wymaganym podanym w normie.

Czasy podane w tablicy odnoszą się do obwodów odbiorczych:

- gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 63A,

- z odbiornikami zainstalowanym na stałe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32A.

| układ | 50V< U≤ 120V [s] |  | 120 V < Uo ≤ 230 V [s] |  | 230 V< Uo ≤ 400 V [s] |  | Uo>400V [s] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. |
| TN | 0,8 | Uwaga 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| TT | 0,3 | Uwaga 1 | 0,2 | 0,4 | 0,07 | 0,2 | 0,04 | 0,1 |
| Jeżeli w układzie TT wyłączenie jest uzyskiwane dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu, ochronne połączenie wyrównawcze jest przyłączone do części przewodzących obcych znajdujących się instalacji, to mogą maksymalne być stosowane czasy wyłączenia przewidywane dla układu TN. Uo jest nominalnym napięciem a.c. lub d.c. przewodu liniowego względem ziemi. UWAGA 1 Wyłączenie może być wymagane z innych przyczyn niż ochrona przeciwporażeniowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli samoczynne wyłączenie nie może być uzyskane w czasie podanym w normie to należy zastosować połączenie wyrównawcze dodatkowe.

Ochrona uzupełniająca zapewniona przez środek ochrony uzupełniającej, stosowany w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu, a także w przypadku nieostrożności użytkowników (urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie przekraczającym 30 mA).

………………………………………

mgr inż. Wiesław Kolassa

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Roboty obejmują wykonanie instalacji elektrycznych  w temacie:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące budynki

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące sieci na terenie

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

| Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Rodzaje zagrożeń | Skala zagrożenia | Miejsce występowania zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| roboty wykonywane w pobliżu istniejących instalacji do 1kV będących pod napięciem | porażenie prądem | D | w strefie robót | w trakcie prac montażowych |

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenia)

- Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

- zakresem i technologią robót,

- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.”

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Do tych zaleceń przewiduje się:

- wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót.

Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

………………………………………

mgr inż. Wiesław Kolassa

# Dokumenty projektanta

# Dokumenty sprawdzającego

# Załącznik 1