| PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA |  | NR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz NR UMOWY: SPiP/PN/2/U/3 z dnia 30.04.2019r. ZADANIE NR: 11803 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła |  |  |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Aleksander Witkowski SPRAWDZIŁ : mgr inż. Henryk Wróbel |  |  |  |
| kwiecień 2020r. |  |  |  |
| OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ |  |  |  |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Aleksander Witkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewidencyjny WKP/0022/PWOK/16 | Podpis: |  |  |
| SPRAWDZIŁ : mgr inż. Henryk Wróbel uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewidencyjny UAN-8345/904/85 | Podpis: |  |  |
| kwiecień 2020r. |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Część opisowa:

Strona tytułowa............................................................................................................................................1

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...............................................................................................2

Zawartość opracowania...............................................................................................................................3-4

Opis techniczny do ekspertyzy technicznej……………….........................................................................5-15

Opis techniczny do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej….................................………...........16-70

Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izb:

Uprawnienia mgr inż. Aleksander Witkowski..............................................................................................71-72

Przynależność do izby mgr inż. Aleksander Witkowski…...........................................................................….73

Uprawnienia mgr inż. Henryk Wróbel………...............................................................................................74-75

Przynależność do izby mgr inż. Henryk Wróbel…………................................................................................76

Część rysunkowa konstrukcja:

PB-K-979-19-01 Rzut fundamentów…………………………………………………………………………………77

PB-K-979-19-02 Rzut konstrukcji przyziemia………………………………………………………………………..78

PB-K-979-19-03 Rzut konstrukcji piętra………………………………………………………………………………79

PB-K-979-19-04 Rzut konstrukcji dachu………………………………………………………………………………80

PB-K-979-19-05 Kład ściany w osi 1…………………………………………………………………………………..81

PB-K-979-19-06 Kład ściany w osi 2…………………………………………………………………………………..82

PB-K-979-19-07 Kład ściany w osi 3…………………………………………………………………………………..83

PB-K-979-19-08 Kład ściany w osi 4…………………………………………………………………………………...84

PB-K-979-19-09 Kład ściany w osi A…………………………………………………………………………………..85

PB-K-979-19-10 Kład ściany w osi A – ładowanie wózków…………………………………………………………….86

PB-K-979-19-11 Kład ściany w osi B’……………………………………………………………………………………87

PB-K-979-19-12 Kład ściany w osi C……………………………………………………………………………………..88

PB-K-979-19-13 Kład ściany w osi D……………………………………………………………………………………..89

PB-K-979-19-14 Kład ściany w osi R1…………………………………………………………………………………….90

PB-K-979-19-15 Kład ściany w osi R2……………………………………………………………………………………..91

PB-K-979-19-16 Kład ściany w osi R3………………………………………………………………………………………92

PB-K-979-19-17 Kład ściany w osi R4……………………………………………………………………………………….93

PB-K-979-19-18 Przekroje ław fundamentowych…………………………………………………………………………….94

PB-K-979-19-19 Stopy fundamentowe………………………………………………………………………………………..95

PB-K-979-19-20 Belki podwalinowe BP1, BP2……………………………………………………………………………...96

PB-K-979-19-21 Belki podwalinowe BP3, BP4……………………………………………………………………………..97

PB-K-979-19-22 Belki podwalinowe BP5, BP6……………………………………………………………………………..98

PB-K-979-19-23 Belki podwalinowe BP7, BP8……………………………………………………………………………..99

PB-K-979-19-24 Fundamenty zewnętrzne FZ1, FZ2, FZ3…………………………………………………………………100

PB-K-979-19-25 Fundament pod podnośnik FP1…………………………………………………………………………….101

PB-K-979-19-26 Fundament pod podnośnik FP2…………………………………………………………………….102

PB-K-979-19-27 Fundament pod podnośnik FP3……………………………………………………………………..103

PB-K-979-19-28 Fundament pod podnośnik FP4……………………………………………………………………..104

PB-K-979-19-29 Kanał naprawczy K1 – schemat……………………………………………………………………..105

PB-K-979-19-30 Kanał naprawczy K1 – zbrojenie…………………………………………………………………….106

PB-K-979-19-31 Kanał naprawczy K2 – schemat………………………………………………………………………107

PB-K-979-19-32 Kanał naprawczy K2 – zbrojenie……………………………………………………………………..108

PB-K-979-19-33 Studzienka stalowa……………………………………………………………………………………109

PB-K-979-19-34 Wieńce żelbetowe……………………………………………………………………………………..110

PB-K-979-19-35 Nadproża żelbetowe NZ1, NZ2, NZ3, NZ4…………………………………………………………..111

PB-K-979-19-36 Słup żelbetowy SZ1……………………………………………………………………………………112

PB-K-979-19-37 Słup żelbetowy SZ2…………………………………………………………………………………..113

PB-K-979-19-38 Słup żelbetowy SZ3…………………………………………………………………………………..114

PB-K-979-19-39 Słup żelbetowy SZ4…………………………………………………………………………………..115

PB-K-979-19-40 Słup żelbetowy SZ5…………………………………………………………………………………..116

PB-K-979-19-41 Słup żelbetowy SZ6…………………………………………………………………………………..117

PB-K-979-19-42 Kątownik stalowy KS1……………………………………………………………………………….118

PB-K-979-19-43 Kątownik stalowy KS2……………………………………………………………………………….119

PB-K-979-19-44 Belki do montażu bramy BB1, BB2…………………………………………………………………120

PB-K-979-19-45 Marka stalowa MS1……………………………………………………………………………………121

PB-K-979-19-46 Podstawa naświetla ŚW1………………………………………………………………………………122

PB-K-979-19-47 Tężnik dachowy T1…………………………………………………………………………………….123

PB-K-979-19-48 Tężnik dachowy T2…………………………………………………………………………………….124

PB-K-979-19-49 Dźwigar kratowy DK1…………………………………………………………………………………125

PB-K-979-19-50 Dźwigar kratowy DK2…………………………………………………………………………………126

PB-K-979-19-51 Podkonstrukcja otworu PO1……………………………………………………………………………127

PB-K-979-19-52 Podkonstrukcja otworu PO2……………………………………………………………………………128

PB-K-979-19-53 Podkonstrukcja centrali PC1……………………………………………………………………………129

PB-K-979-19-54 Podkonstrukcja centrali PC2……………………………………………………………………………130

PB-K-979-19-55 Podwieszenie urządzen Alan i Kos-c…………………………………………………………………..131

PB-K-979-19-56 Schody żelbetowe SCH1……………………………………………………………………………….132

PB-K-979-19-57 Schemat rozmieszczenia posadzek żelbetowych……………………………………………………….133

PB-K-979-19-58 Posadzka P1……………………………………………………………………………………………..134

PB-K-979-19-59 Posadzka P2……………………………………………………………………………………………..135

PB-K-979-19-60 Ramka stalowa RS1…………………………………………………………………………………….136

PB-K-979-19-61 Ramka stalowa RS2…………………………………………………………………………………….137

PB-K-979-19-62 Widok podkonstrukcji pod kurtyny PK1

Widok belek do montażu bram BB2………..………………………………………………………….138

PB-K-979-19-63 Podkonstrukcja kurtyny PK1…………………………………………………………………………….139

PB-K-979-19-64 Podkonstrukcja montażu bram PMB1….……………………………………………………………….140

OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy technicznej

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Podstawowe normy i przepisy budowlane

1.3.Szczegółowe oględziny i pomiary budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580 (w zakresie opracowania) – maj 2019r.

1.4.Inwentaryzacja budowlana budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580 (w zakresie opracowania)

1.5.Dokumentacja archiwalna budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580

1.6. Projekt architektoniczny planowanej przebudowy i rozbudowy

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580, ocena stanu jego konstrukcji i poszczególnych elementów w związku z planowaną przebudową i rozbudową w/w budynku.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy budynek składa się z dwóch kondygnacji:

- parter – część warsztatowa w skład której wchodzi hala remontowa podzielona na dwie części, część niższą z 2 kanałami serwisowymi, oraz część wyższą z 5 kanałami serwisowymi nad którymi zamontowana jest suwnica mechaniczna o udźwigu 10t poruszająca się nad stanowiskami; w części wyższej jest również wydzielony warsztat do obsługi samochodów osobowych z 1 kanałem serwisowym; dodatkowo w parterze znajdują się magazyny, sprężarkownia, pomieszczenia naprawy zespołów, warsztat elektromechaniczny,  kancelaria kierownika obsługi, myjnia, spawalnia, zespół pomieszczeń obsługi akumulatorów, narzędziownie, warsztat mechaniczny, stolarnia, węzeł cieplny pod schodami i zaplecze sanitarne,

- piętro – część z kancelariami, przeznaczonymi dla dowódcy i kierowników, oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym dla dowódcy i pracowników obsługi.

Budynek wybudowany na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 60,86m x 24,50m (dł. x szer.). Wysokość maksymalna budynku to ok. 8,27m zmierzona przy ścianie zewnętrznej do najwyższego punktu attyki. Z uwagi na architekturę budynku dach na różnych wysokościach. Spadek głównych połaci dachowych o wartości ok. 5% pozwalający na grawitacyjne odprowadzenie wody deszczowej systemem rynien i zewnętrznych rur spustowych powierzchniowo po terenie działki. W dachu, nad niższą częścią, znajdują się dwa świetliki nad stanowiskami z kanałami serwisowymi i jeden świetlik nad myjnią. Nie licząc okapów, ściany zewnętrzne wyprowadzone ponad poziomy dachu w formie attyk. Na elewacji wschodniej i zachodniej usytuowane są bramy dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd na stanowiska serwisowo-naprawcze. Od szczytu budynku zlokalizowane są wejście główne dla pracowników/użytkowników. Istniejąca stolarka okienna drewniana, ślusarka drzwiowa stalowa. Elewacja wschodnia i zachodnia z licznymi oknami pozwalającymi na doświetlenie wszystkich pomieszczeń przyległych do ścian zewnętrznych. W narożniku od strony elewacji zachodniej zlokalizowana jest zadaszenie – wiata rowerowa ze stojakami do przypięcia rowerów.

Konstrukcja budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580:

- fundamenty – żelbetowe monolityczne w postaci ław, stóp i belek fundamentowych;

- kanały naprawcze – murowane z cegły ceramicznej pełnej, częściowo żelbetowe monolityczne;

- ściany fundamentowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz żelbetowe monolityczne;

- ściany przyziemia i piętra – murowane z cegły ceramicznej pełnej i gazobetonu;

- słupy żelbetowe bezwspornikowe, jednowspornikowe i dwuwspornikowe;

- dźwigary dachowe strunobetonowe prefabrykowane;

- belki podsuwnicowe żelbetowe;

- belki nadprożowe żelbetowe;

- nadproża prefabrykowane i stalowe;

- strop gęstożebrowy typu DZ3;

- schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne;

- płyty dachowe panwiowe;

- gzymsy żelbetowe;

- kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej;

4.0. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI BUDYNKU

- Fundamenty – nie dokonano odkrywki fundamentów, lecz z uwagi na brak widocznych pęknięć i rys ścian fundamentowych i przyziemia (prawidłowa praca fundamentów i brak osiadań) stan fundamentów określono jako zadawalający.

- Kanały naprawcze – widoczne uszkodzenia zarówno ścian kanałów jak i posadzek – stan techniczny dostateczny.

- Ściany nośne fundamentowe – brak widocznych uszkodzeń – stan techniczny dobry.

- Ściany nośne przyziemia i piętra – widoczne nieliczne uszkodzenia mechaniczne (uszkodzenia punktowe powstałe w wyniku uderzenia w ścianę innym przedmiotem) – stan techniczny dobry.

- Słupy żelbetowe – brak widocznych uszkodzeń – stan techniczny dobry.

- Dźwigary dachowe strunobetonowe – brak widocznych uszkodzeń i nadmiernych ugięć – stan techniczny dobry.

- Belki podsuwnicowe żelbetowe – brak widocznych uszkodzeń i nadmiernych ugięć – stan techniczny dobry.

- Belki nadprożowe żelbetowe – brak widocznych uszkodzeń i nadmiernych ugięć – stan techniczny dobry.

- Nadproża prefabrykowane i stalowe – brak widocznych uszkodzeń i nadmiernych ugięć – stan techniczny dobry.

- Strop gęstożebrowy DZ3 – brak widocznych uszkodzeń i nadmiernych ugięć.

- Schody żelbetowe – brak widocznych uszkodzeń i nadmiernych ugięć – stan techniczny dobry.

- Płyty dachowe panwiowe – widoczne ślady przecieków z dachu, brak widocznych uszkodzeń i nadmiernych ugięć – stan techniczny dobry.

- Gzymsy żelbetowe – widoczne uszkodzenia, ubytki betonu, widoczne zbrojenie – stan techniczny dostateczny.

- Kominy murowane – widoczne uszkodzenia kominów i luźne cegły ponad dachem – stan techniczny dostateczny.

UWAGA:

Podczas wizji lokalnej nie dokonano rozkuć i odkrywek elementów konstrukcyjnych w tym elementów strunobetonowych. Odkrywki zbrojenia elementów strunobetonowych (pojedynczych strun lub splotów) jest kategorycznie zabronione gdyż może doprowadzić do katastrofy budowlanej (odkryte zbrojenie może ulec korozji i stracić zdolność przenoszenia naprężeń).

Stan techniczny dźwigarów strunobetonowych określono oceniając wizualnie ich kondycję, sprawdzono czy nie występują ubytki betonu lub uszkodzenia. Następnie ustalono rodzaj dźwigarów (wg KB1-31.6.1.(6)-69 SB-I-65/12) i porównano ich nośność dopuszczalną podaną w katalogu KB1 z występującymi obciążeniami projektowanymi – powyższe porównanie wykazało, iż nośność dźwigarów strunobetonowych jest wyższa niż projektowane obciążenia:

- nośność dźwigara z nadbetonem – Mrd = 461kNm

- ciężar dźwigara 1900kg = 19kN, 19/12m = 1,6kN/mb

- nośność płyt panwiowych 3,3kN/m2

- rozstaw dźwigarów 6m, 3,3x6 = 19,8kN/m+1,6 = 21,4kN/m

- moment max. Mmax= 385kNm

- Mrd=461kNm > Mmax=385kNm

5.0. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - NIEPRAWIDŁOWOŚCI

5.1 Powłoki tynkarskie i malarskie

Zewnętrzne

- widoczne uszkodzenia, pęknięcia i ubytki tynków na elewacjach;

- zawilgocony tynk elewacji przy podłożu;

Wewnętrzne

- widoczne ślady przecieków, zawilgocenia i pęknięcia tynku na suficie;

- odparzona powłoka malarska ścian i sufitów;

5.2 Stolarka okienna i bramowa

- uszkodzenia oszklenia świetlików dachowych i okien przyziemia;

- nieszczelności stolarki drewnianej;

- bramy i drzwi z widocznymi śladami użytkowania;

5.3 Pokrycie dachu

- widoczne liczne uszkodzenia papy szczególnie na styku warstw sąsiednich, przy kominach i ścianach;

- widoczne liczne pęcherze powietrzne pod papą;

- papa zmurszała;

- stojąca woda na dachu;

5.4 System odwodnienia dachu

- istniejące rynny zanieczyszczone i nieszczelne;

- brak rury spustowej w narożniku;

- nie wyprofilowane spadki rynien – stojąca woda w rynnach;

5.5 Posadzki

- widoczne uszkodzenia i ubytki w części warsztatowej;

5.6 Obróbki blacharskie

- widoczne uszkodzenia i ślady korozji;

6.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO – ZALECENIA I WNIOSKI

W celu ustalenia stanu technicznego budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580, przeprowadzono na obiekcie wizję lokalną. Dokonano szczegółowych oględzin i pomiarów inwentaryzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, z wyjątkiem drobnych uszkodzeń mechanicznych ścian i gzymsów.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono natomiast nieprawidłowości dotyczące elementów wykończeniowych budynku. Poniżej przedstawiono roboty budowlane, których wykonanie jest konieczne aby zatrzymać proces degradacji budynku i poprawić jego estetykę.

Zalecenia:

- Naprawić uszkodzenia ścian poprzez wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą, np. Ceresie CX20 Comfort;

- Naprawić uszkodzenia gzymsów;

- Naprawić uszkodzenia i uzupełnić ubytków tynków elewacji;

- Usunąć powłoki malarskie zabrudzone i poodparzane i wykonać nowe;

- Wymienić uszkodzone oszklenie świetlików i okien przyziemia;

- Wymienić pokrycie papowe dachu wyższego oraz niższego na nowe;

- Wykonać nowy system odwodnienia dachu – rynny i rury spustowe;

- Dokonać napraw uszkodzeń i uzupełnić ubytki posadzek;

- Dokonać wymiany wszystkich obróbek blacharskich;

- Przemurować kominy ponad dachem;

- Z uwagi na użytkowanie budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580, podczas wizji lokalnej nie dokonano rozkuć i odkrywek poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia warunków odbiegających od założonych w niniejszym opracowaniu należy skontaktować się z autorem w celu dokonania niezbędnych korekt.

Wnioski:

Na podstawie dokonanych ustaleń w trakcie wizji lokalnej oraz w oparciu o przeprowadzone niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi w kompleksie wojskowym 1580, jednoznacznie stwierdzam, że znajduje się on w dobrym stanie technicznym, nie grożącym awarią poszczególnych elementów jak i również jego w całości, pozwalającym na bezpieczne przeprowadzenie planowanej przebudowy i rozbudowy, która powinna być realizowana w oparciu o kompletny projekt konstrukcyjny. Należy wykonać w/w zalecenia.

7.0. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI

a) ingerencja w ściany nośne budynku polegająca na powiększaniu otworów istniejących oraz wykonywaniu nowych otworów projektowanych jest możliwa – w miejscach tych należy osadzić nadproża stalowe a przed rozpoczęciem prac podstemplować konstrukcję stropu i/lub stropodachu;

b) planowana przebudowa zakłada zmianę układów pomieszczeń na piętrze (na istniejącym stropie gęstożebrowym DZ-3) – ściany nowoprojektowane ustawiane na stropie istniejącym DZ-3 można wykonać tylko i wyłącznie o konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do profili aluminiowych;

c)  planowana przebudowa zakłada wyburzenie istniejących schodów wewnętrznych żelbetowych i wykonanie nowych o konstrukcji żelbetowej – na podstawie wizji lokalnej oraz projektu archiwalnego stwierdzono, że wyburzenie schodów wewnętrznych żelbetowych (biegi, spocznik międzypiętrowy, spocznik piętrowy) jest możliwe ponieważ tworzą one niezależną konstrukcje opartą na belkach żelbetowych i ścianie;

d) niniejsza ekspertyza techniczna została opracowana biorąc pod uwagę projekt architektoniczny planowanej przebudowy i rozbudowy – zostały przeanalizowane zakładane zmiany w elementach konstrukcyjnych obiektu – budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym pozwalającym na bezpieczne przeprowadzenie planowanej przebudowy i rozbudowy, która powinna być realizowana w oparciu o kompletny projekt konstrukcyjny;

8.0. UWAGI KOŃCOWE

- Wszelkie niezgodności stanu faktycznego z opisanym w niniejszym opracowaniu należy na bieżąco zgłaszać autorowi.

- W przypadku pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z autorem opracowania:

mgr inż. Aleksander Witkowski

aw@archi-graf.com.pl

67 213-70-75

B.O.A. Archi-Graf Sp. z o.o.

9.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1÷5. Uszkodzenia pokrycia papowego

Fot. 6, 7. Stojąca woda w rynnie i na dachu

Fot. 8, 9. Brak rury spustowej i zanieczyszczone rynny

Fot. 10, 11. Uszkodzone kominy ponad dachem

Fot. 12÷14. Uszkodzone oszklenie świetlików i okien przyziemia

Fot. 15÷17. Uszkodzenia i ubytki posadzek

Fot. 18÷20. Zawilgocenia tynków ścian i sufitów

Fot. 21, 22. Uszkodzenia i ubytki tynków elewacji

Opracował:

mgr inż. Aleksander Witkowski

OPIS TECHNICZNY

- projekt budowlany konstrukcyjny -

- przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w Kompleksie Wojskowym 1580 -

1.0 DANE OGÓLNE

1.1 Inwestycja: ”Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w Kompleksie Wojskowym 1580”

1.2 Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

1.3 Użytkownik: Centrum Szkolenia Logistyki

Ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Projekt architektoniczny, ekspertyza techniczna

2.3 Program Inwestycji zatwierdzony w dniu 11.02.2020r.

2.4 Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno - użytkowe dla zadania inwestycyjnego

2.5 Polskie normy, przepisy oraz uzgodnienia projektowe i materiałowe.

Projekt budowlany konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy i założenia obliczeniowe:

- PN-82/B-02000;/ B-02001;/ B-02003  Obciążenia budowli

- PN-77/B-02011/Az1		Obciążenia wiatrem

- PN-80/B-02010/Az1		Obciążenia śniegiem

- PN-B-03264:2002		Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone

- PN-90/B-03200		Konstrukcje stalowe

- PN-EN 206+A1 	Beton - wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-B-03002:1999		Konstrukcje murowe

- PN-81/B-03020		Posadowienie bezpośrednie budowli

Do obliczeń przyjęto:

- I strefa wiatrowa – charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk=0,30 kPa

- III strefa śniegowa – obciążenie char. śniegiem gruntu Qk=1,2 kN/m2

- umowna minimalna głębokość przemarzania hz=1,0m

3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy i rozbudowy budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w Kompleksie Wojskowym 1580.

4.0 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- Przebudowa i rozbudowa budynku;

- Szereg wyburzeń, rozbiórek i zamurowań;

- Rozbudowa kanałów rewizyjnych;

- Nadproża stalowe;

- Ramki stalowe;

- Schody żelbetowe monolityczne;

- Posadowienie rozbudowy bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych;

- Ściany murowane;

- Słupy żelbetowe monolityczne;

- Nadproża żelbetowe monolityczne;

- Wieńce  żelbetowe monolityczne;

- Nadproża prefabrykowane typu L19;

- Konstrukcja dachu stalowa;

- Pokrycie dachu w postaci: papa, płyta PIR, blacha trapezowa;

- Na dachu istniejącym o konstrukcji z płyt panwiowych zaprojektowano usunięcie istniejących warstw izolacyjnych oraz wykończeniowych i zastąpienie ich nowymi warstwami w postaci lekkiego materiału izolacyjnego (płyty PIR) oraz 2 warstw papy. Analiza obciążeń płyt panwiowych przed i po zmianie warstw wykazała wzrost obciążeń charakterystycznych o 5,3kg/m2 – zmiana ta nie ma wpływu na nośność płyt panwiowych, obciążenia zewnętrzne charakterystyczne po zmianie warstw wykończeniowych stropodachu są mniejsze od dopuszczalnych obciążeń charakterystycznych zewnętrznych równomiernie rozłożonych na 1m2 płyt panwiowej;

1. Stałe

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 0,67 kN/m2.

Obliczeniowe wartości obciążenia:

Qo1 = 0,85 kN/m2,	f1 = 1,26,

Qo2 = 0,60 kN/m2,	f2 = 0,90.

Składniki obciążenia:

2x papa

Qk = 2 · 0,100 kN/m2 = 0,20 kN/m2.

Qo1 = 0,24 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,18 kN/m2,	f2 = 0,90.

Płyta PIR 16cm

Qk = 0,16 · 0,33 = 0,05 kN/m2.

Qo1 = 0,06 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,05 kN/m2,	f2 = 0,90.

Gładź cem. 2cm

Qk = 0,02 · 21 kN/m2 = 0,42 kN/m2.

Qo1 = 0,55 kN/m2,	f1 = 1,30,

Qo2 = 0,38 kN/m2,	f2 = 0,90.

2. Instalacje

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 0,1 = 0,10 kN

Obliczeniowa wartość obciążenia:

Qo = 0,14 kN,	f = 1,40,

d = 1,00.

3. Śnieg

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 1,20 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla strefy III (H = 300 m n.p.m).

Współczynnik kształtu C = 0,80

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:

Qk = 1,2 kN/m2 · 0,8 = 0,96 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:

Qo = 1,44 kN/m2,	f = 1,50.

4. Sprawdzenie nośności płyt panwiowych

Wg Katalogu Budownictwa KB1-31.6.3(12) dopuszczalne obciążenie płyty wynosi 3,3kN/m2 wraz z ciężarem własnym. Ciężar własny płyty z żebrami czołowymi wynosi 1,45kN/m2. Obciążenia zewnętrzne charakterystyczne wynoszą 1,73kN/m2. Łącznie cw+obc wynosi 3,18kN/m2.

3,18 kN/m2 < 3,3 kN/m2 – nośność zachowana

- Centrale wentylacyjne na dachu istniejącym nie będą obciążać konstrukcji dachu – zostaną ustawione na ścianach budynku poprzez odpowiednio zaprojektowane podkonstrukcje stalowe – rozwiązanie wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego;

- Projektowane ławy fundamentowe w miejscach stóp fundamentowych istniejących zostały zaprojektowane ze specjalnymi obejściami stóp istniejących tak aby nie dociążać fundamentów istniejących – rozwiązanie wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego;

- Projektowane ściany przedsionka warsztatu ze ścianami istniejącymi warsztatu należy łączyć za pomocą systemowych listew startowych, np. Multigrip;

- Projektowane ściany hali spawalniczej oraz pomieszczenia ładowania wózków należy oddylatować od ścian istniejących za pomocą wełny skalnej gr.5cm (na odcinku 1m z każdej strony) oraz systemowych profili dylatacyjnych;

- W pomieszczeniu ładowania wózków zaprojektowano belki stalowe mocowane do wieńców żelbetowych w celu umożliwienia poprawnego montażu bramy;

- Ścianki działowe nowoprojektowane ustawiane na stropie istniejącym DZ-3 można wykonać tylko i wyłącznie o konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do profili aluminiowych;

- Konstrukcję stalową dachu nad halą spawalniczą zaprojektowano bez stężeń połaciowych z uwagi na mocowanie tężników dachowych do ścian murowanych oraz z uwagi na fakt zastosowania poszycia w postaci blachy trapezowej T153 gr. 1.00mm;

- Na każdą zestawioną śrubę na rysunkach konstrukcyjnych przypadają dwie podkładki okrągłe i jedna nakrętka sześciokątna;

5.0 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

- Fundamenty – maksymalny obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem – 200.0 kPa

Stopień wykorzystania przekrojów elementów żelbetowych:

- stan graniczny nośności – do 93%;

- stan graniczny użytkowania – do 76%;

Stopień wykorzystania przekrojów elementów stalowych:

- stan graniczny nośności – do 98%;

- stan graniczny użytkowania – do 82%;

6.0 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Przedsiębiorstwo „OPOKA” Usługi Geologiczne inż. Stefan Skrzypczak z Bydgoszczy w grudniu 2019 roku stwierdzono zaleganie w miejscu projektowanych fundamentów następujących warstw geologicznych:

- nasypy i gleba próchnicza zalegające poniżej powierzchniami utwardzonymi  ciągłą warstwą o miąższości ca 0,4÷0,8m.

Warstwa Ia

To warstwa osadów piaszczystych, wykształconych piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piasków pylastych, piaski drobne na pograniczu piasków średnich, piaski pylaste, wilgotne, w stanie luźnym do średnio zagęszczonego o uogólnionym przyjętym stopniu zagęszczenia ID zmieniającym się w zakresie 0,20 – 0,65

W dokumentowanym podłożu do głębokości 3,0 – 4,0m p.p.t. w okresie badań terenowych (lipiec/grudzień 2019r.) nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej.

Trylinka, betony, nasypy i gleba próchnicza przykrywają powierzchnie terenu ciągłą warstwą o niewielkiej miąższości 0,3 – 0,4m a w rejonie sieci podziemnych nasypy zalegają do głębokości ułożenia sieci. Nie wyklucza się również zalegania w obrębie projektowanej lokalizacji obiektów, gruntów holoceńskich o lokalnie większej miąższości niż stwierdzono w wykonanych otworach badawczych. W miejscu projektowanego pomieszczenia ładowania wózków, w przeszłości znajdowała się wiata. Niewykluczone, że w podłożu nadal zalegają fundamenty rozebranej wiaty.

Nasypy i gleba nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów i posadzek oraz terenów utwardzanych, dlatego też wymaga się ich bezwzględnego usunięcia z podłoża do warstwy nośnej. Powstałe przegłębienia należy zastąpić do poziomu fundamentów, posadzek i pod terenami utwardzanymi podsypką piaszczystą, dobrze zagęszczoną do stopnia zagęszczenia minimum równemu stopniu zagęszczenia gruntów rodzimych – minimum IS > 0,95. Jako zasypki należy używać gruntów sypkich różnoziarnistych dobrze zagęszczalnych, formowanych warstwowo, z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zabrania się używania jako zasypki gruntów spoistych, które są gruntami wysadzinowymi.

Ze względu na zaleganie w podłożu w rejonie otw nr 4 i szczególnie otw. nr 5, w poziomie posadowienia fundamentów i poniżej nich, rodzimych gruntów sypkich warstwy Ia1 w stanie luźnym o mniej niż średnio korzystnych parametrach wytrzymałościowych, zaleca się bezwzględnie podczas prac ziemnych, przegłębienie dna wykopu w tym rejonie o około 0,5 – 1,0m od poziomu posadowienia fundamentów. Zalegające w podłożu grunty należy dogęścić powierzchniowo przy wilgotności optymalnej oraz wykonać podsypkę piaszczystą z wybranych rodzimych gruntów sypkich, zagęszczaną mechanicznie i warstwowo (warstwy ca: 0,30m) do poziomu posadowienia fundamentów budynku. Grunty należy dogęścić przy wilgotności optymalnej przy do stopnia zagęszczenia minimum IS > 0,95.

Przekroje geotechniczne

Prace ziemne i fundamentowe, należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999                 i PN/B-03020, zwracając szczególną uwagę na staranne wykonanie ostatniej fazy robót ziemnych związanych z usunięciem wierzchniej warstwy nasypów i gleby do spągu, wykonaniem wykopów pod fundamenty, wybraniem i ponownym zagęszczeniem rodzimych gruntów sypkich w stanie luźnym w rejonie otw. nr 4 i 5, usunięciem ewentualnych pozostawionych w podłożu fundamentów rozebranej wiaty, dogęszczeniem podłoża pod fundamenty oraz wykonaniem zagęszczonej warstwowo podsypki pod projektowane posadzki wyniesione wyżej. Prace te należy wykonywać pod stałym kontrolnym nadzorem geotechnicznym. Szczególnie każdy etap prac w rejonie otw. nr 5 (wybranie i ponowne zagęszczenie gruntów luźnych) musi być sprawdzany i nadzorowany przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy koniecznie zapoznać się z wnioskami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego!

Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., Poz.463) przyjęto:

rodzaj warunków gruntowych – proste

kategoria geotechniczna obiektu – druga

poziom porównawczy 	  0.00 = 36,60m n.p.m.

Uwaga:

- W przypadku pojawienia się gruntów o właściwościach innych niż założone w projekcie należy bezwzględnie powiadomić projektanta w celu ustalenia sposobu fundamentowania. Grunty nasypowe nie nadające się do bezpośredniego posadowienia należy usunąć i uzupełnić podsypką żwirowo-piaskową o minimalnym wskaźniku zagęszczenia Is=0.97 (ID=0.70) lub chudym betonem;

- Ostatnie 10 cm wykopu wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wykopu różnicę uzupełnić chudym betonem.

- Dno wykopu, stopień zagęszczenia gruntu rodzimego i podsypki piaszczytej - podlegają odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy

- Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa!

7.0 OPIS  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

7.1. PRZEBUDOWA

WYBURZENIA, WYKUCIA, ZAMUROWANIA

- wymiary wyburzeń, wykuć i zamurowań wg rysunków architektonicznych

- ściany projektowane z cegły/bloczków silikatowych kl.15MPa na zaprawie M5

- ścianki działowe nowoprojektowane ustawiane na stropie istniejącym DZ-3 można wykonać tylko i wyłącznie o konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do profili aluminiowych;

- likwidacja części kanałów rewizyjnych;

- wydłużenie istniejących kanałów rewizyjnych w technologii żelbetowej;

- rozbiórka schodów żelbetowych klatki schodowej;

- wymiana posadzki w części warsztatowej;

SCHODY ŻELBETOWE

Zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. Klasa ekspozycji XC1. Dokładny kształt i sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

NADPROŻA STALOWE

W miejscu projektowanych i poszerzanych otworów w ścianach istniejących zaprojektowano nadproża ze stali S235 i S355 o przekrojach: 1xIPE120, 1xIPE140, 2xIPE120, 2xIPE140, 2xIPE160, 2xIPE180. Spody nadproży podano na poszczególnych rzutach konstrukcyjnych. Zestawienie poszczególnych elementów wg projektu wykonawczego.

Etapy montażu nadproży stalowych (dla belek podwójnych):

- Podstemplowanie stropu/stropodachu - obustronne;

- Demontaż nadproża nad otworem (jeżeli jest);

- Wykucie bruzdy dla pierwszej belki stalowej, wykonanie podmurówki z 2 warstw cegły pełnej;

- Osadzenie pierwszej belki stalowej, zaklinowanie jej oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy górną półką a murem klinami stalowymi;

- Wykucie bruzdy dla drugiej belki stalowej, wykonanie podmurówki z 2 warstw cegły pełnej;

- Montaż drugiej belki stalowej, zaklinowanie jej i wypełnienie przestrzeni pomiędzy górną półką a murem klinami stalowymi;

- Wykonanie spoin odcinkowych od spodu belek stalowych;

- Uzupełnienie ewentualnych wolnych przestrzeni nad belkami stalowymi;

- Usunięcie fragmentu ściany pod belkami stalowymi;

- Usunięcie stemplowania stropu i wykończenie otworu płytami g-k;

RAMKI STALOWE

W miejscu projektowanych drzwi aluminiowych zaprojektowano ramki ze stali S235. Spód nadproży podano na poszczególnych rzutach konstrukcyjnych. Zestawienie poszczególnych elementów wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

POSADZKI

W miejscu oznaczonym na rysunkach szczegółowych należy usunąć istniejącą posadzkę i wykonać nową. Na zagęszczonej podsypce piaskowej wykonać należy warstwę chudego betonu B10 o grubości min.10cm. Pod warstwą konstrukcyjną posadzki (na chudym betonie) ułożyć warstwę izolacyjną i poślizgową (dylatacyjną) złożoną z dwóch warstw grubej folii budowlanej oraz izolację termiczną. Posadzki projektuje się jako przemysłowe typu ciężkiego o grubości 18cm, z betonu C30/37 (B37) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (posadzka P3) lub zbrojeniem rozproszonym (posadzka P4) zgodnie z rysunkami szczegółowymi projektu wykonawczego. Klasa ekspozycji XM2. Posadzkę dylatować w polach zgodnie z rysunkami szczegółowymi  (o powierzchni nie większej niż 36m2), konieczne jest dodatkowe oddylatowanie pól posadzki o znacząco różnych obciążeniach. Wokół słupów konstrukcyjnych  wykonać należy dylatacje typu półkaro i karo. Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić masą plastyczną np Sikaflex PRO 3 WF. Szczegóły technologiczne i projektowe muszą zostać ustalone na etapie wykonawstwa bezpośrednio z firmą realizującą posadzkę. Ewentualne konsultacje i szczegółowe wytyczne wykonawcze konsultować z projektantem.

W miejscach uszkodzeń posadzek istniejących pozostawianych należy wykonać ich naprawy polegające na wykonaniu: cienkowarstwowej powłoki żywicznej            (w przypadku zarysowań powierzchniowych) lub na aplikacji szpachlówki żywicznej (w przypadku uszkodzeń powierzchniowych) lub na aplikacji zapraw mineralnych typu PCC (w przypadku uszkodzeń punktowych).

KANAŁ WENTYLACYJNY W POSADZCE

Istniejący kanał wentylacyjny w posadzce będzie częściowo wykorzystywany do prowadzenia w nim kanałów wentylacyjnych. Płyty przykrywające kanał należy zdemontować. W miejscu zdemontowanych płyt zamykających należy wykonać nowe przykrycie kanału w formie żelbetowej lub stalowej w której należy przewidzieć miejsca z możliwością dostępu do kratek rewizyjnych kanałów wentylacyjnych.

7.2. ROZBUDOWA

FUNDAMENTY

- Stopy fundamentowe – zaprojektowano stopy z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalą A-IIIN. Klasa ekspozycji XC2. Stopy o wysokości podstawy 40cm o wymiarach: 120x120cm. Sposób zbrojenia stóp fundamentowych wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

Poziom posadowienia stóp fundamentowych: -1,20m = 35.40m n.p.m.

- Ławy fundamentowe – zaprojektowano ławy z betonu klasy C25/30 (B30) o szerokościach 60cm, 80cm i wysokości 40cm, zbrojone podłużnie 412 A-IIIN oraz strzemionami  6 A-IIIN co 25 cm. Klasa ekspozycji XC2.

Poziom posadowienia ław fundamentowych: -1,20m = 35.40m n.p.m.

Sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

- Belki podwalinowe – w miejscu kolizji fundamentów projektowanych z istniejącymi zaprojektowano belki podwalinowe z betonu klasy C25/30 (B30) o wymiarach zgodnie z rysunkami szczegółowymi, zbrojone prętami ze stali A-IIIN. Klasa ekspozycji XC2.

Sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

- Przebudowa kanałów naprawczych – przebudowa polega na wyburzeniu części ścian kanałów w których pojawią się kanały wentylacyjne i wykonanie nowych oraz na wydłużeniu kanałów istniejących w technologii żelbetowej z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. W kanałach należy zamontować studzienki stalowe. Klasa ekspozycji XM2.

Sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

- Fundamenty pod podnośniki – zaprojektowano z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. Sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Klasa ekspozycji XM2.

- Fundamenty zewnętrzne – pod urządzenia wentylacyjne zaprojektowano fundamenty zewnętrzne z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. Sposób zbrojenia i kształt wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Klasa ekspozycji XC2, XF3.

Uwaga:

- Wszystkie fundamenty należy wykonać na podbudowie z chudego betonu klasy min. C8/10 (B10) gr.10 cm;

- Przejścia instalacji sanitarnych w rurach stalowych osłonowych zgodnie z projektami branżowymi;

- Otulenie zbrojenia 5 cm;

- Fundamenty należy pokryć dwukrotnie BOTAZITEM BE 89 lub innymi powłokami izolacyjnymi – zgodnie z oznaczeniem w projekcie architektury;

- W miejscach styków fundamentów ze styropianem należy stosować środki nadające się do stosowania pod styropian (nie powodujące rozpuszczenia styropianu);

ŚCIANY

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych kl.15MPa na zaprawie M5

- ściany przyziemia z cegły/bloczków silikatowych kl.15MPa na zaprawie M5

- projektowane ściany przedsionka warsztatu ze ścianami istniejącymi warsztatu należy łączyć za pomocą systemowych listew startowych, np. Multigrip;

- projektowane ściany hali spawalniczej oraz pomieszczenia ładowania wózków należy oddylatować od ścian istniejących za pomocą wełny skalnej gr.5cm (na odcinku 1m z każdej strony) oraz systemowych profili dylatacyjnych;

WIEŃCE

Zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone podłużnie 412 A-IIIN i strzemionami 6 A-IIIN co 25cm. Zbrojenie wieńców łączyć na długości na zakład min.60 cm oraz zaginać w narożach. Poziomy wieńców, kształt i sposób zbrojenia zgodnie z rysunkami szczegółowymi projektu wykonawczego. Klasa ekspozycji XC1.

SŁUPY ŻELBETOWE

Zaprojektowano słupy żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. W słupach pod oparcie dźwigara kratowego należy przed betonowaniem osadzić marki stalowe. Dokładny kształt i sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Klasa ekspozycji XC1.

NADPROŻA PREFABRYKOWANE

Zastosowano prefabrykowane nadproża typu L-19 w asortymencie i ilościach pokazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji.

NADPROŻA ŻELBETOWE

Zaprojektowano nadproża żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. Dokładny kształt i sposób zbrojenia wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Klasa ekspozycji XC1.

KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej składającej się z dźwigara kratowego, tężników stalowych i kątowników stalowych. Konstrukcję pokrycia dachu stanowi blacha trapezowa T85 gr.0,88mm, T135 gr.1,00mm, T153 gr.1,00mm. Blacha trapezowa układana na dźwigarze kratowym oraz na ścianach poprzez kątowniki stalowe przykręcane do wieńców żelbetowych i szyny zatopione w wieńcach żelbetowych. Stal S235, S355. Minimalna głębokość oparcia blach trapezowych: na podporach skrajnych 60mm, na podporach pośrednich 120mm.

PODKONSTRUKCJE STALOWE

# W miejscu central wentylacyjnych oraz przejść przez dach zaprojektowano podkonstrukcje stalowe ze stali S235. Podesty techniczne przy centralach wentylacyjnych nie są wzniesione na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem dachu, dlatego nie zostały wyposażone w balustrady zgodnie z &106 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). Dokładny kształt i detale połączeń wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

PODSTAWA NAŚWIETLA

W miejscu świetlików dachowych zaprojektowano podstawy stalowe ze stali S235.  Dokładny kształt i detale połączeń wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.

MONTAŻ URZĄDZEŃ NA DACHU

Wentylatory i wywietrzaki dachowe należy montować na systemowych cokołach/podstawach z blachy ocynkowanej, izolowanych termicznie.

MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH NA DACHU

Kanały wentylacyjne na dachu montować za pomocą systemów wsporczych BIG FOOT w rozstawach nie większych niż 1m.

POSADZKI

Na zagęszczonej podsypce piaskowej wykonać należy warstwę chudego betonu B10 o grubości min.10cm. Pod warstwą konstrukcyjną posadzki (na chudym betonie) ułożyć warstwę izolacyjną i poślizgową (dylatacyjną) złożoną z dwóch warstw grubej folii budowlanej oraz izolację termiczną. Posadzki projektuje się jako przemysłowe typu ciężkiego o grubości 18cm, z betonu C30/37 (B37) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (posadzka P1, P2) zgodnie z rysunkami szczegółowymi projektu wykonawczego. Klasa ekspozycji XM2. Posadzkę dylatować w polach zgodnie z rysunkami szczegółowymi  (o powierzchni nie większej niż 36m2), konieczne jest dodatkowe oddylatowanie pól posadzki o znacząco różnych obciążeniach. Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić masą plastyczną np Sikaflex PRO 3 WF. Szczegóły technologiczne i projektowe muszą zostać ustalone na etapie wykonawstwa bezpośrednio z firmą realizującą posadzkę. Ewentualne konsultacje i szczegółowe wytyczne wykonawcze konsultować z projektantem.

8.0 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2017 obiekt zalicza się do kategorii agresywności środowiska C3 (umiarkowana agresywność środowiska). Wszystkie elementy konstrukcji stalowej winny być poddane dokładnemu oczyszczeniu z rdzy                    i zanieczyszczeń do stopnia czystości Sa2 wg EN ISO 12944-4:2017(E) obróbką strumieniową.

Malowanie – przyjęto system C3.06 wg PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - dla długiego okresu oczekiwanej trwałości (15÷25lat) wg PN-EN ISO 12944-1:2017.

Dobrano malowanie farbą epoksydową o gr.120μ oraz farbą poliuretanową o gr.80μm – łączna grubość powłoki 200μm (np. farby firmy Hempel). RAL 9002.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu.

Zabezpieczenie spawów wykonywanych na montażu – oczyszczenie do stopnia czystości St2 i malowanie farbami opisanymi powyżej.

W przypadku elementów o przekroju zamkniętym rurowym końce elementów szczelnie zamknąć zaślepkami, tak by uniemożliwić dostęp czynników korozyjnych             do wnętrza elementu.

W trakcie montażu szczególną uwagę należy zwrócić na antykorozyjne zabezpieczenie styków montażowych i elementów podporowych.

Śruby oraz łebki kotew do betonu i łebki kotew marek stalowych należy po montażu konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie cynkiem spreyu.

Powyższe zabezpieczenia należy wykonać dla konstrukcji stalowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Części złączne, wkręty samowiercące, śruby kotwiące, kotwy będą zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 14713-1:2017-08, PN-EN ISO 14713-2:2020-07, PN-EN ISO 1461:2011, PN-ISO 10684:2006.

9.0 OKREŚLENIE KLASY KONSTRUKCJI STALOWYCH

Klasa konsekwencji – CC2

Kategoria użytkowania – SC1

Kategoria produkcji – PC2

Wg powyższych określono klasę wykonania konstrukcji stalowych – EXC2.

Powyższa klasa dotyczy wszystkich zaprojektowanych konstrukcji stalowych.

10.0 SCHEMATY STATYCZNE ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

I. Dźwigar kratowy

Do obliczeń konstrukcji dachu projektowanej rozbudowy założono jako schemat statyczny słupy żelbetowe utwierdzone w fundamentach oraz dźwigar kratowy stalowy oparty na słupach żelbetowych przegubowo.

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA PROJEKTOWANY DŹWIGAR KRATOWY

0.1. Ciężar

Rodzaj: ciężar

Typ: stałe

0.1.1. Ciężar

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 0,38 kN/m2.

Obliczeniowe wartości obciążenia:

Qo1 = 0,44 kN/m2,	f1 = 1,17,

Qo2 = 0,34 kN/m2,	f2 = 0,90.

Składniki obciążenia:

2x papa

Qk = 2 · 0,100 kN/m2 = 0,20 kN/m2.

Qo1 = 0,24 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,18 kN/m2,	f2 = 0,90.

Płyta PIR 16cm

Qk = 0,16 · 0,33 = 0,05 kN/m2.

Qo1 = 0,06 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,05 kN/m2,	f2 = 0,90.

Blacha trapezowa TR153 gr.1,00mm

Qk = 0,132 = 0,13 kN/m2.

Qo1 = 0,14 kN/m2,	f1 = 1,10,

Qo2 = 0,12 kN/m2,	f2 = 0,90.

0.2. Instalacje

Rodzaj: inne

Typ: zmienne

0.2.1. Instalacje

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 0,25 = 0,25 kN

Obliczeniowa wartość obciążenia:

Qo = 0,35 kN,	f = 1,40,

d = 1,00.

0.3. Śnieg

Rodzaj: śnieg

Typ: zmienne

0.3.1. Śnieg

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 1,20 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla strefy III (H = 300 m n.p.m).

Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:

Qk = 1,2 kN/m2 · 0,8 = 0,96 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:

Qo = 1,44 kN/m2,	f = 1,50.

0.4. Wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

0.4.1. Wiatr

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

Współczynnik ekspozycji Ce = 0,83 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 6,60 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C połaci nawietrznej dachu dwuspadowego ( = 2°) wg wariantu I równy jest C = Cz - Cw = -0,90, gdzie:
Cz = -0,90 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,3 kN/m2 · 0,83 · ( - 0,90 - 0,00 ) · 1,8 = -0,40 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,60 kN/m2,	f = 1,50.

0.4.2. Wiatr

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

Współczynnik ekspozycji Ce = 0,83 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 6,60 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C połaci zawietrznej dachu dwuspadowego ( = 2°) wg wariantu I równy jest C = Cz - Cw = -0,40, gdzie:
Cz = -0,40 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,3 kN/m2 · 0,83 · ( - 0,40 - 0,00 ) · 1,8 = -0,18 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,27 kN/m2,	f = 1,50.

OBLICZENIA - DŹWIGAR KRATOWY

WĘZŁY:

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

17    utwierdzenie     90,0          0,0         0,0         0,0

18    utwierdzenie     90,0          0,0         0,0         0,0

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     2,100    0,063   2,101  1,000   6 I 160 HEB

2   00    1   2     2,100    0,062   2,101  1,000   6 I 160 HEB

3   00    2  18     1,050    0,031   1,050  1,000   6 I 160 HEB

4   00   18   3     1,050    0,032   1,050  1,000   6 I 160 HEB

5   00    3   4     2,100    0,062   2,101  1,000   6 I 160 HEB

6   00    4   5     2,100   -0,062   2,101  1,000   6 I 160 HEB

7   00    5   6     2,100   -0,063   2,101  1,000   6 I 160 HEB

8   00    6   7     2,100   -0,062   2,101  1,000   6 I 160 HEB

9   00    7   8     2,100   -0,063   2,101  1,000   6 I 160 HEB

10   00    9  10     2,100    0,000   2,100  1,000   5 H 100x100x 4.0

11   00   10  20     1,050    0,000   1,050  1,000   5 H 100x100x 4.0

12   00   20  11     1,050    0,000   1,050  1,000   5 H 100x100x 4.0

13   00   11  12     2,100    0,000   2,100  1,000   5 H 100x100x 4.0

14   00   12  13     2,100    0,000   2,100  1,000   5 H 100x100x 4.0

15   00   13  14     2,100    0,000   2,100  1,000   5 H 100x100x 4.0

16   00   14  15     2,100    0,000   2,100  1,000   5 H 100x100x 4.0

17   11    9   1     0,000    1,093   1,093  1,000   2 H 50x 50x 4.0

18   11   10   2     0,000    1,155   1,155  1,000   2 H 50x 50x 4.0

19   11   11   3     0,000    1,218   1,218  1,000   2 H 50x 50x 4.0

20   11   12   4     0,000    1,280   1,280  1,000   2 H 50x 50x 4.0

21   11   13   5     0,000    1,218   1,218  1,000   2 H 50x 50x 4.0

22   11   14   6     0,000    1,155   1,155  1,000   2 H 50x 50x 4.0

23   11   15   7     0,000    1,093   1,093  1,000   2 H 50x 50x 4.0

24   00    0   9     2,100   -1,030   2,339  1,000   5 H 100x100x 4.0

25   11    9   2     2,100    1,155   2,397  1,000   1 H 80x 80x 4.0~

26   10    2  19     1,050   -0,577   1,198  1,000   2 H 50x 50x 4.0

27   01   19  11     1,050   -0,578   1,199  1,000   2 H 50x 50x 4.0

28   11   11   4     2,100    1,280   2,459  1,000   2 H 50x 50x 4.0

29   11    4  13     2,100   -1,280   2,459  1,000   2 H 50x 50x 4.0

30   11   13   6     2,100    1,155   2,397  1,000   2 H 50x 50x 4.0

31   11    6  15     2,100   -1,155   2,397  1,000   1 H 80x 80x 4.0~

32   00   15   8     2,100    1,030   2,339  1,000   5 H 100x100x 4.0

33   10    0  16     0,000   -6,500   6,500  1,000   3 B 30x30

34   10    8  17     0,000   -6,500   6,500  1,000   3 B 30x30

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

59 18G2 (A)          205      295,000     1,2E-5

78 B25                30       13,300     1,0E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,17

1    Liniowe       0,0       2,455     2,455     0,00    2,10

2    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    2,10

3    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    1,05

4    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    1,05

5    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    2,10

6    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    2,10

7    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    2,10

8    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    2,10

9    Liniowe       0,0       2,394     2,394     0,00    2,10

Grupa:  I  ""                            Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    2,10

2    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    2,10

3    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    1,05

4    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    1,05

5    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    2,10

6    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    2,10

7    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    2,10

8    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    2,10

9    Liniowe       0,0       1,575     1,575     0,00    2,10

Grupa:  L  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       1,7      -2,520    -2,520     0,00    2,10

2    Liniowe       1,7      -2,520    -2,520     0,00    2,10

3    Liniowe       1,7      -2,520    -2,520     0,00    1,05

4    Liniowe       1,7      -2,520    -2,520     0,00    1,05

5    Liniowe       1,7      -2,520    -2,520     0,00    2,10

6    Liniowe      -1,7      -1,134    -1,134     0,00    2,10

7    Liniowe      -1,7      -1,134    -1,134     0,00    2,10

8    Liniowe      -1,7      -1,134    -1,134     0,00    2,10

9    Liniowe      -1,7      -1,134    -1,134     0,00    2,10

Grupa:  P  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       1,7      -1,134    -1,134     0,00    2,10

2    Liniowe       1,7      -1,134    -1,134     0,00    2,10

3    Liniowe       1,7      -1,134    -1,134     0,00    1,05

4    Liniowe       1,7      -1,134    -1,134     0,00    1,05

5    Liniowe       1,7      -1,134    -1,134     0,00    2,10

6    Liniowe      -1,7      -2,520    -2,520     0,00    2,10

7    Liniowe      -1,7      -2,520    -2,520     0,00    2,10

8    Liniowe      -1,7      -2,520    -2,520     0,00    2,10

9    Liniowe      -1,7      -2,520    -2,520     0,00    2,10

Grupa:  S  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    2,10

2    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    2,10

3    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    1,05

4    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    1,05

5    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    2,10

6    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    2,10

7    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    2,10

8    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    2,10

9    Liniowe-Y     0,0       6,048     6,048     0,00    2,10

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.83  licencja nr 26551

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10

A -""                            Zmienne    1  1,17      1,00

I -""                            Zmienne    1  1,40      1,00

L -""                            Zmienne    1  1,50      1,00

P -""                            Zmienne    1  1,50      1,00

S -""                            Zmienne    1  1,50      1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW AILPS

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,502        8,490     -134,624

0,44     0,927          3,447*       0,026     -134,219

1,00     2,101         -2,808      -10,685     -133,706

2      0,00     0,000         -2,808       12,886     -134,406

0,68     1,420          6,361*       0,029     -133,795

1,00     2,101          4,280       -6,139     -133,502

3      0,00     0,000          4,280        7,222     -253,163

0,76     0,796          7,160*       0,013     -252,821

1,00     1,050          6,870       -2,290     -252,711

4      0,00     0,000          6,870       -2,531     -252,709

1,00     1,050         -0,785      -12,043     -252,248

5      0,00     0,000         -0,785       11,921     -252,960

0,63     1,313          7,062*       0,030     -252,395

1,00     2,101          4,275       -7,104     -252,056

6      0,00     0,000          4,275        7,120     -251,997

0,38     0,788          7,074*      -0,015     -252,336

1,00     2,101         -0,752      -11,905     -252,900

7      0,00     0,000         -0,752       11,924     -252,195

0,63     1,313          7,099*       0,034     -252,765

1,00     2,101          4,315       -7,101     -253,107

8      0,00     0,000          4,315        6,124     -133,391

0,32     0,673          6,385*       0,030     -133,680

1,00     2,101         -2,805      -12,901     -134,294

9      0,00     0,000         -2,805       10,610     -133,597

0,56     1,174          3,411*      -0,017     -134,107

1,00     2,101         -0,498       -8,415     -134,509

10      0,00     0,000         -0,253        0,650      209,070

1,00     2,100          0,822        0,374      209,070

11      0,00     0,000          0,822       -0,225      209,070

1,00     1,050          0,513       -0,363      209,070

12      0,00     0,000          0,513       -0,363      209,070

1,00     1,050          0,060       -0,501      209,070

13      0,00     0,000          0,060        0,489      252,901

1,00     2,100          0,797        0,213      252,901

14      0,00     0,000          0,797       -0,214      252,901

1,00     2,100          0,059       -0,489      252,901

15      0,00     0,000          0,059        0,501      208,971

1,00     2,100          0,822        0,225      208,971

16      0,00     0,000          0,822       -0,374      208,971

1,00     2,100         -0,252       -0,649      208,971

17      0,00     0,000          0,000        0,000      -23,586

1,00     1,093          0,000        0,000      -23,518

18      0,00     0,000          0,000        0,000       -0,600

1,00     1,155          0,000        0,000       -0,528

19      0,00     0,000          0,000        0,000      -23,810

1,00     1,218          0,000        0,000      -23,734

20      0,00     0,000          0,000        0,000       -0,427

1,00     1,280          0,000        0,000       -0,347

21      0,00     0,000          0,000        0,000      -23,796

1,00     1,218          0,000        0,000      -23,720

22      0,00     0,000          0,000        0,000       -0,599

1,00     1,155          0,000        0,000       -0,527

23      0,00     0,000          0,000        0,000      -23,526

1,00     1,093          0,000        0,000      -23,458

24      0,00     0,000          0,502       -0,185      149,622

1,00     2,339         -0,253       -0,460      149,486

25      0,00     0,000          0,000        0,104      -85,258

0,50     1,189          0,062*       0,001      -85,202

0,50     1,208          0,062*      -0,001      -85,201

1,00     2,397          0,000       -0,104      -85,144

26      0,00     0,000          0,000        0,084       50,891

1,00     1,198          0,062        0,019       50,855

27      0,00     0,000          0,062       -0,019       50,855

1,00     1,199          0,000       -0,084       50,819

28      0,00     0,000          0,000        0,065        0,813

0,49     1,210          0,040*       0,001        0,852

0,51     1,249          0,040*      -0,001        0,853

1,00     2,459          0,000       -0,065        0,892

29      0,00     0,000          0,000        0,065        0,823

0,49     1,210          0,040*       0,001        0,784

0,51     1,249          0,040*      -0,001        0,783

1,00     2,459          0,000       -0,065        0,744

30      0,00     0,000          0,000        0,065       50,863

0,49     1,180          0,039*       0,001       50,899

0,51     1,217          0,039*      -0,001       50,900

1,00     2,397          0,000       -0,065       50,935

31      0,00     0,000          0,000        0,104      -85,160

0,50     1,189          0,062*       0,001      -85,217

0,50     1,208          0,062*      -0,001      -85,217

1,00     2,397          0,000       -0,104      -85,274

32      0,00     0,000         -0,252        0,459      149,363

1,00     2,339          0,498        0,183      149,498

33      0,00     0,000          0,000        0,106      -78,244

1,00     6,500          0,691        0,106      -93,688

34      0,00     0,000          0,000       -0,106      -78,113

1,00     6,500         -0,691       -0,106      -93,557

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc.

------------------------------------------------------------------

1     25  Śc.zg.(58)      76,0%   CW AIS

31  Śc.zg.(58)      75,9%   CW AIS

2     17  Ścisk.(39)      27,5%   CW AIS

18  Ścisk.(39)       0,8%   CW AIS

19  Ścisk.(39)      29,2%   CW AIS

20  Ścisk.(39)       0,7%   CW AIS

21  Ścisk.(39)      29,2%   CW AIS

22  Ścisk.(39)       0,8%   CW AIS

23  Ścisk.(39)      27,6%   CW AIS

26  Napręż.(1)      56,7%   CW AIS

27  Napręż.(1)      56,7%   CW AIS

28  Śc.zg.(58)      13,2%   CW AL

29  Śc.zg.(58)      13,3%   CW AP

30  Napręż.(1)      55,1%   CW AIS

3     33  Zły przek.       0,0%

34  Zły przek.       0,0%

5     10  Napręż.(1)      83,0%   CW AIS

11  Napręż.(1)      83,0%   CW AIS

12  Napręż.(1)      79,2%   CW AIS

13  Napręż.(1)      98,1%   CW AIS

14  Napręż.(1)      98,1%   CW AIS

15  Napręż.(1)      83,0%   CW AIS

16  Napręż.(1)      83,0%   CW AIS

24  Napręż.(1)      58,5%   CW AIS

32  Napręż.(1)      58,5%   CW AIS

6      1  Śc.zg.(58)      43,5%   CW AIS

2  Śc.zg.(58)      48,3%   CW AIS

3  Śc.zg.(58)      39,1%   CW AIS

4  Śc.zg.(58)      38,6%   CW AIS

5  Śc.zg.(58)      83,0%   CW AIS

6  Śc.zg.(58)      83,0%   CW AIS

7  Śc.zg.(58)      83,0%   CW AIS

8  Śc.zg.(58)      48,4%   CW AIS

9  Śc.zg.(58)      43,5%   CW AIS

------------------------------------------------------------------

Węzeł nr7 kratownicy stalowej DK1

POŁĄCZENIE DOCZOŁOWE SPAWANE

Siły przekrojowe w odległości lo = 157 mm od węzła:	N = -80,000 kN.

Nośność spoin:

Przyjęto spoiny o grubości  a = 3 mm

Kład spoin daje następujące wielkości:

A = 7,20 cm2,  	Av = 4,77 cm2,   	Ix = 87,5 cm4,   	Iy = 36,8 cm4.

Naprężenia:

 || = V / Av = (0,000 / 4,77) ×10 = 0,0 MPa,     = =  = -111,2 MPa

 =  cos() = -111,2×cos(74,7) = -29,3 MPa    =  sin() = -111,2×sin(74,7)  = -107,3 MPa

Dla  Re = 235 MPa, współczynnik  wynosi  0,70.

Naprężenia zredukowane:

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych   || = 0,0 MPa.

=  = 131,6 < 215 = fd

Największe naprężenia prostopadłe:

  = =  = -111,2 MPa          =  cos() = -111,2×cos(15,3) = 107,3 < 215 = fd

POŁĄCZENIE DOCZOŁOWE NA ŚRUBY – PAS GÓRNY

Przyjęto połączenie kategorii D na śruby M20 klasy 6.8

Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła:

M = 6,870 kNm,  	V = 2,410 kN,	N = -252,710 kN.

Nośność śruby:

Pole przekroju śruby:		As = 245,0 mm2,	Av = 314,2 mm2.

Rm = 600 MPa,	Re = 480 MPa,

Nośność śruby:	SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 95,550 kN,

SRr = 0,85 SRt = 0,85×95,550 = 81,218 kN,

SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×600×314,2×10-3 = 84,823 kN.

Blacha czołowa:

Przyjęto blachę czołową o wymiarach 180×160 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

Dla połączenia niesprężanego, przy  c = 21,0  i  bs  = 82,0 ≤ 2(c+d)

tmin = 1,2 =  = 12,8 mm

Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 16,0 > 12,8 = tmin.

Nośność połączenia:

Współczynnik efektu dźwigni wynosi:

 = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 16 / 12,8 = 1,42,

przyjęto  = 1,42  1/ = 0,70.

Nośność na zginanie

Nośność dla stanu granicznego zerwania śrub:

MRt = SRt  i mi ti yi = 95,550×(2×0,70×104)×10-3 = 13,929 kNm.

Przy współdziałaniu siły osiowej uwzględniamy jej wpływ na nośność połączenia:

MRt’ = MRt + 0,5 (h-t) No = 13,929 + 0,5×(154-13)×126,355×10-3 = 22,805 kNm

Warunek stanu granicznego nośności połączenia:

M = 6,870 < 22,805 = MRt

Nośność na ścinanie

Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę

Sv = V / n = 2,410 / 4 = 0,603 kN

Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 0,000 kN, od zginania  St = 47,128 kN.

Warunek nośności śruby na ścinanie:

( St / SRt )2 + ( Sv / SRv )2 = ( 47,128 / 95,550 )2 + ( 0,603 / 84,823 )2 = 0,24 < 1

Nośność spoin:

Przyjęto spoiny o grubości  a = 5 mm

Kład spoin daje następujące wielkości:

A = 40,68 cm2,  	Av = 11,44 cm2,   	Ix = 1765,2 cm4,   	Iy = 686,0 cm4.

Naprężenia:

 || = V / Av = (2,410 / 11,44) ×10 = 2,1 MPa,

  = +=  = -95,2 MPa

 =  cos() = -95,2×cos(45,0) = -67,3 MPa

 =  sin() = -95,2×sin(45,0)  = -67,3 MPa

Dla  Re = 235 MPa, współczynnik  wynosi  0,70.

Naprężenia zredukowane:

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych   || = 0,0 MPa.

=  = 94,2 < 215 = fd

Największe naprężenia prostopadłe:

  = +=  = -95,2 MPa

 =  cos() = -95,2×cos(45,0) = 67,3 < 215 = fd

POŁĄCZENIE DOCZOŁOWE NA ŚRUBY - KRZYŻULEC

Przyjęto połączenie kategorii D na śruby M12 klasy 6.8

Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła:

M = 0,062 kNm,  	V = 0,000 kN,	N = 50,855 kN.

Nośność śruby:

Pole przekroju śruby:		As = 84,3 mm2,	Av = 113,1 mm2.

Rm = 600 MPa,	Re = 480 MPa,

Nośność śruby:	SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 32,877 kN,

SRr = 0,85 SRt = 0,85×32,877 = 27,945 kN,

SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×600×113,1×10-3 = 30,536 kN.

Blacha czołowa:

Przyjęto blachę czołową o wymiarach 80×170 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

Dla połączenia niesprężanego, przy  c = 10,5  i  bs  = 40,0 ≤ 2(c+d)

tmin = 1,2 =  = 7,6 mm

Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 12,0 > 7,6 = tmin.

Nośność połączenia:

Współczynnik efektu dźwigni wynosi:

 = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 12 / 7,6 = 1,09,

przyjęto  = 1,09  1/ = 0,92.

Nośność na siłę osiową

Nośność na siłę osiową dla stanu granicznego zerwania śrub:

NRt = SRt  i ti = 32,877×(2×0,70+2×0,70) = 92,056 kN.

Warunek stanu granicznego nośności połączenia:

N = 50,855 < 92,056  = NRt

Nośność na zginanie

Nośność dla stanu granicznego zerwania śrub:

MRt = SRt  i mi ti yi = 32,877×(2×0,92×68)×10-3 = 4,098 kNm.

Przy współdziałaniu siły osiowej uwzględniamy jej wpływ na nośność połączenia:

MRt’ = MRt - 0,5 (h-t) No = 4,098 - 0,5×(48-4)×50,855×10-3 = 2,979 kNm

Warunek stanu granicznego nośności połączenia:

M = 0,062 < 2,979 = MRt

Nośność spoin:

Przyjęto spoiny o grubości  a = 3 mm

Kład spoin daje następujące wielkości:

A = 4,85 cm2,  	Av = 2,42 cm2,   	Ix = 20,3 cm4,   	Iy = 20,3 cm4.

Naprężenia:

 || = V / Av = (0,000 / 2,42) ×10 = 0,0 MPa,

  = +=  = 113,4 MPa

 =  cos() = 113,4×cos(45,0) = 80,2 MPa 	 =  sin() = 113,4×sin(45,0)  = 80,2 MPa

Dla  Re = 235 MPa, współczynnik  wynosi  0,70.

Naprężenia zredukowane:

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych   || = 0,0 MPa.

=  = 112,3 < 215 = fd

Największe naprężenia prostopadłe:

  = +=  = 113,4 MPa

 =  cos() = 113,4×cos(45,0) = 80,2 < 215 = fd

POŁĄCZENIE DOCZOŁOWE NA ŚRUBY – PAS DOLNY

Przyjęto połączenie kategorii D na śruby M20 klasy 6.8

Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła:

M = 0,513 kNm,  	V = 0,363 kN,	N = 209,070 kN.

Nośność śruby:

Pole przekroju śruby:		As = 245,0 mm2,	Av = 314,2 mm2.

Rm = 600 MPa,	Re = 480 MPa,

Nośność śruby:	SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 95,550 kN,

SRr = 0,85 SRt = 0,85×95,550 = 81,218 kN,

SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×600×314,2×10-3 = 84,823 kN.

Blacha czołowa:

Przyjęto blachę czołową o wymiarach 220×200 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

Dla połączenia niesprężanego, przy  c = 16,9  i  bs  = 73,8 ≤ 2(c+d)

tmin = 1,2 =  = 12,4 mm

Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 20,0 > 12,4 = tmin.

Nośność połączenia:

Współczynnik efektu dźwigni wynosi:

 = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 20 / 12,4 = 1,06,

przyjęto  = 1,06  1/ = 0,95.

Nośność na siłę osiową

Nośność na siłę osiową dla stanu granicznego zerwania śrub:

NRt = SRt  i ti = 95,550×(2×1,00+2×1,00) = 382,200 kN.

Warunek stanu granicznego nośności połączenia:

N = 209,070 < 382,200  = NRt

Nośność na zginanie

Nośność dla stanu granicznego zerwania śrub:

MRt = SRt  i mi ti yi = 95,550×(2×0,95×98)×10-3 = 17,716 kNm.

Przy współdziałaniu siły osiowej uwzględniamy jej wpływ na nośność połączenia:

MRt’ = MRt - 0,5 (h-t) No = 17,716 - 0,5×(98-4)×209,070×10-3 = 7,890 kNm

Warunek stanu granicznego nośności połączenia:

M = 0,513 < 7,890 = MRt

Nośność na ścinanie

Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę

Sv = V / n = 0,363 / 4 = 0,091 kN

Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 52,267 kN, od zginania  St = 2,767 kN.

Warunek nośności śruby na ścinanie:

( St / SRt )2 + ( Sv / SRv )2 = ( 55,034 / 95,550 )2 + ( 0,091 / 84,823 )2 = 0,33 < 1

Nośność spoin:

Przyjęto spoiny o grubości zależnej od grubości ścianki  a = 0,60×t.

Kład spoin daje następujące wielkości:

A = 23,26 cm2,  	Av = 16,83 cm2,   	Ix = 706,5 cm4,   	Iy = 251,3 cm4.

Naprężenia:

 || = V / Av = (0,363 / 16,83) ×10 = 0,2 MPa,

  = +=  = 96,4 MPa

 =  cos() = 96,4×cos(45,0) = 68,2 MPa

 =  sin() = 96,4×sin(45,0)  = 68,2 MPa

Dla  Re = 225 MPa, współczynnik  wynosi  0,70.

Naprężenia zredukowane:

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych   || = 0,2 MPa.

=  = 95,4 < 205 = fd

Największe naprężenia prostopadłe:

  = +=  = 96,4 MPa

 =  cos() = 96,4×cos(45,0) = 68,2 < 205 = fd

II. NADPROŻE ŻELBETOWE NZ1

PRĘTY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10

Grupa:  A  ""                            Stałe    f= 1,20

1    Liniowe       0,0       8,333     8,333     0,00    4,35

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.83  licencja nr 26551

==================================================================

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       26,774        0,000

0,50     2,175         29,117*       0,000        0,000

1,00     4,350          0,000      -26,774        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002

Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:

h=35,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=875 cm2,  Jcx=89323 cm4,  Jcy=45573 cm4

STAL: A-IIIN (B500SP)

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=5,65 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×5,65/875=0,65 %,

Jsx=1173 cm4, Jsy=400 cm4,

Siły przekrojowe:

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A

Momenty zginające: 	Mx = -29,036 kNm, 	My = 0,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 1,409 kN,	Vx = 0,000 kN,

Siła osiowa:	N = 0,000 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie 979_NZ1, pręt nr 1, przekrój: xa=2,06 m, xb=2,29 m)

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-29,0362+0,0002) =29,036 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=2,29 cm2  (3¤12 = 3,39 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=2,29 cm2, =100As/Ac= 1002,29/875=0,26 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=35,0,  d=31,9,  x=4,7 (=0,147),

a1=3,1, ac=1,7, zc=30,2,  Acc=118 cm2,

c=-1,73 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -96,230, Fs1 = 96,230,

Mc= 15,179, Ms1 = 13,857,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-96,230+(96,230)=0,000 kN (NSd=0,000 kN)

Mc+Ms1=15,179+(13,857)=29,036 kNm (MSd=29,036 kNm)

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 42,367 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=11,894+(14,539)+(2,603)=29,036 kNm

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,28×1,00×(1,2+40×0,00425) + 0,15×0,00]×25,0×31,9×10-1 = 48,954 kN

VSd = 26,774 < 48,954 = VRd1

III. NADPROŻE ŻELBETOWE NZ3

PRĘTY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10

Grupa:  A  ""                            Stałe    f= 1,20

1    Liniowe       0,0       5,833     5,833     0,00    4,35

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.83  licencja nr 26551

==================================================================

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       20,249        0,000

0,50     2,175         22,021*       0,000        0,000

1,00     4,350          0,000      -20,249        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002

Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:

h=35,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=875 cm2,  Jcx=89323 cm4,  Jcy=45573 cm4

STAL: A-IIIN (B500SP)

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=5,65 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×5,65/875=0,65 %,

Jsx=1173 cm4, Jsy=400 cm4,

Siły przekrojowe:

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A

Momenty zginające: 	Mx = -22,021 kNm, 	My = 0,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,000 kN,	Vx = 0,000 kN,

Siła osiowa:	N = 0,000 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-21,9602+0,0002) =21,960 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=1,72 cm2  (2¤12 = 2,26 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=1,72 cm2, =100As/Ac= 1001,72/875=0,20 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=35,0,  d=31,9,  x=4,0 (=0,125),

a1=3,1, ac=1,4, zc=30,5,  Acc=100 cm2,

c=-1,43 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -72,076, Fs1 = 72,076,

Mc= 11,581, Ms1 = 10,379,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-72,076+(72,076)=0,000 kN (NSd=0,000 kN)

Mc+Ms1=11,581+(10,379)=21,960 kNm (MSd=21,960 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-21,9602+0,0002) =21,960 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane: As1=3,39 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=2,26 cm2,

As=As1+As2=5,65 cm2, =100As/Ac= 1005,65/875=0,65 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=35,0,  d=31,9,  x=9,1 (=0,285),

a1=3,1, a2=3,1, ac=3,1, zc=28,8,  Acc=228 cm2,

c=-0,45 ‰, s2=-0,30 ‰, s1=1,12 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -62,852, Fs1 = 76,242, Fs2 = -13,390,

Mc= 9,053, Ms1 = 10,979, Ms2 = 1,928,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 42,367 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=9,053+(10,979)+(1,928)=21,960 kNm

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,28×1,00×(1,2+40×0,00425) + 0,15×0,00]×25,0×31,9×10-1 = 48,954 kN

VSd = 20,249 < 48,954 = VRd1

IV. ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF4

Klasa fundamentu: ława,

Typ konstrukcji: ściana,

Położenie fundamentu względem układy globalnego:

Wymiary podstawy fundamentu:  B = 0,80 m,    L = 6,00 m,

Podłoże gruntowe

- Warstwy gruntu

| Lp. | Poziom stropu | Grubość warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  | [m] |
| 1 | 0,00 | nieokreśl. | Piasek drobny | brak wody |

- Parametry geotechniczne występujących gruntów

| Symbol | ID | IL |  | stopień | cu | u | M0 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gruntu | [] | [] | [t/m3] | wilgotn. | [kPa] | [ 0] | [kPa] | [kPa] |
| Pd | 0,55 |  | 1,75 | wilg. | 0,00 | 30,7 | 67912 | 84890 |

Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: ściana

Szerokość:  b = 0,24 m,     długość:  l = 6,00 m,

Warstwa wyrównawcza pod fundamentem

Grubość:  h = 0,10  m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy:  ww char = 22,00 kN/m3.

Obciążenie od konstrukcji

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,60 m.

Lista obciążeń:

| Lp | Rodzaj | N | Hx | My |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obciążenia* | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [] |
| 1 | D | 45,0 | 0,0 | 0,00 | 1,20 |

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

Materiał

Rodzaj materiału:  żelbet

Klasa betonu:  B30,    nazwa stali:  RB 500 W,

Średnica prętów zbrojeniowych podłużnych:

d = 12,0 mm

Grubość otuliny:  5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.

Wymiary fundamentu

Względny poziom posadowienia:  zf = 1,00 m

Kształt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy:  B = 0,80 m,      L = 6,00 m,

Wysokość:  H = 0,40 m,     mimośród:  E = 0,22 m.

Stan graniczny I

- Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów

| Nr obc. | Rodzaj obciążenia | Poziom [m] | Wsp. nośności | Wsp. mimośr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1 | D | 1,00 | 0,53 | 0,83 |

- Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   B = 0,80 m,    L = 6,00 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m.

Rodzaj obciążenia:  D,

- Zestawienie obciążeń:

| Pozycja | Obc. char. | Ex |  | Obc. obl. G | Mom. obl. MG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [m] | [] | [kN/m] | [kNm/m] |
| Fundament | 7,85 | 0,00 | 1,1(0,9) | 8,63 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 0,62 | -0,37 | 1,2(0,8) | 0,74 | -0,27 |
| Grunt - pole 2 | 5,15 | 0,15 | 1,2(0,8) | 6,18 | 0,93 |

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu:

siła pionowa:  N = 45,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  E = 0,22 m,

siła pozioma:  Hx = 0,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,40 m,

moment:  My = 0,00 kNm/m.

- Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu

Obciążenie pionowe:

Nr = (N + G)·L = (45,00 + 15,55 | 11,68)·6,00 = 363,33 | 340,07 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-45,00·0,22 + 0,65 | 0,44)·6,00 = -55,48 | -56,79 kNm.

Mimośród siły względem środka podstawy:

er = |Mr/Nr| = 56,79/340,07 = 0,17 m.

er = 0,17 m < 0,20 m.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

- Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B = B 2·er = 0,80 - 2·0,15 = 0,49 m,     L = L = 6,00 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2):

średnia gęstość obl.:  D(r) = 1,57 t/m3,     min. wysokość:  Dmin = 1,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,57·9,81·1,00 = 15,45 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 30,70·0,90 = 27,630,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00·0,90 = 0,00 kPa,

NB = 5,16    NC = 25,09,    ND = 14,14.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg  = |Hx|·L/Nr = 0,00·6,00/363,33 = 0,0000,     tg /tg u(r) = 0,0000/0,5235 = 0,000,

iB = 1,00,    iC = 1,00,    iD = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,75·0,90·9,81 = 15,45 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·B/L = 0,98,    mC = 1 + 0,3·B/L = 1,02,    mD = 1 + 1,5·B/L = 1,12.

Odpór graniczny podłoża:

QfNB = BL(mC·NC·cu(r)·iC + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iD + mB·NB·B(r)·g·B·iB) = 842,75 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 363,33 kN < m·QfNB = 0,81·842,75 = 682,63 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

Wymiarowanie fundamentu

- Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie

| Nr obc. | Przekrój | Siła tnąca | Nośność betonu | Nośność strzemion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V [kN/m] | Vr [kN/m] | Vs [kN/m] |
| * 1 | 1 | 0 | 344 | - |

- Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciążenia nr  1

- Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy:

siła pionowa:  Nr = 45 kN/m,     moment:  Mr = -9,90 kNm/m.

Mimośród siły względem środka podstawy:

er = |Mr/Nr| = 0,22 m.

- Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = -37 kPa,    q2 = 149 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = -0,28 m,   qc = 214,96 kPa.

- Przebicie ławy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = 0,5·(q2 + qc)·c = 0,5·(149,1 + 215,0)·-0,28 = 0 kN/m.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = fctd·d = 1000·0,34 = 344 kN/m.

VSd = 0 kN/m < VRd = 344 kN/m.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

V. ŁAWA FUNDAMENTOWA ŁF5

Klasa fundamentu: ława,

Typ konstrukcji: ściana,

Położenie fundamentu względem układy globalnego:

Wymiary podstawy fundamentu:  B = 0,80 m,    L = 6,00 m,

Podłoże gruntowe

- Warstwy gruntu

| Lp. | Poziom stropu | Grubość warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  | [m] |
| 1 | 0,00 | nieokreśl. | Piasek drobny | brak wody |

- Parametry geotechniczne występujących gruntów

| Symbol | ID | IL |  | stopień | cu | u | M0 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gruntu | [] | [] | [t/m3] | wilgotn. | [kPa] | [ 0] | [kPa] | [kPa] |
| Pd | 0,50 |  | 1,65 | m.wilg. | 0,00 | 30,4 | 61908 | 77385 |
| Pd | 0,55 |  | 1,75 | wilg. | 0,00 | 30,7 | 67912 | 84890 |

Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: ściana

Szerokość:  b = 0,24 m,     długość:  l = 6,00 m,

Warstwa wyrównawcza pod fundamentem

Grubość:  h = 0,10  m,

Charakterystyczny ciężar objętościowy:  ww char = 22,00 kN/m3.

Obciążenie od konstrukcji

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,60 m.

Lista obciążeń:

| Lp | Rodzaj | N | Hx | My |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obciążenia* | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [] |
| 1 | D | 53,0 | 0,0 | 0,00 | 1,20 |

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

Materiał

Rodzaj materiału:  żelbet

Klasa betonu:  B30,    nazwa stali:  RB 500 W,

Średnica prętów zbrojeniowych podłużnych:

d = 12,0 mm

Grubość otuliny:  5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.

Wymiary fundamentu

Względny poziom posadowienia:  zf = 1,00 m

Kształt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy:  B = 0,80 m,      L = 6,00 m,

Wysokość:  H = 0,40 m,     mimośród:  E = 0,00 m.

Stan graniczny I

- Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów

| Nr obc. | Rodzaj obciążenia | Poziom [m] | Wsp. nośności | Wsp. mimośr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1 | D | 1,00 | 0,33 | 0,00 |

- Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   B = 0,80 m,    L = 6,00 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m.

Rodzaj obciążenia:  D,

- Zestawienie obciążeń:

| Pozycja | Obc. char. | Ex |  | Obc. obl. G | Mom. obl. MG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [m] | [] | [kN/m] | [kNm/m] |
| Fundament | 7,85 | 0,00 | 1,1(0,9) | 8,63 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 2,88 | -0,26 | 1,2(0,8) | 3,46 | -0,90 |
| Grunt - pole 2 | 2,88 | 0,26 | 1,2(0,8) | 3,46 | 0,90 |

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu:

siła pionowa:  N = 53,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  E = 0,00 m,

siła pozioma:  Hx = 0,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,40 m,

moment:  My = 0,00 kNm/m.

- Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu

Obciążenie pionowe:

Nr = (N + G)·L = (53,00 + 15,55 | 11,68)·6,00 = 411,33 | 388,07 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-53,00·0,00 + 0,00 | 0,00)·6,00 = 0,00 | 0,00 kNm.

Mimośród siły względem środka podstawy:

er = |Mr/Nr| = 0,00/388,07 = 0,00 m.

er = 0,00 m < 0,13 m.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

- Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B = B 2·er = 0,80 - 2·0,00 = 0,80 m,     L = L = 6,00 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2):

średnia gęstość obl.:  D(r) = 1,57 t/m3,     min. wysokość:  Dmin = 1,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,57·9,81·1,00 = 15,45 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 30,70·0,90 = 27,630,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00·0,90 = 0,00 kPa,

NB = 5,16    NC = 25,09,    ND = 14,14.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg  = |Hx|·L/Nr = 0,00·6,00/411,33 = 0,0000,     tg /tg u(r) = 0,0000/0,5235 = 0,000,

iB = 1,00,    iC = 1,00,    iD = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,75·0,90·9,81 = 15,45 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·B/L = 0,97,    mC = 1 + 0,3·B/L = 1,04,    mD = 1 + 1,5·B/L = 1,20.

Odpór graniczny podłoża:

QfNB = BL(mC·NC·cu(r)·iC + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iD + mB·NB·B(r)·g·B·iB) = 1553,73 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 411,33 kN < m·QfNB = 0,81·1553,73 = 1258,52 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

Wymiarowanie fundamentu

- Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie

| Nr obc. | Przekrój | Siła tnąca | Nośność betonu | Nośność strzemion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V [kN/m] | Vr [kN/m] | Vs [kN/m] |
| * 1 | 1 | 0 | 344 | - |

- Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciążenia nr  1

- Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy:

siła pionowa:  Nr = 53 kN/m,     moment:  Mr = 0,00 kNm/m.

Mimośród siły względem środka podstawy:

er = |Mr/Nr| = 0,00 m.

- Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = 66 kPa,    q2 = 66 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = -0,06 m,   qc = 66,25 kPa.

- Przebicie ławy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = 0,5·(q1 + qc)·c = 0,5·(66,3 + 66,3)·-0,06 = 0 kN/m.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = fctd·d = 1000·0,34 = 344 kN/m.

VSd = 0 kN/m < VRd = 344 kN/m.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

VI. BELKA PODWALINOWA BP5

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     1,750    0,000   1,750  1,000   1 B 45x25

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10

Grupa:  A  ""                            Stałe    f= 1,20

1    Liniowe       0,0      37,500    37,500     0,00    1,75

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.83  licencja nr 26551

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10

A -""                            Stałe    1  1,20      1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       41,974        0,000

0,50     0,875         18,364*       0,000        0,000

1,00     1,750          0,000      -41,974        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002

Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:

h=45,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B30

fck= 25,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×25,0/1,50=16,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1125 cm2,  Jcx=189844 cm4,  Jcy=58594 cm4

STAL: A-IIIN (B500SP)

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=5,65 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×5,65/1125=0,50 %,

Jsx=1615 cm4, Jsy=215 cm4,

Siły przekrojowe:

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A

Momenty zginające: 	Mx = -18,364 kNm, 	My = 0,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,000 kN,	Vx = 0,000 kN,

Siła osiowa:	N = 0,000 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-18,3132+0,0002) =18,313 kNm

fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=1,07 cm2 < min As1=1,57 cm2, przyjęto As1=1,57 cm2,   (2¤12 = 2,26 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=1,07 cm2, =100As/Ac= 1001,07/1125=0,09 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=45,0,  d=41,9,  x=3,1 (=0,074),

a1=3,1, ac=1,1, zc=40,8,  Acc=78 cm2,

c=-0,80 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -44,855, Fs1 = 44,855,

Mc= 9,611, Ms1 = 8,702,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-44,855+(44,855)=0,000 kN (NSd=0,000 kN)

Mc+Ms1=9,611+(8,702)=18,313 kNm (MSd=18,313 kNm)

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 53,189 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=8,938+(8,607)+(0,768)=18,313 kNm

Ścinanie

Przyjęto podparcie lub obciążenie pośrednie.

Odcinek nr 2

Początek i koniec odcinka:	xa = 87,5   xb = 175,0 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,000;

VSd max = -41,974 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00344;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00344.

cp = NSd / AC = 0,000 / 1161,48 ×10 = 0,00 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,21×1,20×(1,2+40×0,00344) + 0,15×0,00]×25,0×39,4×10-1 = 66,966 kN

VSd = 41,974 < 66,966 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 41,974 < 66,966 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 25 / 250) = 0,540

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,540×16,7×25,0×36,2×10-1 = 407,723 kN

VSd = 41,974 < 407,723 = VRd2

VII. BELKA PODWALINOWA BP8

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     1,205    0,000   1,205  1,000   1 B 45x25

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW  "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10

Grupa:  A  ""                            Stałe    f= 1,20

1    Liniowe       0,0      36,667    36,667     0,00    1,21

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

RM_Win v. 11.83  licencja nr 26551

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10

A -""                            Stałe    1  1,20      1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000        0,000        0,000

1,00     1,205        -34,101      -56,599        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-B-03264:2002

Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:

h=45,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B30

fck= 25,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×25,0/1,50=16,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1125 cm2,  Jcx=189844 cm4,  Jcy=58594 cm4

STAL: A-IIIN (B500SP)

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=8,29 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×8,29/1125=0,74 %,

Jsx=2328 cm4, Jsy=288 cm4,

Siły przekrojowe:

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW A

Momenty zginające: 	Mx = 8,525 kNm, 	My = 0,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -28,299 kN,	Vx = 0,000 kN,

Siła osiowa:	N = 0,000 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (34,1012+0,0002) =34,101 kNm

fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=2,02 cm2  (1¤16 = 2,01 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=2,02 cm2, =100As/Ac= 1002,02/1125=0,18 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=45,0,  d=41,7,  x=4,3 (=0,104),

a1=3,3, ac=1,5, zc=40,2,  Acc=109 cm2,

c=-1,16 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -84,899, Fs1 = 84,899,

Mc= 17,800, Ms1 = 16,301,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-84,899+(84,899)=0,000 kN (NSd=0,000 kN)

Mc+Ms1=17,800+(16,301)=34,101 kNm (MSd=34,101 kNm)

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 91,195 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=16,256+(16,313)+(1,532)=34,101 kNm

Ścinanie

Przyjęto podparcie lub obciążenie pośrednie.

Odcinek nr 2

Początek i koniec odcinka:	xa = 60,3   xb = 120,5 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,000;

VSd max = -56,599 kN

Rodzaj odcinka:

L =  =  = 0,00615;	L  0,01

Przyjęto L = 0,00615.

cp = NSd / AC = 0,000 / 1178,51 ×10 = 0,00 MPa	cp  0,2 fcd

Przyjęto cp = 0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =

= [0,35×1,21×1,20×(1,2+40×0,00615) + 0,15×0,00]×25,0×39,2×10-1 = 72,026 kN

VSd = 56,599 < 72,026 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 56,599 < 72,026 = VRd1

 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 25 / 250) = 0,540

VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,540×16,7×25,0×35,0×10-1 = 395,038 kN

VSd = 56,599 < 395,038 = VRd2

VIII. OBLICZENIA BLACHY TRAPEZOWEJ W OSIACH A-B-C-D

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Ciężar

Rodzaj: ciężar

Typ: stałe

Ciężar

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 0,25 kN/m2.

Obliczeniowe wartości obciążenia:

Qo1 = 0,30 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,23 kN/m2,	f2 = 0,90.

Składniki obciążenia:

2x papa

Qk = 2 · 0,100 kN/m2 = 0,20 kN/m2.

Qo1 = 0,24 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,18 kN/m2,	f2 = 0,90.

Płyta PIR 16cm

Qk = 0,16 · 0,33 = 0,05 kN/m2.

Qo1 = 0,06 kN/m2,	f1 = 1,20,

Qo2 = 0,05 kN/m2,	f2 = 0,90.

Instalacje

Rodzaj: inne

Typ: zmienne

Instalacje

Charakterystyczna wartość obciążenia:

Qk = 0,25 = 0,25 kN

Obliczeniowa wartość obciążenia:

Qo = 0,35 kN,	f = 1,40,

d = 1,00.

Śnieg

Rodzaj: śnieg

Typ: zmienne

Śnieg

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 1,20 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla strefy III (H = 300 m n.p.m).

Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:

Qk = 1,2 kN/m2 · 0,8 = 0,96 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:

Qo = 1,44 kN/m2,	f = 1,50.

Wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

Wiatr

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

Współczynnik ekspozycji Ce = 0,83 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 6,60 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C połaci nawietrznej dachu dwuspadowego ( = 2°) wg wariantu I równy jest C = Cz - Cw = -0,90, gdzie:
Cz = -0,90 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,3 kN/m2 · 0,83 · ( - 0,90 - 0,00 ) · 1,8 = -0,40 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,60 kN/m2,	f = 1,50.

Wiatr

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

Współczynnik ekspozycji Ce = 0,83 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 6,60 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C połaci zawietrznej dachu dwuspadowego ( = 2°) wg wariantu I równy jest C = Cz - Cw = -0,40, gdzie:
Cz = -0,40 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,3 kN/m2 · 0,83 · ( - 0,40 - 0,00 ) · 1,8 = -0,18 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,27 kN/m2,	f = 1,50.

DOBÓR BLACHY TRAPEZOWEJ

- układ minimum 2-przęsłowy zakładkowy

- ugięcia graniczne L/150

DOBRANO BLACHĘ TRAPEZOWĄ KONSTRUKCYJNĄ TR153 gr. 1.00mm

11.0 UWAGI KOŃCOWE

1)  Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, “Warunkami technicznymi wykonania      i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania     w budownictwie na terenie Polski.

2) Niniejszy projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawców.

3) W przypadku stwierdzenia występowania warunków odmiennych od założonych            w dokumentacji należy powiadomić projektanta w celu podania aktualnego rozwiązania;

4) Niniejszy projekt konstrukcyjny jest projektem indywidualnym – zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne dotyczą tylko tego obiektu budowlanego i nie należy ich powielać w innym budynkach bez sprawdzenia ich poprawności.

5) Obliczenia znajdują się w archiwum jednostki projektowej.

6) Na poszczególnych rysunkach konstrukcyjnych znajdują się uwagi tekstowe, które tworzą jednolitą całość z rysunkiem i należy bezwzględnie się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem prac budowlanych.

7) Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić tylko i wyłącznie w oparciu o pełnobranżową dokumentację wykonawczą!

8) Elektrody do spawania elementów stalowych EB 146

9) Wymiary wyburzeń, wykuć i zamurowań wg rysunków architektonicznych

10) W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności należy kontaktować się z projektantem:

Aleksander Witkowski,

aw@archi-graf.com.pl,

B.O.A. Archi-Graf Sp. z o.o.,

67 213-70-75

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Aleksander Witkowski