Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowej Konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania 
i systemów detekcji tlenków węgla, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu przyzywowego w obiektach administrowanych przez JW Nr 2063. Usługa ta ma gwarantować niezawodną pracę tych urządzeń poprzez prawidłową konserwację 
i naprawę. Ogólny zakres konserwacji należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006

Umowa na konserwację i naprawę systemów sygnalizacji pożaru zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.03.2025 roku.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Konserwacją i naprawą objęte są urządzenie w następujących kompleksach:

ul. Długa 13/15

ul. Królewska 1/7

ul. Pl. Piłsudskiego 4

ul. Złota 5

ul. Al. Jerozolimskie 97

ul. Nowowiejska 26-28

ul. Banacha 2

ul. Al. Niepodległości 141 a

ul. Sękocińska 8

ul. Winnicka 1

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

ul. Leskiego 5/7

ul. Pirenejska 5

ul. Radiowa 2

ul. Kaliskiego 49

ul. Ostroroga 35

ul. Żwirki i Wigury 103/105

Szczegółowe zestawienie urządzeń w budynkach zawarte jest w załączniku nr 1 do umowy.

1) Zakres okresowego  przeglądu  instalacji i urządzeń systemów sygnalizacji pożaru obejmuje następujące  czynności:

  - sprawdzenie centrali zgodnie z procedurą jej obsługi,

  - sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym – sprawdzenie działania linii dozorowych,

  - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, sprawdzenie układów liniowych według zaprogramowanych wariantów,

  - sprawdzenie układów liniowych według zaprogramowanych wariantów,

  - przetestowanie elementów w liniach dozorowych,

  - sprawdzenie działania systemu alarmowania ppoż. poprzez zainicjowanie pożaru 
w każdej linii dozorowej,

  - kontrola urządzeń wchodzących w skład systemu pod względem uszkodzeń mechanicznych oraz ich czyszczenie,

  - kontrola mocowania okablowania całego systemu,

  - sprawdzenie poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego,

  - sprawdzenie poprawności działania zasilaczy,

  - sprawdzenie zasilania podstawowego (pomiar napięcia),

  - sprawdzenie sygnalizacji braku źródła podstawowego i rezerwowego,

  - sprawdzenie stanu zapasowych źródeł zasilania (kontrola napięcia ładowania akumulatorów oraz ich stan naładowania),

  - sprawdzenie zacisków akumulatorów,

  - sprawdzenie zacisków, styków i złączy elektrycznych,

  - sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego,

  - wymiana uszkodzonych wskaźników (żarówki lub diody typu LED), bezpieczników, elementów dyskretnych oraz szybek do przycisków typu ROP – w ramach ustalonej należności za konserwację do kwoty brutto 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych 00/100),

  - prowadzenie Książki Pracy Systemu – wpisywanie dokonanych przeglądów 
i uwag o stanie technicznym,

  - sporządzanie protokołów przeglądu z oceną stanu technicznego, z dokładnym opisem miejsca przeglądu (na protokole muszą znajdować się dane: ulica, nr budynku, pomieszczenia, piętro, nazwa instytucji, czego dotyczy przegląd),

  - sprawdzenie  1  raz  w   roku   szczelności   izotopowych   czujek   dymu   w  tym

  - wykonanie pomiaru szczelności źródła promieniotwórczego oraz  sporządzenie

protokołów  z ww. pomiaru,

- w czasie  wykonywania  okresowego przeglądu  instalacji i urządzeń   systemów

sygnalizacji      pożaru     WYKONAWCA     zobowiązany     jest   przeprowadzić

instruktaż w zakresie obsługi centrali pożarowej  dla  służby  dyżurnej,

- w  ramach  prac  naprawczych  WYKONAWCA   zobowiązany jest do utylizacji

uszkodzonych i niesprawnych czujek promieniotwórczych na własny koszt.

W czasie wykonywania okresowego przeglądu  instalacji i urządzeń, systemów      sygnalizacji pożaru WYKONAWCA zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż z obsługi centrali pożarowej dla służby dyżurnej.

2. Prace związane z przeglądami przeciwpożarowych klap odcinających obejmują

następujący zakres czynności:

      - sprawdzenie działania klapy, poprzez zwolnienie dźwigni ręcznej z zaczepu utrzymującego klapę w pozycji otwartej (napięta sprężyna winna przemieścić przegrodę z położenia "otwarte" do położenia "zamknięte", blokując w końcowej fazie ruchu dźwignię o element blokujący),

      - kilkakrotne otworzenie i zamknięcie klapy (ruch przegrody przy zamykaniu 
i ponownym otwieraniu winien być płynny, bez zahamowani, zacięć 
i nadmiernych oporów),

      - sprawdzenie połączeń oraz sygnalizacji pomiędzy wyłącznikiem krańcowym 
a szafą sterowniczą wentylacji,

      - prowadzenie Książki Pracy Klap oddzielnej dla każdego kompleksu i wpisywanie 
w niej dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym,

      - sporządzanie protokołów przeglądu z oceną stanu technicznego z dokładnym opisem miejsca przeglądu.

3. Prace związane z przeglądami systemów detekcji tlenku węgla obejmują wszystkie czynności   odnoszące  się  do   instalacji   i   urządzeń  sygnalizacji   pożaru    oraz

dodatkowo:

  - sprawdzenie działania linii sterujących ,

  - sprawdzenie transmisji danych,

  - sprawdzenie poprawności otwierania klap (testowanie siłownika poprzez uruchomienie go z centralki lub przycisku oddymiającego),

  - prowadzenie Książki Pracy Systemu – wpisywanie dokonanych przeglądów 
i uwag o stanie technicznym,

  - sporządzanie protokołów przeglądu z oceną stanu technicznego z dokładnym opisem miejsca przeglądu.

4. WYKONAWCA w ramach okresowego przeglądu instalacji i urządzeń systemów ostrzegawczych zobowiązany jest do wykonania w szczególności następujących czynności:

- sprawdzenie czynności centrali zgodnie z procedurą jej obsługi,

- sprawdzenie poprawności działania szafy rack, sprawdzenie działania linii dozorowych,

- sprawdzenie poprawności działania jednostek kontrolnych, kart linii głośnikowych,

- sprawdzenie poprawności działania wzmacniacza,

- kontrola urządzeń wchodzących w skład systemu pod względem uszkodzeń  mechanicznych oraz ich czyszczenie,

- sprawdzenie poprawności działania akustycznego, sprawdzenie poprawności działania zasilaczy,

- sprawdzenie zasilania podstawowego (pomiar napięcia),

- sprawdzenie stanu zapasowych źródeł zasilania (kontrola napięcia ładowania akumulatorów oraz ich stan naładowania),

- sprawdzanie poprawności działania mikrofonu strażaka oraz głośników,

- wymiana uszkodzonych elementów w ramach ustalonej należności za konserwację do kwoty brutto 50.00zł (pięćdziesiąt złotych),

- sporządzenie protokołów poprzeglądowych wraz z oceną stanu technicznego (na protokole muszą znajdować się dane: ulica, nr. budynku,   pomieszczenia, piętro, nazwa instytucji, czego dotyczy przegląd),

- w ramach prac naprawczych WYKONAWCA zobowiązany jest do utylizacji uszkodzonych i niesprawnych czujek promieniotwórczych na własny koszt.

5. Prace związane z przeglądami systemów detekcji DSO obejmują wszystkie czynności   odnoszące  się  do   instalacji   i   urządzeń   systemu przyzywowego:

- sprawdzenie  sprawności centrali wraz z podcentral sygnalizacyjnych zgodnie 
z procedurą   jej obsługi,

- kontrola urządzeń wchodzących w skład systemu pod względem uszkodzeń mechanicznych oraz ich czyszczenie:

        - przyciski przyłóżkowe,

        - włączniki łazienkowe,

        - lampki sygnalizacyjne,

- wymiana uszkodzonych elementów (żarówki lub diody typu LED), w ramach ustalonej należności za konserwację do kwoty brutto 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100),

- sporządzanie protokołów poprzeglądowych wraz z oceną stanu technicznego,

- w ramach prac naprawczych WYKONAWCA zobowiązany jest do utylizacji uszkodzonych i niesprawnych czujek promieniotwórczych na własny koszt.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji w protokole przeglądu i usunięta w terminie przewidzianym w umowie.

Zakres czynności konserwacyjnych systemów pożarowych należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006.

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ( na własny koszt) z dokumentacją  powykonawczą dot. w/w urządzeń i zdobycia wszelkich informacji, które będą potrzebne do realizacji przedmiotu umowy,

- Pozostawanie w stałej dyspozycji Zamawiającego do usuwania awarii,

- Przybycie na wezwanie Zamawiającego w ciągu  do 24  godzin na miejsce awarii   
i usterek i podjęcie działań naprawczych,

- WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wad powstałych 
w wyniku źle wykonanej usługi,

- Wyposażenie pracowników zajmujących się konserwacją w narzędzia,  przyrządy kontrolujące stan techniczny konserwowanych instalacji,  odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej,

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadanie dostępu do informacji niejawnych tj. „świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego  potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej, wydanego przez ABW lub SKW,

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego certyfikatu autoryzowanego partnera w zakresie serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania firm: ESSER, POLON, SCHRACK,

- Pomiar instalacji należy wykonywać urządzeniami posiadającymi aktualny atest,

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego certyfikatu jakości usług  wydanego przez Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie montażu i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej,

- Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykazał co najmniej pięć osób i jedna osoba do nadzoru wytypowane do wykonywania przeglądów okresowych i napraw instalacji systemu sygnalizacji  pożaru, systemu detekcji gazów,  systemu oddymiania klatek schodowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Osoby przeznaczone do realizacji zamówienia - minimum 5 osoby i 1 osoba przeznaczona do nadzoru winni  posiadać  „Poświadczenie  bezpieczeństwa  osobowego"  upoważniające do dostępu  do  informacji    niejawnych, oznaczonych    klauzulą co najmniej „POUFNE"  lub wyższej, wydanego przez ABW lub SKW ,

- Wszystkie zgłoszone osoby (min 5 osoby i 1 osoba - nadzór) muszą posiadać świadectwa  kwalifikacyjne  uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie niższym niż 1kV na stanowisku Eksploatacji,

- Realizowanie przeglądów okresowych instalacji wymienionych w załączonym arkuszu wyceny w następujących terminie: do 31.03.2025 r.

- Konserwacja, (przeglądy okresowe) powinna być wykonywana w dni robocze 
w godzinach   730– 1530,

- Zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco nie dłużej niż 3 dni robocze wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu instalacji podlegających stałej konserwacji,

- Ceny części zamiennych nie powinny przekraczać poziomu średnich cen rynkowych, a WYKONAWCA powinien udokumentować ich koszt poprzez przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU kserokopii faktury ich zakupu

- Wszystkie wymienione części za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO powinny być nowe, bez wad oraz WYKONAWCA winien udzielić na nie gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta, przy czym nie może być to okres krótszy niż 24 miesięcy, okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru dokonanej naprawy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykonywanie napraw na własny koszt w przypadku, gdy jednostkowy koszt wymiany    niesprawnego elementu wynosi brutto do 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych 00/100),

- W  przypadku   konieczności  dokonywania  napraw,  gdy  koszt  naprawy (wymiany

niesprawnego elementu) przekracza kwotę brutto 50,00 zł. Wykonawca winien niezwłocznie ten fakt zgłosić Zamawiającemu i wykazać w miesięcznym protokole             z  czynności konserwacyjnych i podać orientacyjny koszt naprawy i termin jej realizacji po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia–zamówienia przystąpić do realizacji naprawy,

- Za dokonane naprawy  na zlecenie / zamówienie Zamawiającego,  Wykonawca dokona obciążenia Zamawiającego jedynie za zużyte materiały, urządzenia, elementy, koszt robocizny i sprzętu winien być wliczony w okresowy (kwartalny) przegląd instalacji,

- Uzyskane  w  wyniku naprawy materiały demontażowe  Wykonawca winien przekazać  Zamawiającemu, chyba że podlegają one utylizacji,

- Pracownicy Wykonawcy powinni wykonywać prace konserwacyjne i naprawcze zgodnie z  przepisami BHP, P.poż.

- Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawą powinni być wyposażeni 
w narzędzia, przyrządy kontrolujące stan techniczny konserwowanych instalacji, odzież ochronną i sprzęt, ochrony osobistej oraz pozostawanie w stałej dyspozycji do usunięcia awarii.

- Za szkody powstałe z winy Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.