Opatów, 27.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 8

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytania:

Pytanie nr 1:

W związku z wymogiem Zamawiającego aby przepompownia ścieków jako całość posiadała oznakowanie CE informujemy, że przepompownia jest wytwarzana jednostkowo, w nieseryjnym procesie produkcyjnym oraz jest wbudowywana na zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie podlega normie EN 12050-1:2002 co jednoznacznie określa nowelizacja normy EN 12050-1:2015 z dn. 05.05.2015 p1. ak.3: "Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do instalacji pompowych przeznaczonych do systemów drenażu i kanalizacji na zewnątrz budynku, do przepompowywania ścieków komunalnych zgodnie z EN 752:2008, Załącznik F". Zatem wymóg, aby cała pompownia posiadała oznakowanie CE oraz deklarację właściwości użytkowych jest niezgodny z przepisami obowiązującego prawa. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie Zamawiającego iż dla oceny jakości wykonanej przepompowni wystarczy przedłożenie deklaracji na poszczególne elementy wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego potwierdza, że dla oceny jakości wykonanej przepompowni wystarczy przedłożenie deklaracji na poszczególne elementy wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów