STRONA TYTUŁOWA – PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY SANITARNEJ

Egz. 3/3

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ETAP I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Czersk Ulica: Kościuszki 6 Gmina: Czersk Kategoria obiektu budowlanego: IX (budynki szkolne) |  |  |
| INWESTOR |  | GMINA CZERSK UL. KOŚCIUSZKI 27 89-650 CZERSK |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewid.: Czersk – 220204_4 Nazwa i numer obrębu ewid.: Czersk - 0001 Numer działek ewid.: 1117/1,1117/3, 1117/4, 1119,1120 |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. Dariusz Scheffs | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr POM/0044/POOS/13 | PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA TECHNICZNE SANITARNE |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Jan Burglin | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń nr GPKG-I-7342-24-95 | PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA TECHNICZNE SANITARNE |  |

Chojnice, dn.14.10.2021 r.

Spis treści

I.	Dokumenty dołączone do projektu	2

1.	Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniami o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego.	2

2.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.	7

II.	Część opisowa	8

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA	8

2.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	8

3.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE	8

3.1.	Instalacja p.poż:	8

3.2.	Instalacja wodociągowa:	9

3.3.	Instalacja kanalizacyjna:	10

3.4.	Instalacja centralnego ogrzewania:	11

3.5.	Instalacja wentylacji mechanicznej:	11

5. UWAGI KOŃCOWE	14

III.	Załączniki	15

Zał.1 Karta doboru centrali wentylacyjnej NW1

Zał.2 Karta doboru wentylatora W1

Zał.3 Karta doboru wentylatora W2

Zał.4 Karty doboru okapów kuchennych

IV.	Część rysunkowa	16

RYS1.1. RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIĄGOWA - SKALA 1:100

RYS1.2. RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA - SKALA 1:100

RYS1.3. RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI - SKALA 1:100

RYS1.4. RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI - SKALA 1:100

RYS1.5. RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI - SKALA 1:100

RYS1.6. RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI - SKALA 1:100

RYS1.7. RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. - SKALA 1:100

RYS1.8. RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. - SKALA 1:100

- Dokumenty dołączone do projektu

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniami o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczenie wynikające z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333  z późniejszymi zmianami) projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant | mgr inż. Dariusz Scheffs | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr POM/0044/POOS/13 | PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA TECHNICZNE SANITARNE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | mgr inż. Jan Burglin | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń nr GPKG-I-7342-24-95 | PRZYŁĄCZA I URZĄDZENIA TECHNICZNE SANITARNE |  |

Chojnice, dn.14.10.2021 r

- Część opisowa

Opis do projektu technicznego ,, ROZBUDOWA  I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dla działek nr 1117/1,1117/3, 1117/4,1119,1120 wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

# 1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500;

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

- Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

# 2.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa  i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną. W ramach branży sanitarnej przewiduję się budowę wewnętrznej instalacji wod-kan i p.poż, instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

# INSTALACJE WEWNĘTRZNE

## Instalacja p.poż:

W stanie obecnym budynek szkoły zasilany jest w wodę wodociągową z jednego przyłącza o średnicy D63. Wewnętrzne hydranty zasilane są w wodę z tej samej instalacji co woda potrzebna na cele bytowe. W czasie pożaru może to spowodować braki wystarczającej ilości wody w hydrantach. W trym celu zaprojektowano rozdział instalacji ppoż. od wody bytowej oraz zabezpieczenie wymaganej ilości wody do gaszenia pożaru w hydrantach za pomocą zaworu pierwszeństwa. Ze względu na niewystarczający przekrój przyłącza wody należy zaprojektować przebudowę istniejącego przyłącza – wg. odrębnego opracowania.

Za punktem pomiarowym przyłącza projektuje się wewnętrzną instalację ppoż. z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych. Za punktem pomiarowym należy zainstalować kpl. zaworów odcinających oraz zawór anty skażeniowy typ EA dn. 40. Jako zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania instalacji ppoż. w trakcie pożaru należy zainstalować na instalacji wody bytowej zawór pierwszeństwa np. EV220B NC dn65. Elektrozawór należy podłączyć do instalacji elektrycznej za głównym wyłącznikiem prądu. Przewody instalacji ppoż. należy prowadzić w przestrzeni przysufitowej oraz w pionowych i poziomych bruzdach ściennych – zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji ppoż. należy izolować za pomocą pianki PE ze względu na możliwość wystąpienia roszenia przewodów. Zasady montażu zgodnie z wytycznymi producenta rur. W instalacji ppoż. należy zapewnić stały przepływ wody np. poprzez podłączenie końcowego hydrantu do miski ustępowej lub umywalki. W części szkoły etapu I przewiduję się wykorzystanie istniejących hydrantów, dla etapu II i III hydranty wewnętrzne należy montować z wężem półsztywnym ø25 długości 30mb,  z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego na wysokości 1,35m nad podłogą. Szafki hydrantowe zastosować jako atestowane, wnękowe (podtynkowe) w kolorze czerwonym ze zwijadłem wychylnym i prądownicą PW-25 z dyszą ø10.

Po zakończeniu robót montażowych instalację ppoż. należy poddać próbie szczelności, a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczelności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i przed założeniem izolacji. Po zakończeniu badań szczelności i płukania należy przeprowadzić próbę wydajności wszystkich hydrantów.

## Instalacja wodociągowa:

Zasilanie wewnętrznej instalacji wodociągowej projektuje się z istniejącego przyłącza wodociągowego. Ze względu na niewystarczający przekrój przyłącza wody należy zaprojektować przebudowę istniejącego przyłącza – wg. odrębnego opracowania. Za punktem pomiarowym przyłącza wewnątrz budynku szkoły należy wykonać rozdział instalacji wody bytowej oraz wody hydrantowej. Na instalacji wody bytowej za punktem rozdziału należy zainstalować kpl. zaworów odcinających, zawór antyskażeniowy BA dn65, zawór pierwszeństwa dn65 oraz manometr w celu kontroli ciśnienia. Główne poziomy i piony instalacji wodociągowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych (typ B).

Izolacja przewodów za wełny mineralnej np. ROCKWOOL 800. Przewody rozdzielcze instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.(typ A) - Izolacja przewodów za pomocą pianki PE. Rury ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy zaizolować zgodnie z powyższymi wytycznymi. Rury zimnej wody izolować ze względu na roszenie za pomocą pianki PE. Przewody należy prowadzić w przestrzeni przysufitowej, warstwie izolacyjnej w posadzce oraz pionowych i poziomych bruzdach ściennych w rurze ochronnej (np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanowej – zgodnie z rysunkami. Zasady montażu zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podejścia do przyborów wykonać za pomocą kształtek.

Ciepła woda będzie przygotowywana za pośrednictwem zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni. Ze względu na rozbudowę budynku szkoły oraz istniejące problemy z cyrkulacją wody należy wykonać modernizację instalacji c.w.u. i cyrkulacji znajdującej się w pomieszczeniu kotłowni – wg odrębnego opracowania. Projektuje się instalację ciepłej wody o temp. +60ºC, z możliwością jej podwyższenia do +70ºC. Natryski i umywalki w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci zaopatrywane będą w wodę zmieszaną o temp. max. +35ºC, przygotowywaną przez termostatyczne zawory mieszające. Dodatkowo na instalacji cyrkulacyjnej zastosować zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u. Zawory montować w szafkach podtynkowych zamykanych na klucz.  Na głównych przewodach rozdzielczych w miejscach dostępnych zabudować zawory odcinające. Rurociągi tam gdzie jest to możliwe prowadzić ze spadkiem 0,3% dla umożliwienia ich odwodnienia. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Na zaworach ze złączką do węża montować zawory antyskażeniowe EA.  Na przewodach cyrkulacyjnych na odejściach montować zawory regulacyjne termostatyczne.

Miski ustępowe zaprojektowano jako wiszące z kompaktową płuczką zabudowaną w ścianie. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Umywalki należy umieścić na wysokości od 0,75 do 0,80 m.

Po zakończeniu robót montażowych instalację wody należy poddać próbie szczelności,                 a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczelności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i przed założeniem izolacji. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji należy podnieść ciśnienie do 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0.9Mpa i utrzymywać to ciśnienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze        bezpieczeństwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi wodą o temperaturze roboczej.

Należy okresowo (gdy obiekt jest zamknięty dla użytkowników, np. podczas przerwy letniej) dokonywać przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wodą o temperaturze 70°C wykorzystując możliwości techniczne podgrzewacza oraz kotła. Dezynfekcja termiczna powinna obejmować cały układ instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru wody. Podczas podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma być włączona, a zawory czerpalne zamknięte aż do uzyskania temperatury 70°C w punkcie zasilania podgrzewacza wodą. Następnie należy otwierać kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekcji. Po uruchomieniu funkcji dezynfekcji termicznej występuje, aż do zakończenia rozbioru gorącej wody znajdującej się w podgrzewaczu, niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru.

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe całego budynku szkoły:

Łączny przepływ obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706

q = 4,4 x (Σqn)0,27 – 3,41 [dm3/s]

q = 8,15 dm3/s = 29,34 m3/h

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele p.poż:

- hydranty wewnętrzne Dn25 szt.15 ( 12 istniejących, 3 projektowane):

qp.poż. = 2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

## Instalacja kanalizacyjna:

Zaprojektowaną wewnętrzną instalację kanalizacyjną w I etapie rozbudowy szkoły. Do projektowanych przyborów sanitarnych należy wykonać instalację z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi pierścieniami. Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odpływu ścieków przewidziano montaż agregatów podnoszących ścieki  np. SOLOLIFT2 D-2 tłoczących do najbliższego pionu kanalizacyjnego. Przewód tłoczny wykonać z rury PE D32 SDR 17. Montaż przewodu przewidziano w przestrzeni podposadzkowej.

Projektowane przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Umywalki i zlew umieścić na wysokości od 0,75 do 0,80 m od posadzki. Przelewy z umywalek i zlewozmywaków należy łączyć z podejściami kanalizacyjnymi powyżej zamknięcia wodnego. Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

Przewody odpływowe (poziomy) napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem, sprawdzić poprzez oględziny. Trasy przewodów, spadki oraz średnice przedstawiono w części graficznej opracowania.

## Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano pompową, dwururową, wodną instalację centralnego ogrzewania 
o parametrach ogrzewania 60/40°C. W I etapie rozbudowy szkoły nie przewidziano montażu elementów grzejnych instalacji C.O. Instalacja C.O. w I etapie służyć będzie do transportu ciepła do II etapu rozbudowy szkoły.

Jako źródło ciepła przewidziano istniejącą kotłownię gazową. Połączenie rurociągów I etapu z kotłownią oraz modernizacje samej kotłowni przewidziano wg odrębnego opracowania.

Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe.(typ A). Izolacja przewodów za wełny mineralnej np. ROCKWOOL 800. Przewody należy prowadzić w przestrzeni przysufitowej, warstwie izolacyjnej w posadzce oraz pionowych i poziomych bruzdach ściennych w rurze ochronnej (np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanowej – zgodnie z rysunkami.

Po zakończeniu robót montażowych instalację wody należy poddać próbie szczelności,                 a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczelności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i przed założeniem izolacji. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji należy podnieść ciśnienie do 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0.9Mpa i utrzymywać to ciśnienie przez 20 min. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi wodą o temperaturze roboczej.

## Instalacja wentylacji mechanicznej:

W I etapie rozbudowy szkoły zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej w obrębie istniejącej jadalni, kuchni przyrządzającej posiłki dla szkoły oraz magazynów kuchni. W stanie obecnym w jadalni, kuchni  oraz magazynach funkcjonuje jedynie wentylacja grawitacyjna, która nie działa poprawnie ze względu na zbyt niskie zakończenie kominów wentylacyjnych w stosunku do dachu głównego budynku szkoły. Istniejącą wentylację grawitacyjną zastępuję się wentylacją mechaniczną a zakończenia kominów wentylacyjnych nad dachem kuchni należy zlikwidować.

Układ wentylacyjny NW1 – kuchnia/Jadalnia

Do obsługi układu wentylacji NW1 zaprojektowano centralę dachową o parametrach Qn= 5500m3/h /Qw= 6200m3/h i sprężu dyspozycyjnym 300 Pa, sprawność temperaturowa 85 % np. typ. CSK-20-S-D-P/1-6/1-6/K/V np. firmy Juwent.

Centrala wyposażana będzie w wymiennik krzyżowy z sekcjami tłumiącymi, nagrzewnica elektryczną i dodatkowym filtrem tłuszczowym na wywiewie, z fabrycznie zblokowaną czerpnią i wyrzutnią. Do pomieszczeń powietrze będzie wprowadzane i usuwane poprzez okapy kuchenne, anemostaty sufitowe i kratki wentylacyjne. Dobrano następujące okapy kuchenne:

- Okap kuchenny  np. ON10-315JG_EX np.  firmy GORT, AISI 304, Filtry wielostopniowe AW007 6x[500x350], 2750/1185 [m3/h], oświetlenie 1 x AW212 = 36 [W], 1 x AW215 = 44 [W] lub równoważny – 1 szt,

- Okap kuchenny  np. OK22-220RG_EX np.  firmy GORT, AISI 304, Filtry wielostopniowe AW008 6x[300x350], 1600/1440 [m3/h], oświetlenie 4x AW109 = 112 [W] lub równoważny – 1 szt.

Regulacja ilości powietrza za pomocą przepustnic umieszczonych na odgałęzieniach instalacji wentylacyjnej oraz w elementach przyłączeniowych nawiewników. Centrala wyposażona w dedykowaną, pełną automatykę producenta i sterownik pomieszczeniowy.

Układ wentylacyjny W1 - wc

W układzie wentylacji W1 powietrze usuwane będzie wentylatorem dachowym z regulatorem. Z pomieszczeń powietrze będzie usuwane poprzez anemostat sufitowy. Do pomieszczeń powietrze będzie wprowadzane przez kratki kompensacyjne w drzwiach. Dobrano wentylator o następujących parametrach: Wentylator dachowy W1, 1~230V; 0,04kW, masa netto: 35 kg, Qw= 100m3/h.

Układ wentylacyjny W2 - zmywalnia

W układzie wentylacji W2 powietrze usuwane będzie wentylatorem dachowym z regulatorem. Z pomieszczeń powietrze będzie usuwane poprzez anemostat sufitowy. Do pomieszczeń powietrze będzie wprowadzane przez kratki kompensacyjne w drzwiach. Dobrano wentylator o następujących parametrach: Wentylator dachowy W2, 1~230V; 0,08kW, masa netto: 60 kg, Qw= 500m3/h.

Wymagania materiałowe  kanałów wentylacyjnych

Projektuje się przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju prostokątnym i okrągłym, łączone nyplowo i na połączenia kołnierzowe. Mocowanie kanałów do przegród budowlanych - systemowe, na uchwytach regulowanych. Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne projektuje się izolowane samoprzylepną matą z wełny mineralnej grubości 30mm na podkładzie z folii aluminiowej zbrojonej włóknem szklanym. Kanały biegnące na zewnątrz na dachu należy zaizolować wełna mineralną o grubości 100mm w płaszczu z blachy ocynkowanej na stopach dachowych.

Tabela wydatków

| Nr | Nazwa pomieszczeń | Kubatura m3 | Krotność w/h | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Kuchnia | 194,3 | 25 | 3640 | 4850 |
| 1.6.2 | Zmywalnia | 51,4 | 10 | - | 500 |
| 1.6.3 | Obieralnia | 60,2 | 6 | - | 360 |
| 1.6.4 | Komunikacja | 61,8 | 1,5 | 110 | - |
| 1.6.5 | Magazyn | 8,7 | 2 | - | 30 |
| 1.6.6 | Biuro | 23,8 | 3 | - | 70 |
| 1.6.7 | Łazienka | 20,9 | - | - | 50 |
| 1.6.8 | Pom. socjalne | 24,2 | 2 | - | 50 |
| 1.6.9 | Magazyn | 7,3 | 3 | - | 30 |
| 1.5 | Stołówka | 342,4 | 4 | 1500 | 500 |
| 1.9 | Pom. gospodarcze | 37,1 | 1 | - | 40 |
| 1.10 | Magazyn naczyń | 29,2 | 1 | - | 30 |
| 1.11 | Magazyn ziemniaków | 87,4 | 1 | - | 90 |
| 1.12 | Pom. gospodarcze | 20,2 | 1 | - | 20 |
| 1.13 | Magazyn żywności | 22,8 | 1 | - | 20 |
| 1.14 | Pom. zamrażarek | 26,4 | 4 | - | 100 |
| 1.15 | Pom. gospodarcze | 9,6 | 1 | - | 10 |
| 1.6.4 | Komunikacja | 40,5 | 6 | 250 | - |

Wytyczne dla branż

Branża budowlana

Wykonać otwory w ścianach i stropach dla instalacji wentylacji.

Wykonać konstrukcję wsporczą dla central wentylacyjnych.

Drzwi do sanitariatów i magazynów wyposażyć w kratki kompensacyjne o powierzchni min. 0,04 m2.

Branża elektryczna

Wykonać uziomy wszystkich urządzeń i kanałów.

Wykonać zasilanie urządzeń zgodnie z DTR.

Branża sanitarna

Wykonać instalacje odprowadzenia kondensatu z centrali.

Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI „INSTAL” oraz wytycznymi producentów materiałów, urządzeń i wyposażenia.

# 5. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiązującymi normami,

- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac montażowych danej instalacji należy zapoznać się                     z projektami poszczególnych branż (dot. projektów instalacji elektrycznych oraz projektów budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc kolizji. W przypadku ewentualnych kolizji należy każdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnić tok postępowania z pozostałymi wykonawcami.

Projektant:

mgr inż. Dariusz Scheffs

upr. nr POM/0044/POOS/13

- Załączniki

- Część rysunkowa